MARCHE VALANT

ACTE D’ENGAGEMENT

ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(AE-CCP)

N°de marché  (EJ CHORUS) : …………….………………..……………

(Réservé à l’administration)

Pouvoir Adjudicateur

Préfet des Hauts-de-Seine

Objet du marché : Prestations d’entretien et de maintenance de surpresseurs d’eau froide sanitaire, de pompes de relevage et de fosses de relevage au sein du Centre Administratif des Hauts-de-Seine, des Sous-Préfectures de Boulogne-Billancourt et d’Antony.

Mode de passation

Marché public de services passé selon la procédure adaptée en application des dispositions des articles R 2123-1, R 2123-4 à 5, R 2131-12

du code de la commande publique.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er - Présentation du marché

1-1 Nom et adresse de la personne publique

- Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine.

Son adresse est :

Préfecture des Hauts-de-Seine

167-177, avenue Joliot Curie

92013 NANTERRE Cedex

- Personne habilitée à donner des renseignements prévus à l’article R2191-60 à R2191-61 du code de la commande publique. : Monsieur le directeur du secrétariat général commun des Hauts-de-Seine.

Son adresse est :

Secrétariat Général Commun Départemental

Pôle Finances-bureau des marchés publics

167-177, avenue Joliot Curie

92013 NANTERRE Cedex

Tél : 01-40-97-25-06

Courriel : sgc-achat@hauts-de-seine.gouv.fr

- Personne responsable du suivi de l’exécution du marché (RSEM) :

Pour le site de Nanterre

Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Hauts-de-Seine, représenté par la Cheffe du bureau de la logistique à la préfecture des Hauts-de-Seine.

Pour le site d’Antony

Monsieur le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt représenté par la secrétaire générale de la sous-préfecture d’Antony

Pour le site de Boulogne-Billancourt

Monsieur le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt représenté par le secrétaire général de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

- Comptable public assignataire des paiements :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris DRFIP Ile de France et Paris

Direction Régionale des Finances Publiques
d'Ile-de-France et de Paris
Service SF2D - Dépense Bloc 1
94 rue Réaumur
75104 - PARIS CEDEX 02

1.2 Objet du marché

Prestations d’entretien et de maintenance de surpresseurs d’eau froide sanitaire, de pompes de relevage et de fosses de relevage  au sein du Centre Administratif (CAD) des Hauts-de-Seine, de la Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et de la sous-préfecture d’Antony.

Les prestations du marché se décomposent ainsi :

-la maintenance préventive avec des visites trimestrielles pour l’entretien des surpresseurs, des visites semestrielles pour l’entretien des pompes de relevage et une visite annuelle pour le pompage et le curage des fosses.

-la maintenance corrective qui comprend le dépannage, les remises en état, les interventions en urgences et l’éventuel remplacement de matériel plus conséquent

- des prestations occasionnelles de  pompage des fosses à la demande de l’administration.

1.3 Allotissement du marché

Le marché n’est pas alloti car il rendrait techniquement difficile l’exécution des prestations de ce marché.

1-4 Durée du marché

La durée initiale du marché est fixée pour une période d’un an (12 mois). Le marché prendra effet à compter du 18 mai 2025, à défaut de notification avant cette date, à compter de l’avis de réception du courrier de notification.

A partir de cette date, le titulaire a l'entière responsabilité de toutes les prestations que le marché comporte.

La reconduction est tacite, le titulaire ne pouvant s’y opposer.

Il est reconduit par période de douze mois, sans pour autant pouvoir se prolonger au-delà de 4 ans.

Il peut-être décidé de ne pas reconduire le marché. L’administration doit alors notifier via la Plateforme des achats de l’Etat (PLACE), son intention deux mois, au moins avant l’échéance de la période en cours.

1-5 Forme du marché

Le marché est un marché public de services, passé selon la procédure adaptée, en application des dispositions des articles R 2123-1, R 2123-4 à 5 R 2131-12 du code de la commande publique.

Les prestations de maintenance préventive sont exécutées à prix annuel global et forfaitaire.

Les prestations de maintenance corrective et les prestations occasionnelles font l’objet de bons de commande.

Les bons de commande sont sans montant minimum. Le montant maximum des bons de commande ne saurait excéder 60 000 € sur la durée totale du marché.

Ils sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.

1-6 Variantes

Aucune variante n’est autorisée.

1-7 Lieu d’exécution des prestations

Centre Administratif Départemental des Hauts-de-Seine

167-177 Avenue Joliot Curie

92 013 NANTERRE CEDEX

Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

2 bis rue Damiens

92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Sous-préfecture d’ANTONY

99 Avenue du Général de Gaulle

92 160 ANTONY

1-8 Pièces contractuelles :

Les documents contractuels du marché sont, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent marché valant acte d’engagement (AE) et cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes, annexe I le bordereau des prix unitaire (BPU), annexe II : Périodicité des prestations d’entretien et de maintenance préventive.

- complétés datés et signés par le représentant dûment habilité du titulaire. L’original du marché, qui fait seul foi, est conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur, qui l’a signé et notifié au titulaire.

- Eventuellement, le formulaire DC4 relatif à la déclaration de sous-traitance, à compléter, dater et signer

- Le Cahier des Clauses Administratives Générale de Fournitures Courantes et Services (CCAG/FCS) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

- Le mémoire technique présenté par le candidat détaillant les moyens et solutions techniques que celui-ci envisage afin de répondre aux exigences du cahier des charges. Méthodologie, moyens techniques et humains, la gestion des délais, les compétences de l’encadrement et les références sur les prestations similaires.

- les bons de commande émis par l’administration au fur et à mesure des besoins.

Le titulaire reçoit une copie de tous les documents contractuels lors de la notification du marché conformément aux dispositions de l’article 4.2.1 du CCAG-FCS, à l’exception du CCAG-FCS pour lequel le titulaire reconnait, par sa signature du marché valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières, disposer d’un exemplaire.

1-9 Nomenclature Communautaire (CPV) :

Les codes CPV du présent marché sont les suivants :

| Objet | Objet principal | Objet complémentaire |
| --- | --- | --- |
| Service de maintenance préventive | 50324200-4 |  |
| Surpresseurs |  | 42122300-3 |

ARTICLE 2 – CONTRACTANT

(le soumissionnaire doit compléter le 2.1 ou le 2.2 selon s’il se présente seul ou dans le cadre d’un groupement)

2.1 Contractant se présente seul

| M/Mme, contractant personnellement | Nom : …...……………...……………………………………………..... |
| --- | --- |
|  | Prénom : ……...…………...……………………………………….….…... |
| Agissant en qualité de : | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Au nom et pour le compte de la société | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Ayant son siège social à (adresse) | …………………...……………………..…………………….……….…… |
| Code NAF | ………………...………………………..……………………………..…… |
| N° SIRET | ………………...………………………..………………………….….…… |

2.2 Contractant (s) dans le cadre d’un groupement

Le groupement attributaire devra obligatoirement revêtir la forme d’un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire.

1er cotraitant :

| M/Mme, contractant personnellement | Nom : ..…………….......….……………………………………………………………..... |
| --- | --- |
|  | Prénom : ……...…………...……………………………………………………….….…... |
| Agissant en qualité de : | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Au nom et pour le compte de la société | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Ayant son siège social à (adresse) | …………………...……………………..…………………….……….…… |
| Code NAF | ………………...………………………..……………………………..…… |
| N° SIRET | ………………...………………………..………………………….….…… |

2ème cotraitant :

| M/Mme, contractant personnellement | Nom : ..……………...………….……………………………………..... |
| --- | --- |
|  | Prénom : ……...…………...……………………………………….….…... |
| Agissant en qualité de : | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Au nom et pour le compte de la société | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Ayant son siège social à (adresse) | …………………...……………………..…………………….……….…… |
| Code NAF | ………………...………………………..……………………………..…… |
| N° SIRET | ………………...………………………..………………………….….…… |

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.

Le groupement, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté par M ……………………………………………………………………., dûment mandaté à cet effet conformément à la délégation de pouvoir.

Le contractant unique ou les contractants, après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché et conformément à leurs clauses et après avoir produit tous les documents justificatifs prévus aux articles R. 2143-11 et 12 du code de la commande publique,

AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 modifiée.

S’ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le marché, à exécuter les prestations demandées ou à livrer les fournitures demandées

L’offre ainsi présentée lie le titulaire, si son acceptation lui a été notifiée dans un délai de :

## 150 jours

à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 3– DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

3-1 Descriptif des équipements existants sur le site du Centre Administratif Départemental (CAD)

*Les stations de surpression

L’alimentation en eau froide sanitaire du bâtiment est actuellement assurée par l’intermédiaire de deux stations de surpression : l’une pour la moyenne pression alimentant les étages 4 à 14 et l’autre pour la haute pression alimentant les étages 15 à 26.

Ces stations de surpression sont situées au 3ème sous-sol de la tour du centre administratif départemental des Hauts-de-Seine (salle des pompes).

Elles permettent la mise en surpression du réseau d’eau de ville, arrivant à une pression de 5,5 bars, afin d’atteindre la pression de 15 bars nécessaire à l’alimentation en eau froide sanitaire de la tour du CAD des Hauts-de-Seine.

Ces stations de surpression sont composées de :

pour la Haute pression :

- - 1 coffret de commande et d’automatisme (ALTI-E),

- - 3 pompes à variation de vitesse intégrée de type SALMSON NEXIS – VE 2205,

- - 2 collecteurs aspiration/refoulement,

- - 1 transmetteur de pression,

- - 1 manomètre,

- - 1 pressostat manque d’eau (version v),

- - 1 réserve d’eau à vessie de 50 litres,

- - vanne au refoulement et à l’aspiration, clapet anti-retour au refoulement de chaque pompe.

pour la Moyenne pression :

- - 1 coffret de commande et d’automatisme (ALTI-E),

- - 3 pompes à variation de vitesse intégrée de type SALMSON MULTI VE 806,

- - 2 collecteurs aspiration/refoulement,

- - 1 transmetteur de pression,

- - 1 manomètre,

- - 1 pressostat manque d’eau (version v),

- - 1 réserve d’eau à vessie de 50 litres,

- - vanne au refoulement et à l’aspiration, clapet anti-retour au refoulement de chaque pompe.

*Les stations de relevage

Le relevage d’une partie des eaux usées du centre administratif départemental des Hauts-de-Seine est assuré par l’intermédiaire  de quatre stations de relevage.

Ces stations sont situées sur deux niveaux, trois sont au niveau -2 bis et une au niveau -3 (salle des pompes).

Ces stations de relevage sont composées de :

pour la Station de relevage « Local pompes » :

- 1 coffret de commande et protection,

- 2 pompes de type SALMSON EMU FA 10.34 E.

pour la Station de relevage « Fosse Préfet » :

- 1 coffret de commande et protection SALMSON YN3212,

- 2 pompes de type SALMSON EMU FA 05.32 E.

pour la Station de relevage « Fosse TG » :

- 1 coffret de commande et protection SALMSON YN3212,

- 2 pompes  de type SALMSON EMU FA 08.52 W.

pour la Station de relevage « Fosse Police » :

- 1 coffret de commande et protection SALMSON,

- 2 pompes  de type WILO/SALMSON UNI V06/T11-540.

Pour le RIA :

- 1 coffret de commande et protection

- 2 pompes  de type NP3127HT489 4,7KW 400V

3-2 Descriptif des équipements existants sur le site de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

- 2 pompes de relevage dont une principale et une de secours de type KSB AMA DRAINER

3-3 Descriptif des équipements existants sur le site de la sous-préfecture d’Antony

- 1 station de relevage 2 pompes de relevage de type ESSAMICO 1,1 KW

ARTICLE 4-PRESTATIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE PREVENTIVE

L’entretien et la maintenance donneront lieu à des visites :

- trimestrielles pour les surpresseurs,

-semestrielles pour les pompes de relevage, excepté celle du RIA qui s’effectuera de façon trimestrielle.

- annuelle pour le pompage et le curage des fosses

L’annexe II du présent marché récapitule la liste et le rythme des prestations d’entretien et de maintenance préventive.

4-1 Ces prestations consistent à :

- vérifier l’étanchéité des installations,

- vérifier les sécurités,

- vérifier et constater les débits obtenus,

- nettoyage et graissage de toutes les parties mécaniques,

- fourniture des ingrédients et chiffons nécessaires,

- réglage et surveillance de toutes les parties électriques et hydrauliques,

- essais de bon fonctionnement de l’ensemble,

- vidanger et nettoyer les fosses

Pour le moteur des pompes ;

- contrôle de l'intensité (démarrage et normale),

- contrôle de l'échauffement,

- resserrage des connexions,

- nettoyage des orifices de ventilation,

- vérification de l'état des balais,

- contrôle de l'accouplement avec la pompe,

- graissage.

Pour les pompes ;

- contrôle de la rotation (à la main),

- contrôle de l'état de l'orifice d'écoulement des fuites des presse-étoupes,

- contrôle de l'état des presse-étoupes, remplacement si nécessaire.

Pour les vannes et électrovannes ;

- manœuvre de toutes les vannes,

- essai de fonctionnement des électrovannes,

- contrôle de l'étanchéité des électrovannes.

Pour les clapets ;

- démontage des clapets,

- remplacement des membranes si nécessaire.

Pour les fosses de relevage ;

- contrôle et nettoyage des flotteurs,

- contrôle et nettoyage des détecteurs à ultra-son.

Pour les armoires électriques ;

- nettoyage,

- resserrage des connexions,

- contrôle du fonctionnement des automatismes,

- vérification du renvoi d'alarmes au poste de sécurité.

Le titulaire rédigera des comptes-rendus d’entretien et de maintenance qui devront être établis après chaque visite et transmis à l’administration.

4.2 Planning des visites de maintenance préventive

Le titulaire s’engage à assurer quatre fois par an l’entretien et la maintenance de la totalité des surpresseurs d’eau sanitaire, haute et moyenne pression, quatre fois par an pour les pompes du RIA , deux fois par an l’entretien et la maintenance des pompes de relevage du CAD et des sous-préfectures , et une fois par an le pompage et le curage des fosses sur le site du CAD à l’exception de celle du RIA qui aura lieu quatre fois par an, et de façon occasionnelle pour les Sous-Préfectures conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du présent marché.

- La 1ère prestation annuelle de pompage et de curage des fosses sera à réaliser lors de l’une des visites trimestrielles d’entretien des pompes de relevage et sera déterminée en fonction de la dernière visite effectuée.

- La 1ère prestation trimestrielle de pompage et de curage des fosses du RIA sera à réaliser lors de l’une des visites trimestrielles d’entretien des pompes de relevage et sera déterminée en fonction de la dernière visite effectuée.

- La 1ère visite semestrielle pour les pompes de relevage sera à prévoir dans les 30 jours suivant la notification du présent marché. Elle pourra être effectuée le jour de la 1ère visite trimestrielle si celle-ci est réalisée dans les 30 jours qui suivent la notification.

- Pour la première année du marché, la 1ère visite trimestrielle pour les surpresseurs d’eau sanitaire sera déterminée en fonction de la date de la dernière visite effectuée.

- La 1ère visite trimestrielle  pour les pompes de relevage du RIA des surpresseurs pourra être effectuée le jour de la 1ère visite trimestrielle si celle-ci est réalisée dans les 30 jours qui suivent la notification.

Un planning annuel d’intervention relatif à la détermination des dates et heures des visites de maintenance devra être proposé à l’administration dans les quinze jours suivant la notification du présent marché puis à chaque date anniversaire du marché.

Le titulaire s’engage à effectuer les visites de maintenance préventive du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, à l’exclusion des samedis, des dimanches et jours fériés.

La veille de la visite le titulaire confirme sa venue auprès des correspondants de l’administration mentionnés ci-dessous.

Le planning sera soumis à l’approbation de l’administration. En cas de désaccord, le titulaire devra proposer de nouvelles dates jusqu’à approbation du bureau précité.

Dans tous les cas, le titulaire devra avoir obtenu l’accord de l’administration sur la nouvelle date avant de procéder à la visite.

Une fois déterminées, le titulaire a l’obligation de respecter les dates prévues au planning d’intervention sauf accord exprès de l’administration quant à leur modification.

En cas de non respect, l’administration a la faculté de faire application de l’article PENALITES du présent marché.

Correspondants de l’administration :

Pour le Centre Administratif Départemental (CAD)

@ :christophe.darchis@hauts-de-seine.gouv.fr
@ : sgc-logistique@hauts-de-seine.gouv.fr

Pour la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

@ : ibrahim.assoumani@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : nathalie.provino@hauts-de-seine.gouv.fr

@ :sp-logistique-boulogne@hauts-de-seine.gouv.fr

Pour la sous-préfecture d’Antony

@ : ibrahim.assoumani@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : nathalie.provino@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : sp-logistique-antony@hauts-de-seine.gouv.fr

4.3 Carnet de maintenance

Le titulaire tiendra à jour un carnet de maintenance permettant de suivre la vie des différents équipements à la charge du contractant.

Ce document devra notamment comporter :

- la description des matériels et appareils, les caractéristiques techniques,

- la date de l’intervention, les heures d’arrivée et de départ du technicien,

- le nom lisible et la signature du technicien,

- la nature des interventions, ainsi que toutes les observations effectuées au titre de l'entretien,

- la date, la durée et la nature des remplacements de pièces, des modifications de tout ordre apportées aux appareils au titre du présent marché,

- la date, la cause des incidents, la consistance des réparations effectuées au titre du dépannage et les temps d’arrêt des installations,

- les dates de réalisation des contrôles réglementaires.

ARTICLE 5 MAINTENANCE CORRECTIVE ET DÉPANNAGES

Le titulaire s’engage à effectuer les interventions qui relèvent de la maintenance corrective (dépannages) du lundi au vendredi inclus et de 8h00 à 18h00.

5-1 Dépannages

Les interventions qui relèvent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état des installations à la suite d’une défaillance ou d’une dégradation. Les interventions correspondantes visent à réduire la durée d’arrêt éventuelle des installations, les conséquences et d’une manière générale les désordres qui s’en suivent et les risques encourus.

En cas de problèmes de fonctionnement d’un ou plusieurs surpresseurs d’eau sanitaire, haute et moyenne pression ou d’une ou plusieurs pompes de relevage, le titulaire devra intervenir dans le délai maximum de 24 heures horloge (uniquement les jours ouvrables) après réception d’un appel, d’un courriel émanant de l’administration.

Les dépannages précités ne sont pas inclus dans le montant annuel global et forfaitaire du présent marché. Ils donnent lieu à une facturation selon le barème prévu pour la maintenance corrective.

Dans le cas où l'administration souhaiterait faire procéder à l'issue d’une visite à des réparations, celles-ci feront l'objet d'un bon de commande.

5-2 Coordonnées du titulaire pour les demandes de dépannage :

Les demandes sont à adresser à ;

Nom de la société :		……………………………………………………………………......

Nom du service :			……………………………………………………………….…….....

Nom, prénom du responsable :	…………………………………………………………………....…..

Téléphone :			…………………………………………………………............……

Courriel :				…………………………………@……………………............….

Remplacements ou réparations de pièces :

Le titulaire devra assurer, sans frais pour l’administration, le remplacement ou la réparation du matériel ou de pièces détériorés par suite d’une mauvaise manœuvre de son technicien ou d’un défaut d’entretien lié au non-respect du présent marché.

Dans tous les autres cas, le titulaire devra fournir à l’administration la liste exhaustive des pièces à remplacer accompagnée de leurs tarifs. Le titulaire ne pourra procéder à un remplacement ou une réparation de pièces détériorées qu’après acceptation expresse du devis par l’administration.

Le devis soumis à l’administration devra faire apparaître de manière distincte, d’une part, le coût horaire de la main d’œuvre et le forfait de déplacement, et, d’autre part, le prix de chaque pièce détachée.

L’entreprise devra procéder au remplacement à l’identique ou modèle équivalent de toutes les pièces défectueuses ou vétustes et uniquement les pièces défectueuses ou vétustes des installations.

Le titulaire sera tenu d’adresser un devis, dans les 48 heures, qui sera soumis pour approbation écrite de l’administration.

Après acceptation du devis, le titulaire devra procéder à l’installation des pièces détachées dans un délai maximum de 5 jours après réception des pièces détachées.

Si le devis n’est pas expressément accepté par l’administration, le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses ne pourra être effectué par le titulaire.

A l’issue de cette installation, le titulaire devra procéder à un contrôle de fonctionnement du matériel.

Le titulaire devra signaler par écrit à l’administration toute pièce défectueuse pouvant affecter le fonctionnement normal des mécanismes.

ARTICLE 6 –  PRESTATIONS OCCASIONNELLES

Le pompage des fosses des stations de relevage d’Antony et de Boulogne-Billancourt pourra faire l’objet de pompage occasionnel.

Les demandes de pompage des fosses seront effectuées par l’administration et s’effectueront auprès du titulaire par bon de commande.

ARTICLE 7 – COMPTE RENDU D’INTERVENTION

A l’issue de chaque intervention (visite de maintenance préventive et dépannage), le titulaire rédigera un compte-rendu d’entretien et de maintenance qui devra être transmis dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’intervention, à l’adresse suivante :

Pour le centre administratif départemental

@ :christophe.darchis@hauts-de-seine.gouv.fr
@ : sgc-logistique@hauts-de-seine.gouv.fr

Pour la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

@ : ibrahim.assoumani@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : nathalie.provino@hauts-de-seine.gouv.fr

@ :sp-logistique-boulogne@hauts-de-seine.gouv.fr

Pour la sous-préfecture d’Antony

@ : ibrahim.assoumani@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : nathalie.provino@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : sp-logistique-antony@hauts-de-seine.gouv.fr

Ce compte-rendu devra être établi sur document à en-tête du titulaire.

Les comptes-rendus, circonstanciés et détaillés, comporteront toutes les constatations et les observations portées par le titulaire qui indiquera si l’installation vérifiée est en bon état de fonctionnement.

Après chaque visite, le technicien du titulaire fera constater au représentant de l'administration le parfait état de fonctionnement des surpresseurs d’eau froide sanitaire, haute et moyenne pression et des pompes de relevage.

Toutefois, si en cours de contrôle, il apparaissait nécessaire au titulaire de procéder à des opérations de réparations utiles au maintien du bon fonctionnement du matériel, un devis sera établi immédiatement. Les travaux seront effectués par le personnel du titulaire seulement après acceptation du devis par l’administration suivi de l’émission d’un bon de commande.

ARTICLE 7– CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – RÉUNIONS

En cas de contrôle exercé par l’administration de tout ou partie des prestations, le titulaire est tenu de s’y conformer et de le faciliter.

L’administration se réserve le droit d’organiser des réunions avec le titulaire qui sera tenu d’y participer.

L’administration peur faire procéder au contrôle du matériel par un organisme habilité.

ARTICLE 8– Fournitures, CONSOMMABLES ET OUTILLAGE

Le titulaire s’engage à fournir l’outillage courant nécessaire ainsi que les matières consommables telles que : les huiles et graisses conformes aux spécifications du constructeur, les chiffons et les produits de nettoyage pour le matériel.

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1 Accès aux installations

L’administration s’engage à faciliter l'accès du technicien aux installations afin de lui permettre d’exécuter dans les meilleures conditions les prestations qui lui incombent.

L’attention du titulaire est appelée sur le fait que lors de déplacement sur le site, dans le cadre du plan Vigipirate, le personnel du titulaire devra impérativement être muni d’une pièce d’identité et se soumettre à tous les contrôles jugés nécessaires préalablement à son entrée des bâtiments.

L’accès aux locaux se fera sur demande préalable selon les conditions déterminées par l’administration.

Le titulaire s’engage à communiquer un mois avant la date prévue pour l’intervention les photocopies lisibles des pièces d’identité des personnels qu’il aura désignés pour assurer la prestation en question, ainsi que les immatriculations des véhicules qui devront accéder au site.

Les photocopies seront transmises à :

Pour le centre administratif départemental CAD

@ :christophe.darchis@hauts-de-seine.gouv.fr
@ : sgc-logistique@hauts-de-seine.gouv.fr

Pour la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

@ : ibrahim.assoumani@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : nathalie.provino@hauts-de-seine.gouv.fr

@ :sp-logistique-boulogne@hauts-de-seine.gouv.fr

Pour la sous-préfecture d’Antony

@ : ibrahim.assoumani@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : nathalie.provino@hauts-de-seine.gouv.fr

@ : sp-logistique-antony@hauts-de-seine.gouv.fr

L’agrément des personnes autorisées à intervenir sur le site sera communiqué par l’administration. En l’absence de cette habilitation, les intervenants n’auront pas l’autorisation d’accéder au site.

9.2 Personnel

La tenue sera irréprochable tant sur le plan vestimentaire que sur celui de la correction auprès des occupants.

Le titulaire s’engage à maintenir en permanence la main d’œuvre qualifiée nécessaire à la prestation.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de son personnel.

9.3 Mise en conformité avec la réglementation

Il appartient au titulaire de signaler, par écrit, toutes les modifications qu’il juge nécessaires pour assurer la mise en conformité de l’installation.

Le titulaire devra respecter les préconisations des normes techniques.

De même, le titulaire devra prévenir l’administration s’il s'avère nécessaire, pour la sécurité des personnes ou pour des raisons techniques, de suspendre le fonctionnement de l’installation.

Il doit informer immédiatement un responsable de toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE

Le titulaire sera toujours responsable tant envers l’administration qu’envers les tiers, des dommages de toute nature (détériorations, vols, etc.) qui pourraient survenir du fait de son personnel, au cours de l’exécution du présent marché.

Le titulaire devra :

- se conformer à toutes les obligations définies par la législation, la réglementation et le règlement interne de l’administration,

- assurer sous sa responsabilité l’organisation du travail, la discipline, le respect des consignes et l’efficacité du personnel dont il est responsable,

- désigner une personne dûment qualifiée pour représenter le titulaire lors des éventuelles réunions organisées par l’administration,

- n’apporter aucune modification aux installations,

- se soumettre aux contrôles de l’administration,

- mettre en application les consignes d’hygiène et de sécurité spécifiques au Centre Administratif Départemental des Hauts-de-Seine, à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et à la sous-préfecture d’Antony.

Toutes les précautions seront prises par le titulaire pour que la mise en œuvre des interventions ne présente aucun risque pour la santé des occupants du bâtiment et celle des personnes chargées de l’exécution de ces prestations (réglementation du travail et protection des travailleurs).

Le titulaire devra prendre toutes les mesures de protection des installations pour éviter toute dégradation par les chutes d’objet, etc.

Le titulaire utilisera exclusivement son matériel ou outillage sous sa propre responsabilité pour réaliser ses prestations.

Le stockage des matériaux et matériels sera assuré par le titulaire. Il s’effectuera uniquement dans les lieux affectés à cet usage. En aucun cas, il ne pourra être laissé dans les parties communes de l’immeuble.

Pendant la durée des interventions, toutes les dispositions seront prises par le titulaire pour que le personnel présent sur les lieux puisse circuler en toute sécurité.

Le titulaire s’engage à prévenir l’administration de toute anomalie nuisible au bon état de l’installation, qu’il pourrait éventuellement constater lors de ses visites, tant au niveau de l’état général du système qu’au niveau de son fonctionnement.

## ARTICLE 11 – CORRESPONDANTS EN CHARGE DU SUIVI DU MARCHÉ

Exécution du marché :

La ou les personnes en charge du suivi de l’exécution du marché chez le titulaire sont les suivantes :

Nom du Service				…………………………………………………………………….…..

Nom du Responsable du service		………………………………………………………………….……..

Chargé(s) du suivi				…………………………………………………………………….…..

Téléphone					……………………………………………………………….………..

Courriel					……………………………………………………………….………..

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 12 – PRIX DU MARCHÉ

12.1 Prix de la maintenance préventive

Le montant annuel de la totalité des prestations de maintenance préventive est fixé au prix annuel, global et forfaitaire figurant dans les tableaux ci-dessous :

| MAINTENANCE PRÉVENTIVE DU CENTRE ADMINISTRATIF DÉPARTEMENTAL | MONTANT HT (en €uros) | MONTANT TTC (en €uros) |
| --- | --- | --- |
| Prix annuel et forfaitaire relatif aux prestations trimestrielles –Entretien des 6 surpresseurs (A) | ………..……… € | ……..………… € |
| Prix annuel et forfaitaire relatif aux prestations semestrielles – Entretien des 8 pompes de relevage (B) | ………..……… € | ……..………… € |
| Prix annuel et forfaitaire relatif aux prestations trimestrielles – Entretien des 2 pompes de relevage du RIA(C) | ………..……… € | ………..……… € |
| Prix annuel et forfaitaire relatif aux prestations trimestrielles – Pompage et curage des fosses du RIA (D) | ………..……… € | ……..………… € |
| Prix annuel et forfaitaire relatif à la prestation annuelle – Pompage et curage des 3 fosses (E) | ………..……… € | ………..……… € |
| Soit un montant annuel, global et forfaitaire de la maintenance préventive (A+B+C+D+E) = | ………..……… € | ……..………… € |

Suivant les conditions économiques en vigueur au mois de février 2025 et au taux de TVA de 20 %.

| MAINTENANCE PRÉVENTIVE DE LA SOUS PREFECTURE DE BOULOGNE BILLANCOURT | MONTANT HT (en €uros) | MONTANT TTC (en €uros) |
| --- | --- | --- |
| Prix annuel et forfaitaire relatif aux prestations semestrielles – Entretien des 2 pompes de relevage | ………..……… € | ……..………… € |

Suivant les conditions économiques en vigueur au mois de février2025 et au taux de TVA de 20 %.

| MAINTENANCE PRÉVENTIVE DE LA SOUS PREFECTURE D’ANTONY | MONTANT HT (en €uros) | MONTANT TTC (en €uros) |
| --- | --- | --- |
| Prix annuel et forfaitaire relatif aux prestations semestrielles – Entretien de 2 pompes de relevage | ………..……… € | ……..………… € |

Suivant les conditions économiques en vigueur au mois de  février 2025 et au taux de TVA de 20 %.

12.2 Prix de la maintenance corrective

La maintenance corrective consiste à effectuer les réparations imprévues à la suite d’un dysfonctionnement, une avarie, une dégradation ou pour tout remplacement de pièces détachées défectueuses.

Toute intervention de maintenance corrective sera effectuée sur émission d’un bon de commande de l’administration.

Les interventions de maintenance corrective se dérouleront de 8h à 18h, du lundi au vendredi.

| MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF DÉPARTEMENTAL | MONTANT HT (en €uros) | MONTANT TTC (en €uros) | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Forfait de déplacement | ……………….. € | ……………….. € | Par déplacement |
| Coût de la main d’œuvre | ……………….. € | ……………….. € | Par heure |

| MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE LA SOUS PRÉFECTURE DE BOULOGNE-BILLANCOURT | MONTANT HT (en €uros) | MONTANT TTC (en €uros) | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Forfait de déplacement | ……………….. € | ……………….. € | Par déplacement |
| Coût de la main d’œuvre | ……………….. € | ……………….. € | Par heure |

| MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE LA SOUS PRÉFECTURE D’ANTONY | MONTANT HT (en €uros) | MONTANT TTC (en €uros) | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Forfait de déplacement | ……………….. € | ……………….. € | Par déplacement |
| Coût de la main d’œuvre | ……………….. € | ……………….. € | Par heure |

12.3 Prix des pièces détachées et prix des prestations occasionnelles

Il est demandé au titulaire de remplir l’« annexe I : Bordereau des prix unitaires» du présent document dans laquelle figure les principales pièces détachées neuves susceptibles d’être remplacées lors de l’exécution du présent marché et le coût des prestations pour des maintenances occasionnelles de pompage des fosses.

Dans la mesure du possible, et après accord du pouvoir adjudicateur, lorsque la réparation le permet, le titulaire utilisera des pièces détachées recyclées, reconditionnées ou d’occasion afin de répondre aux besoins.

Avant tout remplacement de pièces détachées, un devis est présenté et accepté par l’administration dans les conditions suivantes :

- Le titulaire adresse un devis, dans un délai maximal de 8 jours, qui est soumis pour approbation écrite à l’administration.

- Le devis soumis à l’administration doit impérativement faire apparaître, de manière distincte, le prix de chaque pièce détachée.

- Après acceptation du devis par l’administration, le titulaire procède à l’installation des pièces détachées (à l’identique ou modèle équivalent) dans un délai de 8 jours après réception des pièces détachées.

Si le devis n’est pas expressément accepté par l’administration, le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses ne peut être effectuée par le titulaire.

Le titulaire s’engage à respecter les prix indiqués sur le bordereau des prix unitaires pendant toute la première année d’exécution du présent marché. A l’issue de cette période, une révision des prix unitaires est envisagée.

Si la pièce à remplacer ne figure pas dans le bordereau des prix unitaires, avant tout remplacement, le titulaire fournit à l’administration un devis, sous les conditions précitées.

ARTICLE 13 : FACTURATION

En matière de facturation, les règles de la comptabilité publique imposent que le paiement d’une facture ne peut avoir lieu tant que la prestation n’a pas été totalement exécutée.

La facture doit préciser le détail des prestations réalisées.

La facture ne peut être émise par le titulaire ou le sous-traitant admis au paiement direct qu’après « service fait », c’est-à-dire après l’exécution complète des prestations dont le titulaire demande paiement.

Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation de l’action publique et dans un souci d’améliorer le délai de traitement des factures, la dématérialisation des factures est devenue obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2020.

En conséquence, vous devez adresser votre facture de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus factures à l’adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

La facture est émise par le titulaire qu’à terme échu.

Si nécessaire pour la saisie dans Chorus-pro, le numéro SIRET de l’acheteur est : 11000201100044.

Pour le traitement de chaque facture il est impératif qu’elle comporte les mentions listées ci-dessous :

Les mentions obligatoires :

- Date d’émission de la facture

- Indiquer dans le libellé du bénéficiaire de la facture : Préfecture des Hauts-de-Seine

- Désignation du destinataire de la facture

- Désignation de l’émetteur de la facture

- Raison sociale et adresse de l’émetteur

- le numéro de SIRET ou à défaut, SIREN de l’émetteur,

- Numéro de la facture

- Le numéro du marché (numéro EJ à 10 chiffres)

- Dans le cas d’exécution à bons de commande, mentionner la référence du bon de commande Chorus (numéro EJ à 10 chiffres) transmis lors de la passation de la commande.

- Le code du service exécutant : FAC7500075

- Date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux.

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés.

- Le prix unitaire hors taxe des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou

- Le prix forfaitaire,

- Le montant HT de chaque type de prestations réalisées.

- Le taux de TVA appliqué

- Le montant de la TVA  ou le cas échéant bénéfice d’une exonération

- Mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir.

- Le cas échéant les modalités particulières de règlement

- Les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

En cas de désaccord sur les prestations facturées, le titulaire est en mesure de présenter à l’administration des documents servant de base à leur décompte.

Le cas échéant l’adresse du service qui traitera la facture figure à l’article 1.1.

ARTICLE 14 : RÉVISION DES PRIX A DATE ANNIVERSAIRE DU MARCHE

Les prix du présent marché sont révisables annuellement à la date anniversaire d'effet du marché, à la hausse ou à la baisse, à l’initiative du titulaire, en application de la formule suivante :

P=P°x ( ICHT-IME )

ICHT-IME°

Dans laquelle :

P = 	prix révisé

P°= 	prix initial du marché

ICHT-IME = Indice du coût horaire du travail, tous salariés, dans les industries mécaniques et électriques connu à la date de révision du marché.

ICHT-IME° =Dernière valeur connue de l’indice du coût horaire du travail, tous salariés, dans les industries mécaniques et électriques à la date d’établissement des prix du marché, soit 141,4 en sept 2024 (mise en ligne le 13/12/24).

Lors de la révision des prix, les indices de référence sont ceux publiés au Bulletin Statistique de l'INSEE.

Le titulaire peut consulter la dernière valeur des indices sur les sites Internet : http://www.indices.insee.fr ou http://www.lemoniteur.fr

A chaque étape du calcul de la révision, les résultats devront être arrondis en prenant 4 chiffres après la virgule suivant la règle des arrondis.

Le titulaire devra joindre les modalités de calcul de la révision de prix lorsque celle-ci interviendra ainsi que toutes pièces justificatives permettant toutes vérifications de la part de l’administration.

Clause butoir

Sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la révision du prix global et forfaitaire ne pourra entraîner une hausse de prix de plus de 5 % d’une année sur l’autre.

ARTICLE 15 – PAIEMENT

Joindre un RIB

Les paiements au titulaire seront faits par versement au compte ouvert au nom de :

SOCIÉTÉ	:	……………………………………...……………………………………….…….….

BANQUE	:	……………………………………………….......……………………………….…..

N° DE COMPTE :	………………….…………………………………...………………….…………….

(23 chiffres)

Les paiements seront effectués par l’administration après réalisation de la prestation par le titulaire, suivant les règles de la comptabilité publique.

Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture par l’administration, le cachet d’arrivée au sein de l’administration faisant foi.

Si le délai n’est pas respecté, « le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliquée par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points ».

L’unité monétaire du marché est l’euro.

Le mode de règlement retenu par l’administration est le virement.

ARTICLE 16 – AVANCES

En application des dispositions de l’article R 2191-3 du code de la commande publique, une avance pourra être accordée au titulaire selon les conditions prévues à cet article.

ARTICLE 17 – RÉFACTIONS

Par dérogation à l’article 25.3 du CCAG/FCS, en cas de mauvaise exécution de tout ou partie des prestations prévues au présent marché, une réfaction consistant en une réduction de prix pourra être appliquée.

La décision de réfaction, motivée, interviendra après que le représentant du titulaire ait été convoqué pour être entendu et qu’il n’ait pas remédié à la mauvaise exécution par une nouvelle intervention dans le délai de sept (7) jours calendaires à compter de cet entretien.

Pour une mauvaise exécution de prestations, la réfaction de prix s’élèvera à un montant de 1/100ème du prix annuel, global et forfaitaire H.T. du marché par jour calendaire, à compter de la notification de la décision de réfaction et prendra fin au jour où la société aura remédié à la mauvaise exécution par une nouvelle intervention conforme aux exigences prescrites dans le présent contrat.

ARTICLE 18 – PÉNALITÉS

Par dérogation à l’article 14 du CCAG/FCS, les pénalités suivantes prendront effet dès lors que le défaut d’exécution sera constaté par l’administration et pourront être appliquées sans mise en demeure préalable :

- En cas de non respect du délai de 24 heures horloge de l’article 5.1 (maintenance corrective) du présent marché, une pénalité de 50 €  par heure horloge de retard pourra être appliquée.

- En cas de non respect des dates prévues au planning d’intervention de l’article 4.2 du présent marché, une pénalité de 50 € par jour ouvré de retard pourra être appliquée jusqu’à la réalisation de la visite.

- En cas de non respect du délai maximal de quinze jours pour fournir à l’administration le compte-rendu détaillé de l’article 6 du présent marché, une pénalité de 70 € par jour ouvré de retard pourra être appliquée jusqu’à délivrance du compte-rendu précité.

- En cas de non  respect du délai prévu pour l’envoi d’un devis de l’article 5.1, une pénalité de 50 € par jour de retard pourra être appliquée jusqu’à la transmission du document.

L’application du présent article n’exclut pas l’application postérieure des stipulations des articles RESILIATION et REFACTION du présent marché.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 19 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Le titulaire ainsi que ses éventuels sous-traitants s’engagent à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit des informations, renseignements, documents dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exécution des prestations prévues par le présent marché.

Le titulaire est soumis au secret professionnel.

Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire l’administration à résilier le marché aux torts du titulaire et aux frais et risques de ce dernier, sans préjudice des réparations éventuelles qui lui seront demandées par l’administration.

Le titulaire ainsi que ses éventuels sous-traitants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter cette clause et la faire respecter par leur personnel.

En cas de non-respect de cette clause, le titulaire ainsi que ses agents s’exposent à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 20– ASSURANCE

Le titulaire est invité par l’administration à déposer gratuitement les documents relatifs à l’assurance sur la plateforme en ligne à l’adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.

Le titulaire sera toujours responsable tant envers l’administration qu’envers les tiers, des dommages de toute nature qui pourraient survenir du fait de son personnel, au cours de l’exécution du présent marché. Le titulaire est assuré en responsabilité civile pour tous dommages survenus de son fait.

Le titulaire ainsi que les co-traitants (le cas échéant) devront justifier qu’ils sont titulaires d’assurance garantissant leur responsabilité à l’égard de son personnel, des tiers et de la personne publique en cas d’accident ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution et couvrant les responsabilités découlant des articles 1240 et suivants et des articles 1792 à 1792-2 du code civil.

Le titulaire ainsi que les co-traitants désignés dans le marché sont tenus de contracter toutes les assurances pour se garantir de tous détournements, dégradations, avaries, destruction et dommages de toute nature, de tous ses matériaux, matériels et installations de tous ordres.

Le titulaire s’engage à ce que la garantie pour dommages matériels ainsi que pour les dommages corporels soit suffisante par rapport à l’objet du marché.

Le titulaire ainsi que les co-traitants désignés dans le marché devront fournir, dans les 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution l’attestation d’assurance.

L’attestation d’assurance devra porter mention de l’étendue des garanties en particulier du montant garanti, la durée de validité ainsi que tout élément permettant la mise en œuvre de l’assurance, le cas échéant.

L’administration se réserve le droit d’exiger un complément d’assurance si l’étendue et le montant des garanties sont jugés insuffisants.

Le titulaire est assuré en responsabilité civile pour tous dommages survenus de son fait.

Chaque année, cette attestation d’assurance devra être transmise ou mise à disposition de l’administration ou de la personne responsable du suivi de l’exécution du marché (RSEM) via le dispositif E-attestation à l’adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.

Le cas échéant, ces documents seront adressés aux coordonnées du RSEM, mentionnées à l’article 1.1.

ARTICLE 21 – CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Clauses environnementales :

Le ministère a un devoir d’exemplarité et a pour objectif de répondre aux 20 mesures répondant aux attentes sur l’environnement (circulaire PM n°6145/SG du 25 février 2020 relative aux engagements de l’Etat pour des services publics éco responsables). Le titulaire doit :

- proposer des livrables issus de forêts gérées durablement conformément aux mesures n°10

et 11 de la circulaire n°6145/SG du 25 février 2020 relative aux engagements de l’Etat pour

des services publics éco responsables.

- intégrer dans ses rapports des recommandations liées au développement durable (aspects

sociaux, sociétaux et environnementaux) dès que ces éléments sont opportuns ;

- favoriser les déplacements en transport en commun, notamment en train. Les déplacements

en avion doivent être exceptionnels ;

- privilégier les échanges par voie dématérialisée (courriel, vidéoconférence,

audioconférence) ;

- assurer la qualité environnementale de l’impression : papier écoresponsable (par ordre de

priorité : papier recyclé, papier éco-labellisé écolabel européen, NF Environnement, Ange

bleu ou équivalent, papier certifié issu de forêts gérées durablement labellisé PEFC, FSC ou

équivalent, grammage le plus fin possible), encres végétales, réduction des substances

toxiques ;

- prévoir une extinction complète des systèmes d’éclairage dans les bureaux aux horaires non

travaillées ;

- mettre en place une politique de sobriété numérique (par exemple : tri des données, alimentation des serveurs, stockage sur les réseaux, gestion des courriels et envois raisonnés)

Clause sociale relative à l’insertion :

Le titulaire s’impliquera dans les démarches qui contribuent au développement de l’apprentissage, de l’insertion des jeunes et d’une manière générale, de l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion (formation ou emploi de travailleurs handicapés …).

Ces actions pourraient se traduire par :

- Le développement de l’apprentissage : la part d’apprentis au sein de la société,

- La formation : plan de formation des personnels sur l’ergonomie/les postures au travail ou formation qualifiantes (certifications etc…)

- -L’amélioration de la mixité : en présentant par exemple le métier et l’entreprise dans in centre de formation d’apprentis(CFA) afin de découvrir la profession et les compétences associées aus élèves,

- -La parité : la stratégie d’action concernant l’égalité professionnelle homme-femme au sein de l’entreprise.

Article 22 – rÉsiliation

22.1. Résiliation pour faute

22.1.1 Le titulaire affirme, sous peine de résiliation de plein droit à ses torts exclusifs, qu’aucune des personnes occupant chez le titulaire, l’une des situations visées à l’article 50 de la loi du 14 avril 1952, ne tombe sous le coup de l’interdiction prononcée par ce texte.

22.1.2 Si le titulaire n’est pas en mesure de produire l’attestation d’assurance prévue au présent marché dans les délais impartis, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs du titulaire.

22.1.3 En complément de l’article 41 du CCAG/FCS, en cas de manquement à toute stipulation du présent marché, l'administration mettra en demeure le titulaire (par lettre recommandée avec accusé de réception) de remédier aux insuffisances constatées dans le délai fixé par la lettre de mise en demeure.

Dans le cas où le titulaire ne remédie pas aux insuffisances constatées dans le délai précité, l’administration se réserve le droit d’informer le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle envisage la résiliation du marché à ses torts. Le titulaire disposera alors de 15 jours pour présenter ses observations.

Si l’administration estime que les observations présentées sont insuffisantes ou si elles sont inexistantes, la résiliation du marché aux torts du titulaire sera signifiée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet dès réception de ladite lettre recommandée. Le titulaire ne pourra prétendre en aucun cas à une indemnité. L’administration pourra demander réparation au titulaire en cas de préjudice découlant de cette résiliation à ses torts exclusifs.

L’administration se réserve la faculté de faire exécuter les prestations du marché par une société tierce au marché aux frais, risques et périls du titulaire du présent marché.

L’application du présent article n’exclut pas l’application antérieure des stipulations des articles « REFACTIONS » et « PENALITES ».

22.1.4 Après signature du marché en cas d'inexactitude des documents et renseignements ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 2822-5 ou D. 2822-7 du code du travail, l’administration résilie le présent marché sans mise en demeure préalable. Cette dernière informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, le titulaire de sa volonté de résilier le marché.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception du courrier précité pour présenter ses observations. Si l’administration estime que les observations présentées sont insuffisantes ou si elles sont inexistantes, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire sera signifiée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet dès réception de ladite lettre recommandée. L’administration pourra demander réparation au titulaire en cas de préjudice découlant de cette résiliation à ses torts exclusifs.

22.1.5 L’administration se réserve le droit de substituer au titulaire défaillant, soit son propre personnel, soit une entreprise de son choix qui procédera aux frais de celui-ci à l’exécution des prestations du marché.

22.2 Résiliation sans faute

L’administration peut à tout moment, même sans faute du titulaire, mettre fin à l’exécution de tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, en raison d’une modification substantielle de l’objet du marché (notamment changement de matériel), de la perte d’objet du marché (notamment déménagement des locaux, disparition du titulaire) ou dans l’intérêt du service.

Le marché prendra fin à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire recevra le paiement de l’ensemble des prestations exécutées, et qui n’ont pas déjà été réglées par l’administration, de la notification du marché jusqu’à l’expiration du préavis de deux mois.

Dans ce cas, le titulaire aura la possibilité de demander que lui soit délivrée par l’administration une attestation écrite précisant que la résiliation n’est pas motivée par une faute commise par la société.

ARTICLE  23– SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Tout sous-traitant est tenu de respecter les dispositions décrites au présent marché.

Conformément aux articles R. 2193-1 à 9 du code de la commande publique, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :

1°) Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le soumissionnaire fournit au Pouvoir Adjudicateur une déclaration de sous-traitance (DC4) mentionnant l’ensemble des informations suivantes :

- La nature des prestations sous-traitées,

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé,

- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant,

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix,

- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant sur lequel le candidat s’appuie.

Le soumissionnaire lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre 1er du titre IV du Code de la commande publique.

2°) Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 1°.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions des articles R. 2191-1 à 63 s’appliquent, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été  délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance.

3°) Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial et que les dispositions des articles R. 2191-1 à 63 s’appliquent, il demande au pouvoir adjudicateur, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’article R. 2191-46 du code de la commande publique.

Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l’article R. 2193-6 du code de la commande publique ne lui a pas été remise.

Toute modification en cours d’exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

4°) Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au 2° et 3°, vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

5°) En cas de reconduction du marché, et sauf déclaration contraire du titulaire du marché, la déclaration de sous-traitance est reconduite dans les mêmes conditions.

ARTICLE 24 – ATTESTATIONS À PRODUIRE

À compter de la date de notification du marché, le titulaire s’engage à communiquer :

- Tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents suivants (cf. art. D 8222-5 ou cf. art. D 8222-7 du code du travail) :

Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois, délivrée auprès des services sociaux ou en ligne sur le site www.urssaf.fr.

- Tous les ans jusqu’à la fin de l’exécution du marché,

Une attestation d’assurance

Une attestation de régularité fiscale.

La liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2, au regard  de l’article D. 8254-2 du Code du travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié sa date d'embauche ; sa nationalité ; et le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition gratuitement à l’adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.

Ou adressées par mail à la personne responsable du suivi de l’exécution du marché (RSEM) dont les coordonnées sont mentionnées à l’article 1.1.

ARTICLE 25 – MODIFICATION DU MARCHÉ – PRESTATIONS SIMILAIRES

Le présent marché pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une modification conformément aux dispositions des articles R. 2194-1 à 10 du code de la commande publique.

De plus, comme le prévoit l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l’attributaire du marché, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du marché.

L’administration informe que des travaux de réhabilitation sont envisagés sur le site du Centre Administratif Départemental, à compter de l’année 2026. Cette échéance est purement prévisionnelle et sera adaptée par l’administration en fonction de l’avancement de la procédure de passation du marché relatif à ces travaux.

Le titulaire sera alors informé par l’administration de la diminution envisagée des prestations sur le site du Centre Administratif Départemental .

ANNEXES :

- Annexe I : Bordereau des prix unitaires (BPU)

- Annexe II : Périodicité des prestations d’entretien et de maintenance préventive.

- Annexe III : Déclaration de sous-traitance (DC4), le cas échéant.

Fait en un seul original

# Signature du marché ou de l’accord cadre par le titulaire individuel

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement :

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (articles R. 2142-19 à 27 du Code de la commande publique) :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :

(Cocher la case correspondante.)

Conjoint		OU		 Solidaire

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;

(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou de l’accord-cadre ;

(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

Ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.

Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :

(Cocher la case correspondante.)

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ;

Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :

(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date | Signature |
| --- | --- | --- |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

# Signature du marché par le Pouvoir Adjudicateur

La présente offre est acceptée :

En ce qui concerne la totalité du marché,

En ce qui concerne le lot n°……

Elle est complétée par les annexes suivantes :

Annexe n° I, relative au bordereau de prix unitaires (BPU),

Annexe n° II, relative à la périodicité des prestations d’entretien et de maintenance préventive.

Annexe n° III, relative à une déclaration de sous-traitance (DC4),

Annexe n° ------, relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres,

Annexe, relative à la mise au point du marché,

Autres annexes (à préciser)…………………………..

à Nanterre, le …………………………

Le Pouvoir Adjudicateur

ANNEXE I

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

(Ce document a valeur contractuelle)

- PRINCIPALES PIECES DETACHEES NEUVES SUSCEPTIBLES D’ËTRE UTILISEES POUR LA MAINTENANCE CORRECTIVE

- Centre administratif départemental des Hauts-de-Seine

Station de SURPRESSION Haute Pression, niveau -3

Pompe type SALMON NEXIS – VE 2205

| PIÈCES DÉTACHÉES | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Kit coffret variateur | …………… € | …………… € |
| Moteur à bride | …………… € | …………… € |
| Chemise sous garniture | …………… € | …………… € |
| Garniture mécanique | …………… € | …………… € |
| Roulement à billes de lanterne | …………… € | …………… € |
| Accouplement | …………… € | …………… € |

Station de SURPRESSION Haute Pression, niveau -3

Pompe type SALMON MULTI  VE 806

| PIÈCES DÉTACHÉES | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Kit coffret variateur | …………… € | …………… € |
| Moteur à bride | …………… € | …………… € |
| Chemise sous garniture | …………… € | …………… € |
| Garniture mécanique | …………… € | …………… € |
| Roulement à billes de lanterne | …………… € | …………… € |
| Accouplement | …………… € | …………… € |

Station de RELEVAGE « Local pompes », niveau -3

Pompe type SALMON EMU FA 10.34 E

| PIÈCES DÉTACHÉES | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Roulement supérieur | …………… € | …………… € |
| Roulement inférieur | …………… € | …………… € |
| Partie tournante garniture mécanique | …………… € | …………… € |

1

Station de RELEVAGE « Fosse Préfet », niveau -2 bis

Pompe type SALMON EMU FA 05.32 E

| PIÈCES DÉTACHÉES | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Roulement supérieur | …………… € | …………… € |
| Roulement inférieur | …………… € | …………… € |
| Partie tournante garniture mécanique | …………… € | …………… € |

Station de RELEVAGE « Fosse TG », niveau -2 bis

Pompe type SALMON EMU FA 08.52 W

| PIÈCES DÉTACHÉES | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Roulement supérieur | …………… € | …………… € |
| Roulement inférieur | …………… € | …………… € |
| Partie tournante garniture mécanique | …………… € | …………… € |

Station de RELEVAGE « Fosses police », niveau -2 bis

Pompe type WILO/SALMON UNI V06/T11-540

| PIÈCES DÉTACHÉES | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Roulement supérieur | …………… € | …………… € |
| Roulement inférieur | …………… € | …………… € |
| Partie tournante garniture mécanique | …………… € | …………… € |

Sous-préfecture de  Boulogne-Billancourt

Station de RELEVAGE

Pompe type KSB AMA DRAINER

| PIÈCES DÉTACHÉES | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Roulement supérieur | …………… € | …………… € |
| Roulement inférieur | …………… € | …………… € |
| Partie tournante garniture mécanique | …………… € | …………… € |

Sous-préfecture d’ANTONY

- Station de RELEVAGE Pompe type ESSAMICO 1,1 KW

| PIÈCES DÉTACHÉES | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Roulement supérieur | …………… € | …………… € |
| Roulement inférieur | …………… € | …………… € |
| Partie tournante garniture mécanique | …………… € | …………… € |

2

B PRIX DES PRESTATIONS OCCASIONNELLES

| PRESTATION DE POMPAGE | Prix unitaire HT (€) | Prix unitaire TTC (€) |
| --- | --- | --- |
| Prestation de pompage de fosse à ANTONY | …………… € | …………… € |
| Prestation de pompage de fosse à BOULOGNE-BILLANCOURT | …………… € | …………… € |

Signature

3

ANNEXE II

PERIODICITE DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE PREVENTIVE

| EQUIPEMENTS | MAINTENANCE |  | POMPAGE FOSSE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRIMESTRIELLE | SEMESTRIELLE | TRIMESTRIEL | ANNUEL |
| NANTERRE |  |  |  |  |
| SURPRESSEURS (2x3 pompes) | X |  |  |  |
| Station de relevage Préfet (2 pompes) |  | X |  | X |
| Station de relevage TG (2 pompes) |  | X |  | X |
| Station de relevage Police (2 pompes) |  | X |  | X |
| Station de relevage Local pompes (2 pompes) |  | X |  | AUCUN POMPAGE |
| Station de relevage RIA (2 pompes) | X |  | X |  |
| BOULOGNE |  |  |  |  |
| Station de relevage (2 pompes) |  | X |  | OCCASIONNEL |
| ANTONY |  |  |  |  |
| Station de relevage (2 pompes) |  | X |  | OCCASIONNEL |

| Nantissement ou cession de créances |  |
| --- | --- |

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)

.........................................................................................................................................................

2  La totalité du bon de commande n° ......afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en lettres)

.............................................................................................................................................................

3  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

.............................................................................................................................................................

4  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

.............................................................................................................................................................

et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de :

Membre d’un groupement d’entreprise 		sous-traitant

A                                                            , le

A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.