MAÎTRE D’OUVRAGE : MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER ENSEMBLE IMMOBILIER : COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEURBANNE (69) MISSION : MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE

__________________________

APPEL D'OFFRES OUVERT

DOSSIER DE CONSULTATION – (D.C.E.)

ANNEXE C – Cahier des exigences

SGAMI SUD-EST – DIRECTION DE L’IMMOBILIER

20 Rue de l’Espérance

69003 LYON

Tél : 	04 37 91 30 00

Juin 2016

Version 0

réf : input.doc

# DÉFINITION DES TERMES

Disponibilité ou objectif de disponibilité

Il est exprimé en nombre de défaillance maximale par unité de temps ou en pourcentage par rapport au nombre d’heures de bon fonctionnement.

Défaillance partielle (définition générale) :

Défaillance résultant de déviations des spécifications de fourniture.

Défaillance partielle concernant les températures (pour exemple) :

Lorsque les températures ne correspondent pas aux spécifications définies, tout en restant dans les limites admissibles.

Défaillance totale (définition générale) :

Interruption de fourniture

Défaillance totale concernant les températures (pour exemple) :

Lorsque les températures sont en dehors des limites admissibles.

Cette annexe précise les conditions à maintenir par le titulaire pendant les horaires d’occupation des locaux.

Les conditions extérieures de base prise en compte sont :

En été :

Température sèche 	:	31°C

Humidité relative 	:	40%

En hiver :

Température sèche 	:	-10°C

Humidité relative	 :	90%

| Distribution eau chaude sanitaire |  |
| --- | --- |
| Horaire de fourniture | 24h sur 24 |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 1 heure 30 |
| Durée maximum de dépannage | 2 heures |
| Nombre de défaillances totales par cumulus par an | < ou = à 2 |

| Électricité |  |
| --- | --- |
| Horaire de fourniture | 24h sur 24 |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 1 heure 30 |
| Durée maximum de dépannage | 30 minutes |
| Nombre de défaillances totales par an : Pour le site Pour un bureau | = à 0 avec secours par GE pour équipements prioritaires < ou = à 1 |

Chauffage - ventilation - climatisation

Voir fiches suivantes

Secteur d’usage : Bureaux

Spécifications de fournitures

Toutes fournitures

| Horaire de fourniture | 8h00 – 19h00 du lundi au vendredi |
| --- | --- |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 2 heures |
| Durée maximum de dépannage | 1 heure |
| Nombre de défaillances totales/an | < ou = à 5 |

| Conditions d'ambiance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Température | Hiver | Eté (Locaux climatisés) |
| Points de consigne | 19°c | -5/extérieur |
| Décalage par rapport au point de consigne | + ou - 2°C | + ou - 2°C |
| Limites admissibles | 19 à 23°C | 22 à 28°C |

| Disponibilité |  |
| --- | --- |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | < ou = à 3 |

| Ventilation |  |
| --- | --- |
| Débit minimum d'air neuf | 18 m3/h par personne |
| Vitesse de l'air dans la zone de travail | < 0,2m/s |
| Niveau sonore à plein débit | 35 dB ISO |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | < ou = à 3 |

Secteur d’usage : SALLE DE REUNION

Spécifications de fournitures

Toutes fournitures

| Horaire de fourniture | Aléatoire |
| --- | --- |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 1 heure 30 |
| Durée maximum de dépannage | 1 heure |
| Nombre de défaillances totales/an | < ou = à 3 |

| Conditions d'ambiance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Température Hiver | Hiver | Eté (Locaux climatisés) |
| Points de consigne | 19°c | -5°C / extérieur |
| Décalage par rapport au point de consigne | + ou - 2°C | + ou - 2°C |
| Limites admissibles | 19 à 23°C | 22 à 28°C |

| Disponibilité |  |
| --- | --- |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | < ou = à 3 |

| Ventilation |  |
| --- | --- |
| Débit minimum d'air neuf | 18 m3/h par personne |
| Vitesse de l'air dans la zone de travail | < 0,2m/s |
| Niveau sonore à plein débit | 35 dB ISO |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | < ou = à 3 |

Secteur d’usage : locaux informatique

Spécifications de fournitures

Toutes fournitures

| Horaire de fourniture | 24h/24 |
| --- | --- |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 1 heure 30 |
| Durée maximum de dépannage | 1 heure |
| Nombre de défaillances totales/an | < ou = à 3 |

| Conditions d'ambiance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Température Hiver | Hiver | Eté (Locaux climatisés) |
| Points de consigne | 19°c | 24°C |
| Décalage par rapport au point de consigne | + ou - 2°C | + ou - 2°C |
| Limites admissibles | 19 à 23°C | 22 à 26°C |

| Disponibilité |  |
| --- | --- |
| Nombre de défaillances partielles par an | < ou = à 3 |
| Nombre de défaillances totales par an | Egal à 0 |

| Ventilation |  |
| --- | --- |
| Débit minimum d'air neuf | 18 m3/h par personne |
| Vitesse de l'air dans la zone de travail | < 0,2m/s |
| Niveau sonore à plein débit | 35 dB ISO |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | < ou = à 3 |

Secteur d’usage : salle de sport

Spécifications de fournitures

Toutes fournitures

| Horaire de fourniture | Plages horaires selon occupation |
| --- | --- |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 1 heure 30 |
| Durée maximum de dépannage | 1 heure |
| Nombre de défaillances totales/an | < ou = à 3 |

| Conditions d'ambiance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Température Hiver | Hiver | Eté (Locaux climatisés) |
| Points de consigne | 15°C | Non contrôlée |
| Décalage par rapport au point de consigne | + ou - 2°C | Aucun |
| Limites admissibles | 13 à 17°C |  |

| Disponibilité |  |
| --- | --- |
| Nombre de défaillances partielles par an | < ou = à 3 |

| Ventilation |  |
| --- | --- |
| Débit minimum d'air neuf | 25 m3/h par occupant |
| Vitesse de l'air dans la zone de travail | < 0,2m/s |
| Niveau sonore à plein débit | 40 dB ISO |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | < ou = à 3 |

Secteur d’usage : Vestiaires

Spécifications de fournitures

Toutes fournitures

| Horaire de fourniture | 24h/24 |
| --- | --- |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 1 heures 30 |
| Durée maximum de dépannage | 1 heure |
| Nombre de défaillances totales/an | < ou = à 2 |

| Conditions d'ambiance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Température | Hiver | Été |
| Points de consigne | 22°C | Non contrôlé |
| Décalage par rapport au point de consigne | + OU - 2°C | - |
| Limites admissibles | 20 à 24 °C | 22 à 28°C |

| Disponibilité |  |
| --- | --- |
| Nombre de défaillances partielles par an | < à 2 |
| Nombre de défaillances totales par an | Egal à 0 |

| Ventilation |  |
| --- | --- |
| Débit minimum d'air neuf et d’extraction | 30 m3/h pour les sanitaires 45 m3/h pour les douches |
| nc |  |
| Niveau sonore à plein débit | 40 dB ISO |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | Égal à 0 |

Secteur d’usage : locaux garde à vue

Spécifications de fournitures

Toutes fournitures

| Horaire de fourniture | 24h/24 |
| --- | --- |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 2 heures |
| Durée maximum de dépannage | 1 heure |
| Nombre de défaillances totales/an | < ou = à 3 |

| Conditions d'ambiance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Température Hiver | Hiver | Eté (Locaux climatisés) |
| Points de consigne | 19°c | 24°C |
| Décalage par rapport au point de consigne | + ou - 2°C | + ou - 2°C |
| Limites admissibles | 19 à 23°C | 22 à 26°C |

| Disponibilité |  |
| --- | --- |
| Nombre de défaillances partielles par an | < à 2 |

| Ventilation |  |
| --- | --- |
| Débit minimum d'air neuf | 2,5 volume/h |
| nc |  |
| Niveau sonore à plein débit | 40 dB ISO |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | Égal à 0 |

Secteur d’usage : local attente surveillée

Spécifications de fournitures

Toutes fournitures

| Horaire de fourniture | 24h/24 |
| --- | --- |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 2 heures |
| Durée maximum de dépannage | 1 heure |
| Nombre de défaillances totales/an | < ou = à 3 |

| Conditions d'ambiance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Température Hiver | Hiver | Eté (Locaux climatisés) |
| Points de consigne | 19°c | 24°C |
| Décalage par rapport au point de consigne | + ou - 2°C | + ou - 2°C |
| Limites admissibles | 19 à 23°C | 22 à 26°C |

| Disponibilité |  |
| --- | --- |
| Nombre de défaillances partielles par an | < à 2 |

| Ventilation |  |
| --- | --- |
| Débit minimum d'air neuf | 2,5vol/h |
| Vitesse de l'air dans la zone de travail | < 0,2m/s |
| Niveau sonore à plein débit | 40 dB ISO |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | Egal à 0 |

Secteur d’usage : armurerie

Spécifications de fournitures

Toutes fournitures

| Horaire de fourniture | 24h/24 |
| --- | --- |
| Délai d'intervention de dépannage : Si le personnel est présent sur le site Si le personnel n'est pas présent sur le site | Immédiat 2 heures |
| Durée maximum de dépannage | 1 heure |
| Nombre de défaillances totales/an | < ou = à 3 |

| Conditions d'ambiance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Température | Hiver | Été |
| Points de consigne | 22°C | Non contrôlé |
| Décalage par rapport au point de consigne | + OU - 2°C | - |
| Limites admissibles | 20 à 24 °C | 22 à 28°C |

| Disponibilité |  |
| --- | --- |
| Nombre de défaillances partielles par an | < à 2 |
| Nombre de défaillances totales par an | Egal à 0 |

| Ventilation |  |
| --- | --- |
| Débit minimum d'air neuf et d’extraction | 3vol/h |
| nc |  |
| Niveau sonore à plein débit | 40 dB ISO |
| Nombre de défaillances totales ou partielles par an | Égal à 0 |