## lot DI
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Politique de maintenance du lot détection incendie
Liste des groupes constituants :
61 | - | Centrale de mise en sécurité incendie
62 | - | CMSI aveugle
63 | - | Systeme de détection incendie
64 | - | Alimentation électrique de secours avec batteries
65 | - | Alarmes techniques
66 | - | Interphonie
67 | - | Coffrets de relayage
68 | - | Module d'asservissement
69 | - | Equipement terminaux
70 | - | Brouillard d'eau
71 | - | Centrale de détection

## CMSI 61
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 61 Centrale de Mise en Sécurité Incendie
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
CMSI |  | Arche paroi sud |  | ANTARES 4 | 4
CMSI |  | Colllines sud - plot I |  | ANTARES 4 | 1
CMSI |  | Nanterre |  | HEPHAIS C128 | 1
CMSI |  | tour Séquoia |  | ESSER | 3
CMSI |  | Parking Séquoia |  | SIEMENS | 1
CMSI |  | Toit de l'arche |  | ANTARES 4 | 1

## PM61
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 61 centrale de mise en sécurité incendie
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
Minimale
Contrôle visuel des installations et des lampes de signalisation |  |  |  | semestrielle
Nettoyage, dépoussiérage des ensembles |  |  |  | semestrielle
Vérification des organes de coupure, protection commande et de puissance |  |  |  | semestrielle
Contrôle des senarii |  |  |  | semestrielle
Serrage des connexions |  |  |  | semestrielle
Vérification des plans signalisations sonores |  |  |  | semestrielle
Nettoyage des contacts |  |  |  | semestrielle
Contrôle de l'isolement par rapport à la masse |  |  |  | semestrielle
Contrôle de toute la cablerie à l'intérieur |  |  |  | semestrielle
Nettoyage des panneaux après intervention |  |  |  | semestre
Mise à jour des plans (DOE) |  |  |  | semestre
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## coffret aveugle 62
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 52 Coffrets aveugles
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
BASANT |  | Arche paroi sud |  | BASANT | 16
BASANT |  | collines sud |  | BASANT | 2
BASANT |  | Toit de l'Arche |  | BASANT | 1

## PM62
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 62 coffret aveugle
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
Minimale
Contrôle visuel des installations et remplacement des lampes de signalisation |  |  |  | semestrielle
Nettoyage, dépoussiérage des ensembles |  |  |  | semestrielle
Vérification des organes de coupure, protection commande et de puissance |  |  |  | semestrielle
Contrôle des senarii |  |  |  | semestrielle
Serrage des connexions |  |  |  | semestrielle
Vérification des plans avec mise à jour |  |  |  | semestrielle
Nettoyage des contacts |  |  |  | semestrielle
Contrôle de l'isolement par rapport à la masse |  |  |  | semestrielle
Contrôle de toute la cablerie à l'intérieur |  |  |  | semestrielle
Nettoyage des panneaux après intervention |  |  |  | semestrielle
Mise à jour des plans (DOE) |  |  |  | semestrielle
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## SDI 63
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 63 Systeme de détection incendie
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
SDI |  | Arche paroi sud |  | Cassiopé FORTE | 3
SDI |  | collines sud |  | Cassiopé FORTE | 1
SDI |  | TOUR SEQUOIA |  | ESSER | 5
SDI |  | PARKING |  | SIEMENS | 1
SDI |  | Nanterre |  | EPHAIS C128 | 1
SDI |  | Toit de l'arche |  | Cassiopé FORTE | 1

## PM63
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 63 Systeme de détection incendie
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
Minimale
Contrôle visuel des installations et remplacement des lampes de signalisation |  |  |  | semestrielle
Nettoyage, dépoussiérage des ensembles |  |  |  | semestrielle
Vérification des organes de coupure, protection commande et de puissance |  |  |  | semestrielle
Contrôle des senarii |  |  |  | semestrielle
Serrage des connexions |  |  |  | semestrielle
Vérification des plans avec mise à jour |  |  |  | semestrielle
Nettoyage des contacts |  |  |  | semestrielle
Contrôle de l'isolement par rapport à la masse |  |  |  | semestrielle
Contrôle de toute la cablerie à l'intérieur |  |  |  | semestrielle
Nettoyage des panneaux après intervention |  |  |  | semestre
Mise à jour des plans (DOE) |  |  |  | semestre
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## AES 64
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 64 Alimentation Electrique de Secours avec batteries
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
AES |  | Arche paroi sud |  | AES | 24
AES |  | collines sud |  | AES | 10
AES |  | Tour Séquoia |  | AES | 28
AES |  | Parking Séquoia |  | AES | 4
AES |  | Nanterre |  | AES | 2
AES |  | Toit de l'arche |  | AES | 3

## PM64
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 64 Alimentation Electrique de Secours avec batteries
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
Minimale
Contrôle visuel des installations |  |  |  | semestrielle
Contrôle, relevé des tensions de chaque batterie. |  |  |  | semestrielle
Serrage de toutes les connexions et graissage si necessaire |  |  |  | semestrielle
Contrôle de la tension de charge et du courant d'utilisation |  |  |  | semestrielle
Nettoyage des bornes, supports de bacs et chassis |  |  |  | semestrielle
Contrôle visuel des installations et remplacement des lampes de signalisation |  |  |  | semestrielle
Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur |  |  |  | semestrielle
Mesure à vide et en charge du courant de la tension de flaoting (tension continue) |  |  |  | semestrielle
semestrielle
Contrôles des alarmes et des sécurités
semestrielle
Contrôle de la ventilation
semestrielle
Contrôle de l'électronique
* |  |  |  | *
* ( à remplir par le titulaire : fréquences et autres tâches)

## AT 65
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 65 Alarmes techniques
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
tableau d'alarmes techniques |  | Arche paroi sud |  |  | 2
tableau d'alarmes techniques |  | Collines sud |  |  | 1
tableau d'alarmes techniques |  | Tour Séquoia |  |  | 4
tableau d'alarmes techniques |  | Toit de l'arche |  |  | 1

## PM65
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 65 Alarmes techniques
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
Minimale
Essais des reports |  |  |  | semestrielle
Vérification des voyants lumineux |  |  |  | semestrielle
Contrôle des étiquettes avec remise en état éventuel |  |  |  | semestrielle
Contrôles des fixations |  |  |  | semestrielle
Nettoyage |  |  |  | semestrielle
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## interphonie 66
Annexe 1 |  |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : |  | 66 interphonie
Liste des constituants associés |  |  | Localisation |  | Référence | Quantité
Centrale interphonie |  |  | Arche paroi sud |  | CASTEL | 1
Boitier interphonique |  |  | Arche paroi sud |  | CASTEL | 123
Centrale interphonie |  |  | collines sud |  | CASTEL | 1
Boitier interphonique |  |  | collines sud |  | CASTEL | 27
Centrale interphonie |  |  | Tour Séquoia |  | CASTEL | 1
Boitier interphonique |  |  | Tour Séquoia |  | CASTEL | 196
| BBGI |  | Parking |  | CASTEL | 12
Centrale interphonie |  |  | Toit de l'arche |  | CASTEL | 1
Boitier interphonique |  |  | Toit de l'arche |  | CASTEL | 4

## PM66
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 66 interphonie
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
Minimale
Essais des reports |  |  |  | annuelle
Vérification des voyants lumineux |  |  |  | annuelle
Contrôle des étiquettes avec remise en état éventuel |  |  |  | annuelle
Contrôles des fixations |  |  |  | annuelle
Nettoyage |  |  |  | annuelle
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## CR 67
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 67 coffret liés au désenfumage
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
Coffret relayage |  | Arche paroi sud |  |  | 25
Coffret relayage |  | collines sud |  |  | 25
Coffret relayage |  | tour Séquoia |  |  | 41
Coffret relayage |  | Parking Séquoia |  |  | 4
Coffret relayage |  | Toit de l'arche |  |  | 8

## PM67
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 67 armoires ou coffret liés au désenfumage
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
Minimale
Essais des reports |  |  |  | semestrielle
Contrôle des étiquettes avec remise en état éventuel |  |  |  | annuelle
Contrôles des fixations |  |  |  | annuelle
Contrôle visuel des installations et remplacement des lampes de signalisation |  |  |  | annuelle
Nettoyage, dépoussiérage des tableaux |  |  |  | annuelle
Vérification des organes de coupure, protection commande et de puissance |  |  |  | annuelle
Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protections contre les surintensités et les protections différentielles |  |  |  | annuelle
Contrôle des organes de temporisation et relayage |  |  |  | annuelle
Serrage des connexions |  |  |  | annuelle
Contrôle des dis-contacteurs, contacteurs, disjoncteurs et des inverseurs |  |  |  | annuelle
Vérification des plans contenus dans les armoires avec mise à jour |  |  |  | annuelle
Nettoyage des contacts, chambre de coupure |  |  |  | annuelle
Contrôle de l'isolement par rapport à la masse |  |  |  | annuelle
Contrôle de toute la cablerie à l'intérieur |  |  |  | annuelle
Vérification de connexion à la prise de terre, avec mesure de la résistance |  |  |  | annuelle
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## MA 68
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 68 Module d'asservissement
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
EDL |  | Arche paroi sud |  |  | 41
ED4L |  | Arche paroi sud |  |  | 56
EDBDA |  | Arche paroi sud |  |  | 96
BDA |  | Arche paroi sud |  |  | 1712
EDR2E |  | Arche paroi sud |  |  | 11
ED4R |  | Arche paroi sud |  |  | 6
ET |  | Arche paroi sud |  |  | 96
EI |  | Arche paroi sud |  |  | 18
EDL |  | collines sud |  |  | 20
ED4L |  | collines sud |  |  | 35
EDBDA |  | collines sud |  |  | 51
BDA |  | collines sud |  |  | 852
EDR2E |  | collines sud |  |  | 3
ED4R |  | collines sud |  |  | 2
ET |  | collines sud |  |  | 65
EI |  | collines sud |  |  | 8
MD4L |  | Tour Séquoia |  |  | 300
MD20 |  | Parking Séquoia |  |  | 10
EDR |  | toit de l'arche |  |  | 9
ED4L |  | toit de l'arche |  |  | 28
EDBDA |  | toit de l'arche |  |  | 1
BDA |  | toit de l'arche |  |  | 1
ET |  | toit de l'arche |  |  | 53
EI |  | toit de l'arche |  |  | 6

## PM68
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 68 module d'asservissement
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
Minimale
Essais des équipements |  |  |  | semestrielle
Vérification des plans avec reprise éventuelle |  |  |  | semestrielle
Vérification visuelle de l'installation, état des équipements, du câblage… |  |  |  | semestrielle
repositionnement des équipement suite à des modifications éventuelles de cloisons, changement d'affectation de locaux… |  |  |  | semestrielle
Nettoyage ou échange des matériels selon les prescriptions constructeurs |  |  |  | semestrielle
Mise à jour du registre de maintenance à chaque intervention |  |  |  | journalière
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## ET 69
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 69 équipements terminaux
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
Détecteur Optique |  | Arche paroi sud |  |  | 1184
Indicateurs d'action |  | Arche paroi sud |  |  | 174
Diffuseur sonore |  | Arche paroi sud |  |  | 200
Détecteur Thermique |  | Arche paroi sud |  |  | 17
Diffuseur lumineux |  | Arche paroi sud |  |  | 10
Détecteur de flamme |  | Arche paroi sud |  |  | 6
Détecteur Optique |  | collines sud |  |  | 516
déclencheur manuel |  | collines sud |  |  | 28
Indicateurs d'action |  | collines sud |  |  | 60
Diffuseur sonore |  | collines sud |  |  | 100
Détecteur Thermique |  | collines sud |  |  | 8
Diffuseur lumineux |  | collines sud |  |  | 4
Détecteur optique |  | Tour Séquoia |  |  | 1438
Indicateurs d'action |  | Tour Séquoia |  |  | 425
Diffuseur sonore |  | Tour Séquoia |  |  | 249
Diffuseur lumineux |  | Tour Séquoia |  |  | 200
Détecteur de flamme |  | Tour Séquoia |  |  | 3
Détecteur Optique |  | Parking Séquoia |  |  | 96
déclencheur manuel |  | Parking Séquoia |  |  | 6
Diffuseur lumineux |  | Parking Séquoia |  |  | 6
Diffuseur sonore |  | Parking Séquoia |  |  | 20
Détecteur Optique |  | Nanterre |  | OA5F | 78
Indicateurs d'action |  | Nanterre |  | IND | 24
Diffuseur sonore |  | Nanterre |  |  | 15
Détecteur Thermique |  | Nanterre |  | TA05F | 9
Détecteur linéaire |  | Nanterre |  | DCFB | 1
Diffuseur lumineux |  | Nanterre |  |  | 4
déclencheur manuel |  | Nanterre |  | DMA 05 | 13
Détecteur Optique |  | toit de l'arche |  |  | 263
Déclencheur manuel |  | toit de l'arche |  |  | 14
Diffuseur sonore |  | toit de l'arche |  |  | 34
Détecteur Thermique |  | toit de l'arche |  |  | 1
Diffuseur lumineux |  | toit de l'arche |  |  | 9
Détecteur de flamme |  | toit de l'arche |  |  | 4
déclencheur manuel |  | plot I |  |  | 13
Détecteur Thermique |  | plot I |  |  | 6
Détecteur Optique |  | plot I |  |  | 91

## PM69
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 69 équipements terminaux
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
minimale
Essais des équipements |  |  |  | semestrielle
Vérification des plans avec reprise éventuelle |  |  |  | semestrielle
Vérification visuelle de l'installation, état des équipements, du câblage… |  |  |  | semestrielle
repositionnement des équipement suite à des modifications éventuelles de cloisons, changement d'affectation de locaux… |  |  |  | semestrielle
Vérifications des boucles |  |  |  | semestrielle
Remplacement à l'identique des détecteurs à recycler |  |  |  | semestrielle
Nettoyage ou échange des détecteurs thermiques ou optiques selon les prescriptions constructeurs et selon état |  |  |  | semestrielle
Mise à jour du registre de maintenance à chaque intervention |  |  |  | journalière
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## 70 brouillard d'eau
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 70 brouillard d'eau
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
brouillard d'eau |  | Arche paroi sud |  |  | 2
brouillard d'eau |  | tour Séquoia |  |  | 2

## PM70
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | Lot | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 70 Brouillard d'eau
Tâches de maintenance préventive |  |  |  |  | Fréquence
minimale
Vérification visuelle de l'installation, état des équipements, du réseau, … |  |  |  |  | annuelle
Vérification des plans avec reprise éventuelle des étiquettages |  |  |  |  | annuelle
Réinitialisation du système |  |  |  |  | annuelle
vérification des pompes |  |  |  |  | annuelle
Manipulation de l'ensemble des vannes. |  |  |  |  | annuelle
Tests fonctionnels du système |  |  |  |  | annuelle
Vérification de l'état des buses de diffusion |  |  |  |  | annuelle
Prévoir une bouteille test pour les essais du système |  |  |  |  | annuelle
Nettoyage du système et son environnement proche |  |  |  |  | annuelle
Mise à jour du registre de maintenance à chaque intervention |  |  |  |  | journalière
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )

## 71 CD
Annexe 1 |  |  | détection incendie
Groupe de constituant : | 71 Centrale de détection
Liste des constituants associés |  | Localisation |  | Référence | Quantité
Centrale de détection CO2 |  | Parking Séquoia |  |  | 1
Centrale de Détection hydrogène |  | Parking Séquoia |  |  | 1
Centrale de Détection hydrogène |  | Nanterre |  |  | 1
Centrale de Détection d'eau |  | Tour séquoia |  |  | 1

## PM 71
Annexe 1 | Politique de maintenance |  | détection incendie
Groupe de constituants : |  | 71 centrale de détection
Tâches de maintenance préventive |  |  |  | Fréquence
minimale
Essais des équipements |  |  |  | semestrielle
Vérification des plans avec reprise éventuelle |  |  |  | semestrielle
Vérification visuelle de l'installation, état des équipements, du câblage… |  |  |  | semestrielle
Vérification de la sensibilisation |  |  |  | semestrielle
Nettoyage ou échange des matériels selon les prescriptions constructeurs |  |  |  | semestrielle
Mise à jour du registre de maintenance à chaque intervention |  |  |  | journalière
* ( à remplir par le titulaire : fréquences )