## Feuil1
Nature fontainerie | Périodicité | Libellé opération | Nombre d'heure estimée | Prix forfaitaire €HT
Grand bassin | Mise en eau | Nettoyage haute pression complet du bassin et vérification de la propreté de la bâche
Mise à niveau des consommables (sel pour adoucisseur d’eau, chlore….)
Remise en eau du grand bassin et toutes les prestations nécessaires à l’exploitation normale des équipements permettant un fonctionnement optimal du bassin y compris élimination de toute présence de rouille
| Opération hebdomadaire (32 passages pour 1 ETP/ 8 heures par opération) | Contrôle général afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des installations et équipements et remise en état si nécessaire pour un fonctionnement nominal du bassin
Ecrémage du bassin avec ramassage des flottants (technique d’élimination d’une couche flottante peu ou non soluble, surnageant sur l’eau)
Retrait de tout déchet au fond du bassin supérieur à 3 centimètres
Nettoyage du caniveau et des crépines (caniveau et bassin)
Relevé des compteurs d’eau divisionnaire
Contrôle du PH du bassin et sa consignation, la comparaison avec les valeurs fournies par les panneaux de contrôle
Rechargement de tous les consommables nécessaires au bon fonctionnement du bassin
| Opération complémentaire liée aux fortes chaleurs (16 passages pour 1ETP/4 heures par opération) | Ecrémage du bassin avec ramassage des flottants (technique d’élimination d’une couche flottante peu ou non soluble, surnageant sur l’eau)
Retrait de tout objet au fond du bassin
Contrôle du PH du bassin et sa consignation, la comparaison avec les valeurs fournies par les panneaux de contrôle
| Opération mensuelle | Vérification du programme et son ajustement en fonction des demandes du maître d'œuvre
Ajustement du réglage des jets
Contrôle de fonctionnement des pompes de relevage et du réglage des sondes
Mise en fonctionnement de la pompe de secours
| Opération trimestrielle | Contrôle d'isolement de chaque pompe (animation et relevage de secours)
Contrôle approfondi de l'adoucisseur y compris ajustement éventuels
Contrôle approfondi des panneaux de contrôle y compris leur réétalonnage avec solutions tampon
Retrait des excédent de graviers ou autres à l’intérieur des trappes de ventilation (2) et d’aspiration (1).
| Mise en hivernage du bassin | Ensemble des opérations d'hivernage du bassin notamment vidange et nettoyage complet du fond du bassin avec retrait de tous les déchets et algues
Révision des pompes (y compris le remplacemenrt des garnitures, lubrifiants et pièces d'étanchéité)
Vérification générale de tous les équipements y compris élimination de toute présence de rouille
Etanchéité de l'armoire électrique (dépoussiérage, resserrage des connexions, essais des sécurités électriques)
Nettoyage du local technique
Nettoyage et désinfection de l'adoucisseur
Nettoyage complet des crépines, pièces inox et pièces d'ajustage qui doivent faire l’objet d’un démontage et stockage dans le local technique
SOUS-TOTAL DPGF |  |  | 0 | 0
Petit bassin | Remise en eau | Nettoyage complet par haute pression du bassin
Remise en eau et toutes prestations nécessaires à l’exploitation normale des équipements permettant un fonctionnement optimal du bassin
| Mise en hivernage du bassin | Ensemble des opérations d'hivernage du bassin, notamment, vidange et nettoyage complet du fond du bassin avec retrait de tous les déchets et algues
Révision de la pompe (y compris le remplacement des garnitures, lubrifiants et pièces d'étanchéité)
Vérification générale de tous les équipements y compris élimination de toute présence de rouille
5
Nettoyage du local technique
Extraction des poissons pour mise en bacs fournis par l’administration ; Les bacs sont récupérés par le service jardin. Afin de respecter le bien-être animal, le titulaire doit prendre toutes les mesures garantissant une évacuation des poissons vivants
SOUS-TOTAL DPGF |  |  | 0 | 0
Borne fontaine | Remise en eau | Remise en eau des bornes fontaine
Nettoyage des évacuations sous les bornes fontaine incluant le retrait de tous les objets présents (feuilles, cailloux, branches…)
Vérification de la qualité de l’eau issue des bornes fontaine garantissant un usage collectif conforme aux règles sanitaires fixées pour ce type d’installation
| Opération trimestrielle | Vérification de la qualité de l’eau issue des bornes fontaine garantissant un usage collectif conforme aux règles sanitaires fixées pour ce type d’installation
| Mise en hivernage | Hivernage des bornes fontaine
Nettoyage des évacuations sous les bornes fontaine incluant le retrait de tous les objets présents (feuilles, cailloux, branches…).
SOUS-TOTAL DPGF |  |  | 0 | 0
TOTAL DPGF |  |  | 0 | 0