COSI :465295

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes dénommé SID Nord - Ouest Pôle Conduite des Opérations d’Angers 5 rue des Petites Musses B.P 14 114 49 041 ANGERS CEDEX 01

LES PONTS DE CE (49) ELOCA

Mission de coordination des systèmes de sécurité incendie

MARCHÉ PASSÉ SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE

ARTICLE R 2123-1 du décret n°2018-1075 du 03/12/2018

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le directeur de l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes Quartier Margueritte – B.P. 14 - 35 998 RENNES CEDEX 9 Ordonnateur : Monsieur le directeur de l’E.S.I.D. de Rennes Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Directeur des Finances Publiques du département des Landes. Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R 2191-59 du décret 2018-1075 du 03 décembre 2018 : Madame la Chef du Service Achats Infrastructure de l’ESID de Rennes Imputation Budgétaire : Mission Défense Code CVP : 71317100-4 Code G.M. : 36.04.01 Mois zéro : janvier 2025 N° d’engagement juridique : Service exécutant : D10711K035 Date du marché : ………………………………… Montant : ……………………………

- N° de marché

SOMMAIRE

ARTICLE 1. -	OBJET DU MARCHE	3

1.1	Objet du marché	3

1.2	Lieux d'exécution des prestations	3

1.3	Projets d’évolution connus :	3

ARTICLE 2. -	CONSISTANCE DES PRESTATIONS DUES PAR LE TITULAIRE	4

2.1	Prescriptions générales	4

2.1.1	Enjeux	4

2.1.2	Exigences	4

2.1.3	Phases	4

2.2	modalités d’organisation / validation	5

2.2.1 Réunions	5

2.3	contenu de l’étude	6

2.3.1	Analyse du site et des bâtiments	6

2.3.2	Recueil et analyse des besoins futurs	8

2.3.3	Scénario de constructibilité du site	9

ARTICLE 3. -	DOCUMENTS	10

3.1	Documents fournis au titulaire	10

3.2	Documents attendus du prestataire	10

ARTICLE 4. -	CONDITIONS D'EXECUTION DU DIAGNOSTIC	10

4.1	Contraintes d’accès	10

4.2	Contraintes particulières	11

4.3	Découpage du marché en tranches- Phases techniques	11

4.4	Délais d’exécution -  pénalités de retard	11

4.4.1	Début du délai d’exécution	11

4.4.2	Expiration du délai d’exécution	12

4.4.3	Pénalités pour retard	12

4.4.4	Sous-traitance	12

ARTICLE 5. -	MODALITES DE REGLEMENT	12

5.1	Prix	12

5.1.1	Prix mixtes	12

5.1.2	Mode de variation des prix	12

5.1.3	Mois d'établissement des prix du marché	12

5.1.4	Choix de l'index de référence :	12

5.1.5	Révision provisoire	13

5.1.6	Application de la taxe à la valeur ajoutée	13

5.2	Modalités de paiement	13

5.3	Avance	14

5.4	Facture	14

# OBJET DU MARCHE

## Objet du marché

L’objectif du présent marché est une assistance à maitrise d’ouvrage, mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI) portant sur les phases de conception et de réalisation des travaux de mises en conformité des Installations classées Pour l’environnement (ICPE) de l’Etablissement LOgistique du Commissariat des Armées.

## Lieux d'exécution des prestations

L’ELOCA partage l’établissement avec le LABOCA à l’adresse suivante : 88 rue Jean BOUTTON aux PONTS-DE-CE (49130), commune limitrophe d’ANGERS.

Les horaires d’ouverture du site sont de 8h à 17h du lundi au vendredi.

L’ELOCA est chargé de :

¨	Conditionner les rations individuelles de combat ;

¨	Assurer la traçabilité et la conformité des produits ;

¨	Entretenir 50% du stock de sécurité en vivres opérationnelles ;

¨	Approvisionner les forces

La surface d’emprise est de 60 635 m².

La surface bâtie est de 17 405 m².

La surface d’aire aménagée est de 27 592 m².

## Présentation du projet d’infrastructure :

contexte :

Le site fait l’objet d’une mise en demeure de constituer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter des ICPE et de mettre ses installations en conformité.

Sur le site, deux exploitants se partagent les ICPE de l’emprise :

*L’ELOCA pour les rubriques :

- 1410-1 (A) pour les bâtiments 014-015-016-022-011-034-002 pour m= 45 tonnes ;

- 1510 (E) pour les bâtiments 014-015-016-022-011-034-002 avec m> 500 T et V= 101 932 m3 ;

NB : Les ICPE ci-dessus sont en situation irrégulière et ne bénéficient d’aucune antériorité.

- 2910 pour un groupe électrogène à ce jour inutilisé P= 1,2 MW

NB : La mise en conformité ou la cessation d’activité est à prévoir.

*Le SID pour la rubrique 2910-A-2 (DC) pour le bâtiment 013 avec P=1,86 MW.

* Le LABOCA n’est pas exploitant d’ICPE/IOTA mais il partage l’occupation des bâtiments.

Ce plan est extrait du rapport du CGA.

Les installations de la rubrique 1434-1-B, cuves associées à une installation de distribution de carburant non classée (<20m3/an) ont été démantelées.

L’installation de la rubrique 1180-1 a été démantelée.

Le site ne comprend pas d’IOTA.

Détail du projet :

Le projet d’infrastructure consiste principalement à mettre aux normes les bâtiments contenant les installations classées.

Les principaux défauts concernent la sécurité incendie des bâtiments.

Ainsi, le titulaire pourra s’appuyer sur le rapport du CGA/IIC et sur l’AMO Environnement, afin d’aider le maître d’ouvrage à concevoir les mises en conformité nécessaires et de les planifier afin d’obtenir l’arrêté d’autorisation d’exploiter les ICPE de l’ELOCA.

# CONSISTANCE DES PRESTATIONS DUES PAR LE TITULAIRE

## Prescriptions générales

L’objet du marché est d’assurer la mission de CSSI portant sur les phases de conception et de réalisation des mises en conformités des infrastructures techniques de l’ELOCA, exploitant des ICPE. Cette opération sera réalisée en maitrise d’œuvre interne.

## Découpage en éléments de mission

La mission sera découpée en trois parties techniques

Partie technique n°1	Mission en phase AVP (délai indicatif : 3 mois)

Partie technique n°2	Mission en phase PRO (délai indicatif : 4 mois)

Partie technique n°3	Mission en phase EXECUTION (délai indicatif : 12 mois)

### Partie technique 1 : phase AVP

La mission comprend a minima :

- L’étude des documents remis par la maîtrise d’ouvrage et notamment le rapport du CGA

- La participation à une réunion de cadrage à Angers (durée : 1x2H)

- La réalisation de l’audit des installations existantes

- La fourniture des préconisations de mises aux normes/ remplacement des installations partiel ou total

- Les prestations ci-dessus devront être terminées fin mars 2025 au plus tard

- L’examen de l’AVP au fur et à mesure de son élaboration

- L’aide à la conception et à l’optimisation de la conception

- La définition de la catégorie des SSI et des différentes zones de sécurité

- La définition et la rédaction des concepts de mise en sécurité

- L’élaboration du cahier des charges fonctionnel des SSI*

- Les besoins en équipements des SSI

- La définition de la procédure de réception technique des SSI

- La fourniture des derniers livrables sous deux semaines suivant la remise de l’AVP final.

*Précision : le cahier des charges fonctionnel SSI (CDCF) au sens de la norme NF S 61-931 définit :

- La catégorie du SSI

- L’organisation des zones de détection (ZD) et mise en sécurité (ZS)

- La corrélation entre les ZD et les ZS

- Le positionnement des matériels (centraux et déportés) de l’alarme

- Les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et les options des dispositifs actionnés de sécurité (DAS)

- Les alimentations des sécurité (AES et APS) et leurs conditions d’implantation

- Le principe et la nature des liaisons

- La procédure de réception technique du SSI

### Partie technique 2 : phase PRO/DCE

La mission comprend a minima :

- La participation à quatre réunions de travail à Angers (durée : 4x3H)

- L’aide à la conception et à l’optimisation de la conception

- L’examen des documents techniques du PRO au fur et à mesure de son élaboration

- La mise à jour des documents produits en phase AVP

- L’élaboration des clauses spécifiques à introduire dans les marchés de travaux. Ces clauses doivent définir toutes les prestations que les entreprises de travaux doivent réaliser pour permettre le bon déroulement de la mission de l’AMO ; notamment la définition de la liste des documents techniques de conception et d’exécution à produire ainsi que leur nature (papier et/ou documents dématérialisés), le logigramme du circuit des documents avec mention des délais, les points d’arrêts à observer en phase chantier, les vérifications techniques à effectuer ainsi que les documents justifiant de leur exécution ou encore les moyens à mettre à disposition pour les diverses vérifications. La fourniture des derniers livrables sous deux semaines suivant la remise du PRO final

### Partie technique 3 : phase EXECUTION

La phase EXECUTION se décompose comme suit :

- Période de préparation : 3 mois

- Travaux : 12 mois jusqu’à la livraison (compris OPR et levée des réserves sous 2 mois maximum) + participation à une commission de sécurité si nécessaire

#### Examen des documents d’exécution

La mission comprend a minima :

- L’examen des documents relatifs aux ouvrages, matériels et équipements

- Le visa des documents sous une semaine à réception des documents

#### Examen sur le chantier des ouvrages

La mission comprend a minima :

- L’examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles de chantier

- La participation aux réunions de mises au point techniques

- La fourniture des rapports de contrôle sous une semaine après visite/réunion

#### Vérifications finales en vue de la réception

La mission, étendue à la levée totale des réserves, comprend a minima :

- La présence et supervision des essais fonctionnels des installations de protection pendant toute la durée des essais de l’installateur

- L’examen des documents (récolement des autocontrôles de l’installateur) formalisant les résultats des vérifications techniques

- La validation du plan d’essais envisagé par l’installateur ;

- La rédaction d’un compte-rendu comprenant les éventuelles remarques du titulaire

- La participation à la réception du système de sécurité incendie aux côtés du maître d’œuvre, il l’assiste dans l’organisation de cette visite et la pilote. En cas de réserve il participe à la levée des réserves

- La fourniture du dernier rapport de contrôle à la réception des travaux ;

- La fourniture des dossiers d’identité SSI sous quatre semaines suivant la réception.

Les dossiers d’identité seront conformes à la norme NFS 61-932. Le titulaire les constitue pendant la durée des travaux. Ils seront en trois parties et comprendront au minimum les informations suivantes :

- Partie A : Exploitation

  - Sommaire ;

  - Notice d’exploitation du SSI ;

  - Présentation générale du SSI ;

  - Plans des zones de détection avec localisation ;

  - Plans des réseaux électriques du système de détection incendie ;

  - Plans de localisation et d’identification pour :

    - Détecteurs automatiques d’incendie ;

    - Déclencheurs manuels ;

    - Orifices de prélèvement ;

    - Indicateurs d’action ;

    - Détecteurs autonome déclencheurs.

  - Plans des zones de mise en sécurité avec localisation :

  - Plans des réseaux électriques du CMSI

  - Plans de localisation précisant :

    - Dispositifs de commande ;

    - Dispositifs commandés terminaux ;

    - Diffuseurs sonores et blocs autonomes d’alarme sonore ;

    - Organes de réarmement ;

    - Alimentations ;

    - Volumes techniques protégés.

  - Tableau de corrélation ZD / ZS ;

  - Schéma du principe de ventilation ;

  - Schéma de principe de désenfumage ;

  - Listing de programmation SDI et CMSI ;

  - Schéma unifilaire du système ;

  - Plan des réseaux aérauliques et pneumatiques ;

  - Notice de maintenance.

- Partie B : Installation

  - Sommaire ;

  - Historique des travaux réalisés ;

  - Notice de sécurité ;

  - Attestation de formation des exploitants ;

  - Certificat de conformité des matériels installés ;

  - Liste des matériels du SSI installé ;

  - Plans de câblage des baies ;

  - Fiches techniques des matériels du SSI.

- Partie C : Administratif

  - Cahier des charges fonctionnel ;

  - Attendus administratifs ;

  - Rapports d’essais réalisés par les installateurs ;

  - Rapport de réception avec le rapport des essais fonctionnels et de bon fonctionnement du système établi par le coordonnateur SSI.

## Intervenants

### Titulaire

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de "coordonnateur SSI" ou « titulaire » dans les pièces du présent marché. Il est responsable de la bonne exécution des prestations.

La(les) personne(s) physique(s) désignée(s) dans l'acte d'engagement pour exercer la mission de coordonnateur SSI doi (ven)t en permanence posséder les compétences requises sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

La coordination SSI sera assurée pour chaque phase par la(les) personne(s) physique(s) nommément désignée(s) dans l’acte d’engagement.

Si ces personnes ne sont plus en mesure de remplir leur mission, le titulaire doit en aviser le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l’article 3.4.3 du CCAG/PI afin que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner au moins un suppléant et de faire figurer son nom et ses références dans l’acte d’engagement ci-après.

Le changement de coordonnateur SSI occasionné par un cas de force majeure ou par la durée des travaux (congés ou autre), sera constaté par procès-verbal établi par le coordonnateur SSI titulaire et le coordonnateur SSI suppléant.

Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché qui se rapportent :

- À la forme juridique sous laquelle il se présente ;

- À sa raison sociale ou à sa dénomination ;

- À sa nationalité ;

- À son domicile ou à son siège social ;

- Au montant de son capital social ;

- Aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;

- Aux groupements auxquels il participe lorsque ces groupements intéressent l’exécution du marché.

S’il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s’expose à la résiliation de son marché à ses torts, frais et risques.

### 2.3.2 Représentant du pouvoir adjudicateur

Il s’agit de Monsieur l’Ingénieur Général de 2ème classe Philippe BRISEMURE, Directeur de l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes

Pour cette mission, ce pouvoir est délégué à :

ICDD Bruno MESANGE

Chef du Pôle Conduite des Opération d’Angers

### Maîtrise d’ouvrage – Conduite d’opération

La "maîtrise d’ouvrage", également désignée sous le nom de "conduite d’opération" dans le présent document, est assurée par : ESID de Rennes - Pôle de Conduite des Opérations d’Angers.

Le conducteur d’opération, également désigné sous le terme "maître d’ouvrage" dans le présent document est :

ICDD Nathalie MALISAN

Conductrice d’opérations

### Maîtrise d’œuvre – Conception

La "maîtrise d’œuvre" sera confiée au pôle de maîtrise d’œuvre d’Angers (maîtrise d’œuvre interne au ministère).

## 2.3.5 Réunion de lancement

Une première réunion se tiendra sur site avec visite du site pour prendre la mesure de l’emprise.

# CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

## Contraintes d’accès

La mission à exécuter se situe dans une enceinte militaire. L'accès au quartier n'est autorisé qu'aux personnes munies d'un laissez-passer en cours de validité et établi par l’établissement concerné. A ce titre, une liste nominative des participants à la mission ainsi que la liste des numéros d'immatriculation des véhicules de chantier seront établies par le titulaire et adressées au maitre d’ouvrage.

Afin d’obtenir ce laissez-passer chaque diagnostiqueur devra obtenir un contrôle primaire sur la base d’un dossier comprenant le formulaire CPR V2.0, une pièce d’identité et une DUE (déclaration unique d’embauche). L’entreprise devra fournir le K-Bis. Cette procédure d’instruction peut durer 2 à 3 mois, c’est pour cela qu’il faut fournir dans le dossier de réponse à l’AO les éléments pour l’équipe prévue.

NB : la règle de nommage du fichier de demande de contrôle élémentaire est la suivante : CPR_NOM_P_JJMMAAAA, il faut fournir un exemplaire signé de la personne et un fichier encore modifiable. Ne pas hésiter à appeler la maitrise d’ouvrage en cas de doute.

Tous les laissez-passer devront être restitués à la fin des prestations.

## Contraintes particulières

Le titulaire est informé que les bâtiments seront occupés pendant sa mission de diagnostic. En conséquence, il prendra toutes dispositions utiles pour son intervention.

Si le titulaire n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler au représentant du pouvoir adjudicateur sous deux semaines maximum après son début de mission.

Le titulaire du marché est soumis à une obligation de moyen. Il met donc en œuvre tous les moyens notamment humains, organisationnels et techniques, nécessaires à la bonne exécution de la mission qui lui est confiée.

Le titulaire apportera ses propres matériels ou équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité dans chaque zone objet du repérage. Les protections individuelles sont également à la charge du titulaire.

Tous les démontages (faux-plafonds, etc.) ou interventions éventuels nécessaires pour la bonne exécution de la mission seront effectués par le titulaire dans le cadre du présent marché.

Le titulaire s’engage à respecter les dispositions réglementaires en vigueur.

Les personnes désignées par le titulaire :

- prennent en compte les éléments remis ou communiqués par le donneur d’ordre ;

- organisent un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l’immeuble bâti faisant partie du périmètre de repérage.

AVERTISSEMENT : Les prises de vue seront limitées à des prises de vue techniques, en plan serré sur les bâtiments ou les divers éléments à photographier. Si des plans plus larges s’avèrent nécessaires pour l’étude, une autorisation spécifique sera à obtenir auprès de l’Ecole du Génie ou le SID, qui contrôleront systématiquement les prises de vue.

## Découpage du marché en tranches- Phases techniques

Le présent marché n’est pas découpé en tranches.

Les prestations seront réalisées en trois phases techniques.

## Délais d’exécution -  pénalités de retard

A titre indicatif, le début des prestations devrait intervenir en février 2025.

### Début du délai d’exécution

Le délai global d’exécution sera de dix-neuf (19) mois et sera décomposé, à titre indicatif, comme suit :

- Phase technique 1 : trois mois

- Phase technique 2 : quatre mois

- Phase technique 3 : douze mois

Le point de départ et la durée exacte du délai d’exécution de chacune des phases techniques sera notifié par ordre de service.

Dès réception de la notification, le titulaire du marché devra obligatoirement :

- Proposer une date afin de réaliser la réunion de lancement,

- Renseigner les formulaires pour le contrôle élémentaire

### Expiration du délai d’exécution

Conformément à l’article 13.2.2 du CCAG/PI, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de fourniture ou de présentation des études au pouvoir adjudicateur en vue de l’engagement des opérations de vérifications.

La réception du marché aura lieu dès l’acceptation par le représentant de la Maîtrise d’Ouvrage des différents documents demandés.

La réception du marché sera concrétisée par un courrier rédigé par le conducteur d’opérations, représentant du maître d’ouvrage, attestant que l’ensemble des prestations a bien été réalisé et ne fait l’objet d’aucune remarque.

### Pénalités pour retard

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG/PI, en cas de retard, de son fait, dans la remise de documents ou dans l’exécution du marché, le titulaire subira sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 100 € H.T.

### Sous-traitance

Tout sous-traitant doit être déclaré et agréé préalablement à son intervention auprès du représentant du pouvoir adjudicateur, via un acte spécial.

# MODALITES DE REGLEMENT

## Prix

Le présent marché est établi sur la base d’un prix global et forfaitaire.

### Mode de variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût de la prestation sont réputées réglées par les stipulations ci-après.

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-après.

### Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de janvier 2025 ; ce mois est appelé "mois zéro".

### Choix de l'index de référence :

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix du marché est l'index ING – Ingénierie – base 2010.

L’actualisation est effectuée par application aux prix du marché du coefficient Cn suivant

Cn = I (d-3) / I0

I0 et I (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l’index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

### Révision provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune actualisation avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier règlement suivant la parution de l'index correspondant.

### Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur à la date du fait générateur de la T.V.A.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants, sauf disposition particulière édictée en vertu de la réglementation générale des prix.

## Modalités de paiement

Une facture mensuelle correspondant à l’avancement des prestations pourra être déposée sur CHORUS PRO.

Depuis le 1er janvier 2020, la facturation électronique est devenue obligatoire pour toutes les entreprises, conformément à l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014.

Vos factures seront déposées sur le portail https://chorus-pro.gouv.fr

Chaque facture sera numérotée et devra faire obligatoirement référence au numéro de marché et à l’intitulé de l’opération objet des prestations. Elle indiquera le n° d’engagement juridique indiqué sur le marché notifié à l’entreprise, ainsi que le code du service exécutant. Elle fera figurer les références bancaires de l’entreprise.

Pour faciliter votre démarche :

•	Code de service exécutant (SE) : D10711K035

•	SIRET à utiliser pour le dépôt des factures sous CHORUS PRO : 110 002 011 00044

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Le paiement sera effectué dans les 30 jours suivant la réception de la facture et constatation du service fait selon les termes du décret n°2008-408 du 28 avril 2008.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal inclus.

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.

En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l’article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

## Avance

Dans le cas où le présent marché dépasse 50 000 € H.T et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, le versement d’une avance dans les conditions de l’article R 2191-3 du Code de la Commande Publique est accordée au titulaire. Son montant est égal à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises du marché. Si le titulaire est une PME le montant de l’avance est portée à 20% (décret 2018-1225 du 24 décembre 2018).

Le titulaire indique dans l’acte d’engagement, s’il refuse ladite avance. Les sous-traitants éventuels de premier rang du titulaire peuvent également percevoir une avance, sur leur demande, dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une telle avance.

L’avance sera versée à la notification du marché.

- ACTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné (nom – prénom – qualité ) ……………………………………………………………………..…………………………….……

Agissant pour le compte de la société : ……………………………………………………………….………………………………..………

Adresse (agence chargée des prestations) : …………………………………………………………………………….…..………………….…….…

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…

Téléphone : ……………………          Adresse électronique : ……………………………………………………………………..……………

N° S.I.R.E.T. (agence chargée des prestations) : …………………………………………………………………………………………………….….

PME ou PMI :   OUI   ou   NON  (rayer la mention inutile)

NOTA : JOINDRE UN RIB OU UN RIP

Après avoir pris connaissance du présent dossier et en particulier des clauses administratives et techniques ainsi que des garanties particulières et des documents qui y sont mentionnés,

M’ENGAGE sans réserve à exécuter les prestations ci-avant, au prix global et forfaitaire de :

|  | Montant H.T. | TVA à 20 % | Montant T.T.C. |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Toutefois l'acceptation de cette offre doit m'être notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres indiquée dans les pièces de consultation.

RENONCE à l’avance prévue à l’article 4.3 du CCP :   OUI    ou    NON   (rayer la mention inutile)

M’ENGAGE à faire réaliser les prestations avec des salariés qualifiés, compétents et ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et employés régulièrement au regard des articles L3243-1, L 3243-2, L 3243-4, L 1221-10, L 1221-13 et L 1221-15 du Code du Travail ou des règles équivalentes en vigueur dans les pays où ils sont rattachés.

DECLARE dans le cadre de mon activité, objet du présent marché, bénéficier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de ma responsabilité civile susceptible d’être engagée pour les dommages matériels et corporels.

DECLARE avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense et m’engage à m’y conformer. En cas d’accident touchant mon personnel, outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles je dois rendre compte, je reconnais devoir informer le chef de l’organisme utilisateur (organisme dans lequel s’effectuent les travaux) et le chef d’emprise. Je m’engage à faire connaître à celui-ci, les informations prévues nécessaires.

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement déclare sur l’honneur (*):

- Dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L 2141-1 à L 2141-5 ou aux articles L 2141-7 à L 2141-10 du code de la commande publique ;

- Dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L 2341-1 à L 2341-3 ou aux articles L 2141-7 à L 2141-10 du code de la commande publique.

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante :

(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

| Fait en un seul original |  | A …………………………, le …………………… Mention "Lu et approuvé" Cachet et signature |
| --- | --- | --- |
| Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement |  |  |
|  | A Angers, le L’Ingénieur général de 2ème classe Philippe VERGEZ, directeur de l’E.S.I.D. de Rennes Par délégation l’Ingénieur Civil Divisionnaire de la Défense Bruno MESANGE chef du Pôle Conduite des Opérations d’Angers |  |