## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n°07 : CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - REGULATION

## Détail
Lot n°07 : CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - REGULATION
Article 1 - MAITRISE D'OUVRAGE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
Article 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base
un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et le vérificateur et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Le montant de ces travaux sera basé sur la base de prix "Batiprix".
Il en sera de même pour les travaux devant être effectués en urgence, ou pendant les jours fériés, Dimanches,
et / ou nuit.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d'ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d'ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d'ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d'ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d'ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d'ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d'ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d'ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - MODE DE MÉTRÉ
Le métré s'effectue :
| a) | dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans
le prix de l'ouvrage,
| b) | suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix
de l'ouvrage.
Article 15 - ESSAIS & CONTRÔLES
Tous les essais & contrôles portant sur les capacités de chaque organe à assurer la fonction pour laquelle il est
installé seront effectués sous la responsabilité de l'entreprise.
À la demande du Maître d'Œuvre, l'entrepreneur fournira les calculs des différentes notes de calcul permettant de
justifier les sections et calibrage des matériels utilisés.

## Bordereau
ARTICLE 16. - BORDEREAU Lot n°07 : CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - REGULATION
ENTREPRISE :
N° d'article | Libellé |  |  | Unité de mesure | Prix Unitaire HT
CHAUFFAGE
A - PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 |  | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | m²
2 |  | - | Polyane fixé par adhésif sur murs | m²
3 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs | m²
4 |  | - | Polyane fixé par adhésif au sol | m²
5 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif au sol | m²
6 |  | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | m²
7 |  | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous | m²
jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.
8 |  | - | Sas étanche en bois 2 m2 | U
9 |  | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 450 x 1140 |  | U
10 |  | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 600 x 900 |  | U
11 |  | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 660 x 1140 |  | U
B - TRAVAUX DE DÉPOSE
12 | * | Dépose, sans réemploi, de radiateur en acier, y compris bouchement des alimentations, descellement des pattes, tous raccords |  | U
13 | * | Dépose et repose de radiateurs, pour déplacement d'implantation, y compris tous raccords sur parties anciennes et nouvelles canalisations |  | U
14 | * | Dépose et repose de radiateurs (tous modèles) pour peinture, y compris bouchonnage des alimentations |  | U
| * | Dépose, sans réemploi, de tubes, y compris descellement des supports, bouchements et raccords de :
Tube en acier noir :
15 |  | - | Ø 15/21 et 20/27 | ml
16 |  | - | Ø 33/42 | ml
17 |  | - | Ø 50/60 et + | ml
Tube en acier galvanisé :
18 |  | - | Ø 12/17 à 20/27 | ml
19 |  | - | Ø 26/34 à 40/49 | ml
20 |  | - | Ø 50/60 et + | ml
Tube cuivre écrouï :
21 |  | - | Ø 10/12 et 12/14 | ml
22 |  | - | Ø 14/16 et 16/18 | ml
23 |  | - | Ø 20/22 et + | ml
24 | * | Dépose, sans réemploi de gaines en tôle, compris supports métalliques, enlèvement et mise en décharge compris tous frais. |  | m2
| * | Dépose de calorifugeage, y compris enlèvement et mise en décharge (tous frais inclus) :
25 |  | - | gaine mousse | ml
26 |  | - | laine de roche + plâtre | ml
27 |  | - | laine de roche + enduit bitume | ml
C - TRAVAUX D'ENTRETIEN (CHAUFFAGE)
TUYAUTERIES :
| * | Fourniture et pose de tubes, y compris piquage en "pied de biche" et comprenant colliers anti-vibrations, pièces de raccords (coudes, vis, manchons, etc.)
Acier noir (suivant pression) :
28 |  | - | Ø 15/21 PN 16 | ml
29 |  | - | Ø 20/27 PN 16 | ml
30 |  | - | Ø 33/42 PN 16 | ml
31 |  | - | Ø 50/60 PN 16 | ml
32 |  | - | Ø 80 PN 16 | ml
33 |  | - | Ø 100 PN 16 | ml
34 |  | - | Ø 150 PN 16 | ml
35 |  |  | Ø 200 PN 16 | ml
36 |  | - | Ø 60.3 x 2.9 PN 25 | ml
37 |  | - | Ø 88.9 x 3.2 PN 25 | ml
38 |  | - | Ø 101.6 x 3.6 PN 25 | ml
39 |  | - | Ø 114.3 x 3.6 PN 25 | ml
40 |  | - | Ø 60.3 x 2.9 PN 36 | ml
41 |  | - | Ø 88.9 x 3.2 PN 36 | ml
42 |  | - | Ø 101.6 x 3.6 PN 36 | ml
43 |  | - | Ø 114.3 x 3.6 PN 36 | ml
Cuivre écroui :
44 |  | - | Ø 8/10 | ml
45 |  | - | Ø 10/12 | ml
46 |  | - | Ø 12/14 | ml
47 |  | - | Ø 14/16 | ml
48 |  | - | Ø 16/18 | ml
49 |  | - | Ø 18/20 | ml
50 |  | - | Ø 20/22 | ml
51 |  | - | Ø 26/28 | ml
52 |  | - | Ø 30/32 | ml
53 |  | - | Ø 38/40 | ml
PVC
| * | Fourniture et pose tubes PVC, y compris coupements, pièces de raccords, collage et colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
54 |  | - | Ø 32 | ml
55 |  | - | Ø 40 | ml
56 |  | - | Ø 50 | ml
57 |  | - | Ø 100 | ml
Tube composite
| * | Fourniture et pose de tube composite "Gébérit Mépla", "Alphacan Retube" ou similaire y compris tous raccords, fixations et sujétions diverses.
58 |  | - | Ø 12 | ml
59 |  | - | Ø 14 | ml
60 |  | - | Ø 16 | ml
61 |  | - | Ø 18 | ml
62 |  | - | Ø 20 | ml
63 |  | - | Ø 22 | ml
64 |  | - | Ø 26 | ml
65 |  | - | Ø 32 | ml
66 |  | - | Ø 40 | ml
Réseau PVC pression
| * | Fourniture et pose de tuyau en polyéthylène pression
67 |  | - | Ø 20 | ml
68 |  | - | Ø 25 | ml
69 |  | - | Ø 32 | ml
70 |  | - | Ø 40 | ml
71 |  | - | Ø 80 | ml
| * | Fourniture et pose de raccords de jonction acier / PVC pression avec bague de serrage et joints pour tuyaux précédents
72 |  | - | Ø 20 | U
73 |  | - | Ø 25 | U
74 |  | - | Ø 32 | U
75 |  | - | Ø 40 | U
76 |  | - | Ø 80 | U
| * | Eléments pour vapeur :
77 |  | Fourniture et pose de détendeur régulateur des Ets SARCO |  | U
78 |  | Fourniture et pose de vannes et purgeur SPIRAX des Ets SARCO |  | U
(purgeur PN 16 PB x 20 Acier)
Fourniture et pose Robinet à soufflet étanche
79 |  | - | DN 20 PN 16 | U
80 |  | - | DN 25 PN 16 | U
81 |  | - | DN 32 PN 16 | U
82 |  | - | DN 40 PN 16 | U
83 |  | Thermomètre SIKA (0 à 120° C) |  | U
84 |  | Thermomètre SIKA (0 à 180° C) |  | U
85 |  | Thermomètre SIKA (-40°C à +80° C) |  | U
86 |  | Doigt de gant |  | U
87 |  | Prise de pression |  | U
88 |  | Manomètre et robinet purge |  | U
CALORIFUGEAGE :
Traditionnel, y compris toutes sujétions de façonnage et pièces raccords
| * | Coquilles de laine minérale et bande PVC, ép. 30 mm
89 |  | - | sur tube Ø 18 à 22 | ml
90 |  | - | sur tube Ø 27 à 34 | ml
91 |  | - | sur tube Ø 42 | ml
92 |  | - | sur tube Ø 49 | ml
93 |  | - | sur tube Ø 60 | ml
| * | Coquilles en laine de roche avec enduit bitumineux
(PV 10% sur prix précédents)
| * | Coquilles de laine minérale et bande plâtrée, ép. 30 mm
94 |  | - | sur tube Ø 18 à 22 | ml
95 |  | - | sur tube Ø 27 à 34 | ml
96 |  | - | sur tube Ø 42 | ml
97 |  | - | sur tube Ø 49 | ml
98 |  | - | sur tube Ø 60 | ml
99 |  |  | sur tube Ø 76 | ml
100 |  |  | sur tube Ø 90 | ml
101 |  |  | sur tube Ø 102 | ml
102 |  |  | sur tube Ø114 | ml
103 |  |  | sur tube Ø 140 | ml
104 |  |  | sur tube Ø 170 | ml
105 |  |  | sur tube Ø 220 | ml
106 |  |  | sur tube Ø 270 | ml
107 |  |  | sur tube Ø 320 | ml
108 |  |  | sur tube Ø 360 | ml
109 |  |  | sur tube Ø 410 | ml
110 |  | Plus values pour isolant haute performance |  | %
| * | Gaine mousse isolante, ép. 9 mm
111 |  | - | sur tube Ø 18 à 22 | ml
112 |  | - | sur tube Ø 27 à 34 | ml
113 |  | - | sur tube Ø 49 | ml
114 |  | - | sur tube Ø 60 | ml
| * | Coquille en laine minérale et bande bitumineuse ép. 40 mm pour réseaux EG :
115 |  | - | Ø 18 à 22 | ml
116 |  | - | Ø 27 à 34 | ml
117 |  | - | Ø 33/42 | ml
118 |  | - | Ø 40/49 | ml
119 |  | - | Ø 50/60 | ml
120 |  | - | Ø 66/76 | ml
121 |  | - | Ø 80/90 | ml
122 |  | - | Ø 90/100 | ml
123 |  | - | Ø 102/114 | ml
124 | * | Protection du calorifuge par gaine en tôle d'aluminium |  | ml
| * | Protection des canalisations contre le gel par ruban chauffant autorégulant, enroulé sur les canalisations :
125 |  | - | ruban chauffant (longueur développée) | ml
126 |  | - | boîtier d'alimentation, thermostat avec coffret de protection, embout de terminaison (l'ensemble) | U
ÉQUIPEMENTS RADIATEURS (remplacement isolé) :
| * | Robinet laiton droit ou d'équerre double réglage (SAR) ou techniquement équivalent
127 |  | - | Diam. 15/21 | U
128 |  | - | Diam. 20/27 | U
| * | Robinet 1/4 de tour à boisseau sphériques bouchonnés (SAR) ou techniquement équivalent
129 |  | - | Diam. 15/21 | U
130 |  | - | Diam. 20/27 | U
131 | * | Purgeur d'air à clé (SAR) ou techniquement équivalent |  | U
| * | Coudes et tés en laiton (SAR) ou techniquement équivalent
132 |  | - | Diam. 15/21 | U
133 |  | - | Diam. 20/27 | U
| * | Module d'équilibrage QUITUS ou techniquement équivalent
134 |  | - | Diam. 12/17 droit | U
135 |  | - | Diam. 15/21 droit | U
ÉQUIPEMENTS TUYAUTERIES :
| * | Vannes (GACHOT V16 ou techiquement équivalent) à boisseaux sphériques, compris tous racords et mise en œuvre.
136 |  | - | Ø 15/21 PN 16 | U
137 |  | - | Ø 20/27 PN 16 | U
138 |  | - | Ø 33/42 PN 16 | U
139 |  | - | Ø 40/49 PN 16 | U
140 |  | - | Ø 50/60 PN 16 | U
| * | Vannes à soupapes ou à piston sur les circuits vapeur des Ets SPIRAX :
141 |  | - | Ø 60 PN 16 | U
142 |  | - | Ø 88.9 PN 25 | U
143 |  | - | Ø 101.6 PN 36 | U
| * | Robinet à boisseau sphérique à bride
144 |  | - | DN 50 | U
145 |  | - | DN 65 | U
146 |  | - | DN 80 | U
147 |  | - | DN 100 | U
148 |  | - | DN 125 | U
149 |  | - | DN 150 | U
| * | Vanne 2 voies taraudée (y compris taraudage des tuyauteries et toutes sujétions
150 |  | - | Ø 12/14 | U
151 |  | - | Ø 15/21 | U
152 |  | - | Ø 20/27 | U
153 |  | - | Ø 26/34 | U
154 |  | - | Ø 33/42 | U
155 |  | - | Ø 40/49 | U
156 |  | - | Ø 50/60 | U
| * | Vannes 2 voies à brides PN10/16 (y compris 2 contre-brides et toutes sujétions)
157 |  | - | DN 50 | U
158 |  | - | DN 65 | U
159 |  | - | DN 80 | U
160 |  | - | DN 100 | U
161 |  | - | DN 125 | U
162 |  | - | DN 150 | U
163 |  | - | DN 200 | U
164 |  | - | DN 250 | U
165 |  | - | DN 300 | U
166 |  | - | DN 350 | U
167 |  | - | DN 400 | U
| * | Vannes 3 voies
168 |  | - | Siemens (ou certificat d'associativité) Ø 33 | U
169 |  | - | Siemens (ou certificat d'associativité) Ø 50 | U
| * | Vanne papillon PN 16"
170 |  | - | DN 50 | U
171 |  | - | DN 65 | U
172 |  | - | DN 80 | U
173 |  | - | DN 100 | U
174 |  | - | DN 125 | U
175 |  | - | DN 150 | U
| * | Disconnecteur complet
176 |  | - | DN 15 | U
177 |  | - | DN 20 | U
178 |  | - | DN 25 | U
179 |  | - | DN 32 | U
180 |  | - | DN 40 | U
181 |  | - | DN 50 | U
182 |  | - | DN 80 | U
| * | Compensateur d'écartement
183 |  | - | DN 50 | U
184 |  | - | DN 65 | U
185 |  | - | DN 80 | U
186 |  | - | DN 100 | U
187 |  | - | DN 125 | U
188 |  | - | DN 150 | U
| * | Clapet anti-retour
189 |  | - | DN 15 | U
190 |  | - | DN 20 | U
191 |  | - | DN 25 | U
192 |  | - | DN 32 | U
193 |  | - | DN 40 | U
194 |  | - | DN 50 | U
| * | Manchette anti-vibratile
195 |  | - | DN 15 | U
196 |  | - | DN 20 | U
197 |  | - | DN 25 | U
198 |  | - | DN 32 | U
199 |  | - | DN 40 | U
200 |  | - | DN 50 | U
| * | Fourniture et pose de robinets à piston SPIRAX SARCO ou équivalent y compris toutes sujétions
201 |  | - | Serie RP 13S DN 15 | U
202 |  | - | Serie RP 13S DN 20 | U
203 |  | - | Serie RP 13S DN 25 | U
204 |  | - | Serie RP 13S DN 32 | U
205 |  | - | Serie RP 13S DN 40 | U
206 |  | - | Serie RP 13 DN 50 | U
207 |  | - | Serie RP 13 DN 65 | U
208 |  | - | Serie RP 13DN 80 | U
209 |  | - | Serie RP 13 DN 100 | U
210 |  | - | Serie RP 13 DN 125 | U
| * | Fourniture et pose de vannes à soupape SPIRAX ou équivalent y compris toutes sujétions
211 |  | - | Ø 60 PN 16 | U
212 |  | - | Ø 88.9 PN 25 | U
213 |  | - | Ø 101.6 PN 36 | U
| * | Fourniture et pose de tous filtres "Y" fonte SPIRAX SARCO ou équivalent y compris toutes sujétions
214 |  | - | DN 15 | U
215 |  | - | DN 20 | U
216 |  | - | DN 25 | U
217 |  | - | DN 32 | U
218 |  | - | DN 40 | U
219 |  | - | DN 50 | U
| * | Fourniture et pose de purgeurs y compris joints et toutes sujétions (ou équivalents)
220 |  | - | SPIRAX SARCO BTP 21 Y longueur 235 mm | U
221 |  | - | SPIRAX SARCO MST 21 1/3 | U
222 |  | - | SPIRAX SARCO UBP 32 STD (12") 1/3 | U
223 |  | - | SPIRAX SARCO Byvap B2 type "IFB" DN 1/2 gaz PN 16 L = 10 mm | U
224 |  | - | SPIRAX SARCO Byvap B2 type "IFB" DN 15 Pn 16 L = 170 mm | U
225 |  | - | TROUVAY CAUVIN Amstrong série 2000 2011/7 | U
226 | * | Purgeur automatique Ø 15/21 |  | U
| * | Fourniture et pose de détendeur régulateur START des Ets SARCO
227 |  | - | Ø 15/21 | U
228 |  | - | Ø 50/60 | U
| * | Fourniture et pose de vannes purgeurs SPIRAX des Ets SARCO
229 |  | - | Ø 15/21 | U
230 |  | - | Ø 50/60 | U
231 | * | Manomètre |  | U
| * | Vannes papillon y compris contre brides à souder
232 |  |  | Ø 50/60 | U
233 |  |  | Ø 66/76 | U
234 |  |  | Ø 80/90 | U
235 |  |  | Ø 90/100 | U
236 |  |  | Ø 102/114 | U
237 |  |  | Ø 130/140 | U
| * | Manchons antivibratiles, compris tous raccords et mise en œuvre
238 |  |  | Ø 20/27 fileté PN 16 | U
239 |  |  | Ø 33/42 fileté PN 16 | U
240 |  |  | Ø 40/49 fileté PN 16 | U
A brides y compris contre brides
241 |  |  | Ø 50/60 PN 16 | U
242 |  |  | Ø 66/76 PN 16 | U
243 |  |  | Ø 80/90 PN 16 | U
| * | Pompes sur socle, type SALMSON ou similaire fournies, posées compris brides :
A/ - LRB simple vertical :
244 |  | - | de 080 mm | U
245 |  | - | de 100 mm | U
246 |  | - | de 125 mm | U
B/ - JRB double verticale
247 |  | - | de 080 mm | U
248 |  | - | de 100 mm | U
249 |  | - | de 125 mm | U
C/ NR simple horizontal
250 |  | - | de 080 mm | U
251 |  | - | de 100 mm | U
252 |  | - | de 125 mm | U
| * | Circulateurs GRUNDFOSS - SALMSON ou équivalent, fournis, posés, compris brides :
A/ - Simple
253 |  | - | Ø 20 et 33 | U
254 |  | - | Ø 32 | U
255 |  | - | Ø 40 | U
256 |  | - | Ø 50 | U
257 |  | - | Ø 65 | U
258 |  | - | Ø 80 | U
259 |  | - | Ø 100 | U
260 |  | - | Ø 125 | U
A/ - Double
261 |  | - | Ø 40 | U
262 |  | - | Ø 50 | U
263 |  | - | Ø 65 | U
264 |  | - | Ø 80 | U
265 |  | - | Ø 100 | U
| * | Fourniture & pose de vannes 3 voies, modèle à bride
266 |  | - | Ø 80 | U
267 |  | - | Ø 100 | U
ÉCHANGEURS THERMIQUES :
| * | Radiateurs en acier HAUTE PRESSION (type LAMELLA FINIMETAL, ACOVA ou équivalent) entièrement équipé Type
268 |  | - | 95/800 (à l'élément) | U
269 |  | - | 95/600 (à l'élément) | U
Type
270 |  | - | 22 S 400 (20 éléments) | U
271 |  | - | 22 S 400 (32 éléments) | U
| * | Radiateurs en acier type ACOVA FASSANE, entièrement équipés Type
272 |  |  | - VX 059/060 | U
273 |  |  | - VX 074/060 | U
274 |  |  | - VSXD 059/060 | U
275 |  |  | - VSXD 074/070 | U
| * | Panneaux RUNTAL VX-VX2-HX et HX2 HAUTE PRESSION ou équivalent en acier avec revêtement haute résistance teinte beige clair, y compris fixations sur console Le m² de radiateur (facturation minimum 0.50 m²)
276 |  | - | simple | m²
277 |  | - | double | m²
| * | Convecteurs plinthe en acier, entièrement équipés HAUTE PRESSION :
A ailettes simples :
278 |  | - | 500 watts | U
279 |  | - | 1500 watts | U
280 |  | - | 2000 watts | U
281 |  | - | 2500 watts | U
282 |  | - | 3000 watts | U
A ailettes doubles :
283 |  | - | 500 watts | U
284 |  | - | 1500 watts | U
285 |  | - | 2000 watts | U
286 |  | - | 2500 watts | U
287 |  | - | 3000 watts | U
| * | Ventilo-convecteurs comprenant : batterie d'échange eau chaude et/ ou eau glacée, groupe moto-ventilateur, filtre d'air régénérable, vanne 3 voies avec signal d'entrée, sonde d'ambiance, régulateur JOHNSON Contrôls, raccordable sur GTC / GTB de l'établissement, équipements JOHNSON, compris pose et tous raccordements
Raccordé sur eau glacée :
288 |  | - | jusqu'à 2 Kw, débit 100 m³ / H | U
289 |  | - | supérieur à 2 Kw jusqu'à 4 Kw, débit 200 m³ / H | U
290 |  | - | supérieur à 4 Kw jusqu'à 8 Kw, débit 300 m³ / H | U
291 |  | - | supérieur à 8 Kw jusqu'à 12 Kw, débit 500 m³ / H | U
Raccordé sur eau glacée et circuit de chauffage :
292 |  | - | jusqu'à 2 Kw, débit 100 m³ / H | U
293 |  | - | supérieur à 2 Kw jusqu'à 4 Kw, débit 200 m³ / H | U
294 |  | - | supérieur à 4 Kw jusqu'à 8 Kw, débit 300 m³ / H | U
295 |  | - | supérieur à 8 Kw jusqu'à 12 Kw, débit 500 m³ / H | U
Raccordé sur circuit de chauffage :
296 |  | - | jusqu'à 2 Kw, débit 100 m³ / H | U
297 |  | - | supérieur à 2 Kw jusqu'à 4 Kw, débit 200 m³ / H | U
298 |  | - | supérieur à 4 Kw jusqu'à 8 Kw, débit 300 m³ / H | U
299 |  | - | supérieur à 8 Kw jusqu'à 12 Kw, débit 500 m³ / H | U
| * | variante en cassette insérée dans le faux plafond raccordée sur eau glacée
300 |  | - | jusqu'à 2 Kw, débit 100 m³ / H | U
301 |  | - | supérieur à 2 Kw jusqu'à 4 Kw, débit 200 m³ / H | U
302 |  | - | supérieur à 4 Kw jusqu'à 8 Kw, débit 300 m³ / H | U
303 |  | - | supérieur à 8 Kw jusqu'à 12 Kw, débit 500 m³ / H | U
Raccordé sur eau glacée et circuit de chauffage :
304 |  | - | jusqu'à 2 Kw, débit 100 m³ / H | U
305 |  | - | supérieur à 2 Kw jusqu'à 4 Kw, débit 200 m³ / H | U
306 |  | - | supérieur à 4 Kw jusqu'à 8 Kw, débit 300 m³ / H | U
307 |  | - | supérieur à 8 Kw jusqu'à 12 Kw, débit 500 m³ / H | U
Raccordé sur circuit de chauffage :
308 |  | - | jusqu'à 2 Kw, débit 100 m³ / H | U
309 |  | - | supérieur à 2 Kw jusqu'à 4 Kw, débit 200 m³ / H | U
310 |  | - | supérieur à 4 Kw jusqu'à 8 Kw, débit 300 m³ / H | U
311 |  | - | supérieur à 8 Kw jusqu'à 12 Kw, débit 500 m³ / H | U
312 | * | flexible de raccordement calorifugé |  | U
313 | * | Régulation Johnson Controls ou Siemens sur com Bacnet |  | U
D - VENTILATIONS
Travaux en fourniture et pose :
55 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section 250x300 |  | ml
2 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section 250x350 |  | ml
3 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section 400x200 |  | ml
4 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section 700x350 |  | ml
5 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section à définir |  | m²
| * | Gaine en tôle d'acier galvanisé
6 |  | - | DN 100 à 160 | ml
7 |  | - | DN 200 à 300 | ml
8 |  | - | DN 350 à 400 | ml
9 |  | - | DN 400 | ml
10 |  | - | DN 450 | ml
11 |  | - | DN 500 | ml
12 |  | - | DN 630 | ml
13 | * | Calorifugeage des gaines par matelas de laine de verre de 25 mm ép. avec protection par Kraft aluminium, compris toutes sujétions |  | m²
| * | Conduit en tôle galvanisée spiralée
14 |  | - | Ø 125 | ml
15 |  | - | Ø 160 | ml
16 |  | - | Ø 200 | ml
17 |  | - | Ø 250 | ml
18 |  | - | Ø 315 | ml
19 |  | - | Ø 400 | ml
20 |  | - | Ø 630 | ml
| * | Gaine souple en aluminium
21 |  | - | Ø 100 | ml
22 |  | - | Ø 127 | ml
23 |  | - | Ø 165 | ml
24 |  | - | Ø 204 | ml
25 |  | - | Ø 255 | ml
Accessoires pour gaines et conduits :
| * | Clapets coupe-feu des FRANCE/AIR -Type 500 AC, à virole CF 2 H, y compris équipements de déclenchement et de signalisation (moteur de réarmement, ventouse à rupture 48v et contact début et fin de course)
26 |  | - | DN 125 | U
27 |  | - | DN 160 | U
28 |  | - | DN 200 | U
29 |  | - | DN 250 | U
30 |  | - | DN 315 | U
| * | Clapets coupe feu des établissements ALDES CF 2 h, y compris équipements de déclenchement pour détection incendie 48 V à émission de courant y compris levier de commande manuelle, un dispositif de réarmement motorisé, un indicateur de position
31 |  | - | DN 400 | U
32 |  | - | DN 630 | U
33 | * | Plus value pour clapets rectangulaire |  | U
| * | Coudes galvanisés
34 |  | - | Ø 100 | U
35 |  | - | Ø 160 | U
36 |  | - | Ø 200 | U
| * | Tés galvanisés
37 |  | - | Ø 100 | U
38 |  | - | Ø 160 | U
39 |  | - | Ø 200 | U
40 |  | - | Ø 250 | U
41 |  | - | Ø 315 | U
42 |  | - | Ø 400 | U
43 |  | - | Ø 500 | U
44 |  | Supports de gaines en fer galva., compris tout façonnage et mise en place |  | Kg
| * | Bouches d'extraction ou de reprise en acier galvanisé Type 3HD ANEMOTHERM, compris toutes fixations et joints
45 |  | - | 10 X 24 DAMPER | U
46 |  | - | 14 X 32 DAMPER | U
47 |  | - | 18 X 40 DAMPER | U
48 |  | - | 28 X 56 DAMPER | U
| * | Grille de ventilation en aluminium anodisé avec cadres, compris scellement et percement nécessaires de :
49 |  | 0.40 à 0.60 m à l'équerre |  | U
| * | Diffuseurs plafonniers
363 |  | - | Diffuseur plafonier circulaire type CM 1 4 100 | U
364 |  | - | Diffuseur plafonier circulaire type CM 1 5 125 | U
365 |  | - | Diffuseur plafonier circulaire type CM 1 8 200 | U
366 |  | - | Diffuseur plafonier circulaire type CM 1 10 250 | U
367 |  | - | Diffuseur plafonnier carré type DF 6 x 6 | U
368 |  | - | Diffuseur plafonnier carré type DF 9 x 9 | U
369 |  | - | Diffuseur plafonnier carré type DF 12 x 12 | U
370 |  | - | Diffuseur plafonnier carré type DF 18 x 18 | U
371 |  | - | Diffuseur plafonnier carré type DF 21 x 21 | U
372 |  | - | Diffuseur plafonnier linéaire type SLAD 24 (2 fentes) | U
373 |  | - | Diffuseur plafonnier linéaire type SLAD 36 (2 fentes) | U
374 |  | - | Diffuseur plafonnier linéaire type SLAD 48 (2 fentes) | U
375 |  | - | Diffuseur plafonnier linéaire type SLAD 60 (2 fentes) | U
376 |  | - | Diffuseur plafonnier linéaire type SLAD 72 (2 fentes) | U
| * | Accesssoires pour diffuseurs précédents
377 |  | - | Boîtes de raccordement pour bouches type 3 HD 10 x 24 | U
378 |  | - | Boîtes de raccordement pour bouches type 3 HD 14 x 32 | U
379 |  | - | Boîtes de raccordement pour bouches type 3 HD 18 x 40 | U
380 |  | - | Boîtes de raccordement pour bouches type 3 HD 28 x 56 | U
381 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier circulaire type CM 1 4 100 | U
382 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier circulaire type CM 1 5 125 | U
383 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier circulaire type CM 1 6 160 | U
384 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier circulaire type CM 1 8 200 | U
385 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier circulaire type CM 1 10 250 | U
386 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier carré type DF 6 x 6 | U
387 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier carré type DF 9 x 9 | U
388 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier carré type DF 12 x 12 | U
389 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier carré type DF 15 x 15 | U
390 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier carré type DF 18 x 18 | U
391 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier type SLAD F 24 (2 fentes) | U
392 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier type SLAD F 36 (2 fentes) | U
393 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier type SLAD F 48 (2 fentes) | U
394 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier type SLAD F 60 (2 fentes) | U
395 |  | - | Plenum pour diffuseur plafonier type SLAD F 72 (2 fentes) | U
| * | Ventilo - convecteurs
396 |  | - | WESPER type VPC 5020 | U
397 |  | - | WESPER type VPC 6020 | U
398 |  | - | WESPER type VPC 7020 | U
399 |  | - | Moto-ventilateur pour ventilo convecteur WESPER type VPC 5020 | U
400 |  | - | Moto-ventilateur pour ventilo convecteur WESPER type VPC 6020 | U
401 |  | - | Moto-ventilateur pour ventilo convecteur WESPER type VPC 7020 | U
| * | Boîtes de détente
Fourniture et pose de boîtes de détente comprenant les batteries chaudes citées ci-dessous. La prestation inclue toutes sujétions de raccordement de dépose et de repose de faux-plafonds, et de travail avec l'emprise d'autres tuyauteries, etc…
402 |  | - | ANEMOTHERM type Hvre 5 | U
403 |  | - | ANEMOTHERM type Hvre 6 | U
404 |  | - | ANEMOTHERM type Hvre 7 | U
405 |  | - | ANEMOTHERM type Hvre 8 | U
406 |  | - | ANEMOTHERM type Hvre 10 | U
407 |  | - | ANEMOTHERM type Hvre 12 | U
| * | Pose seule
408 |  | - | Batterie chaude pour boîte de détente type HVRE 6 | U
409 |  | - | Batterie chaude pour boîte de détente type HVRE 7 | U
410 |  | - | Batterie chaude pour boîte de détente type HVRE 8 | U
411 |  | - | Batterie chaude pour boîte de détente type HVRE 10 | U
412 |  | - | Batterie chaude pour boîte de détente type HVRE 12 | U
| * | Fourniture, pose et raccordement d'une centrale de traitement d'air (manutention comprise)
|  | - | tout air neuf de type CIAT ou équivalent
|  | - | vitesse de rotation 900 tour/m maximum
|  | - | double peau avec tôle intérieure laquée et prévue pour montage en extérieur
|  | - | registre d'air neuf motorisé, asservi à la sonde antigel, il se fermera à l'arrêt du ventilateur
|  | - | un filtre à poche non régénérable, efficacité minimum 85 % opacimétrique avec un manomètre pour l'encrassement
|  | - | une batterie chaude avec sa régulation
|  | - | un thermostat antigel
|  | - | une batterie froide
|  | - | bac condensats en acier inoxydable
|  | - | un caisson double avec ventilateur de soufflage centrifuge monté sur support anti-vibratil, fonctionnement ultra silencieux, de type à réaction
|  | - | un pressostat commandant une signalisation de défaut, un filtre à poche non régénérable efficacité minimum 95 % ASHRAE spécimétrique (EU 9) avec manomètre réglementaire et pressostat différentiel commandant une signalisation "filtre encrassé"
|  | - | un détecteur de fumée et clapet motorisé asservi au refoulement (> 10 000 m3/h)
|  | - | l'humidification sera assurée par des humidificateurs monté en parallèle. Ce système devra comporter un système de stérilisation périodique et automatique de l'eau
|  | - | Débits :
413 |  |  | 3 000 m3/h | U
414 |  |  | 4 000 m3/h | U
415 |  |  | 5 000 m3/h | U
416 |  |  | 6 000 m3/h | U
417 |  |  | 7 000 m3/h | U
418 |  |  | 8 000 m3/h | U
419 |  |  | 9 000 m3/h | U
420 |  |  | 10 000 m3/h | U
421 |  |  | 11 000 m3/h | U
422 |  |  | 12 000 m3/h | U
E - TRAVAUX DIVERS
| * | Façons accessoires sur tube noir, coupe pour mise à longueur et filetage effectuées sur place
423 |  | - | Ø jusqu'à 32 | U
424 |  | - | Ø 32 à 65 | U
425 |  | - | Ø 65 à 100 | U
| * | Soudure en place sur tube en fer noir, compris métal d'apport brasure, protections et toutes sujétions
426 |  | - | Ø jusqu'à 32 | U
427 |  | - | Ø 32 à 65 | U
428 |  | - | Ø 65 à 100 | U
| * | Soudure par soudo-brasure (phosphore + argent)
429 |  | - | Ø 34 à 60 | U
430 |  | - | Ø 76 à 90 | U
431 | * | Entretien de groupe d'extraction comprenant le démontage des panneaux de visite, le nettoyage de la volute du ventilateur, le réglage de la poulie, le graissage des roulements, la repose des panneaux et toutes sujétions |  | U
| * | Dépoussiérage de filtre comprenant la dépose du châssis, le nettoyage, le remontage et la repose du châssis
432 |  | - | jusqu'à 1 m² | m²
433 |  | - | majoration par m² supplémentaire | m²
434 |  | - | remplacement de filtre | m²
| * | Remplacement de filtre
435 |  | - | sans fourniture | m²
436 |  | - | avec fourniture | m²
437 | * | Entretien des tourelles d'extraction comprenant le démontage du capotage, le nettoyage de la volute et le graissage des roulements |  | U
| * | Congélation de réseau afin de permettre d'intervenir sur un circuit en charge, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements
438 |  | - | sur tube jusqu'à Ø 34 | U
| * | Désembouage d'installation de chauffage, comprenant vidange de tous les points bas du circuit en cause, le rinçage de l'ensemble du circuit et la remise en charge complétée d'un produit de traitement
439 |  | - | puissance de 120 à 160 Kw | U
440 |  | - | plus de 500 Kw | U
| * | Vidange d'installation de chauffage pour travaux de réparation ou transformation, y compris remise en charge après exécution :
441 |  | - | jusqu'à 35 KW | U
442 |  | - | supérieur à 35 KW jusqu'à 70 KW | U
443 |  | - | supérieur à 70 KW jusqu'à 120 KW | U
444 | * | Échafaudage tubulaire, compris montage et démontage, plancher de travail avec plinthes, échelle d'accès, garde-corps et tous accessoires de mise en conformité. |  | m²
| * | Régulation batteries terminales LANDIS & GYR comprenant :
- 1 sonde d'ambiance ou de reprise type QAA 33.841
- 1 vanne 3 voies type VMP 43
- 1 servo-moteur type SQS 81
445 |  | l'ensemble |  | U
| * | Percement de trous dans paroi en béton armé ou parpaings pleins par carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
446 |  | - | Ø 100 mm | U
447 |  | - | section 200 x 200 mm | U
448 |  | - | section 400 x 600 mm | U
| * | Percement de trous dans plancher en dalle pleine en béton armé par carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
449 |  | - | Ø 100 mm | U
450 |  | - | section 200 x 200 mm | U
451 |  | - | section 400 x 600 mm | U
| * | Location de grue pour manutention de groupe jusque 40 m de hauteur
charge :
452 |  |  | - jusqu'à 2000 kg | Ens
453 |  |  | - + de 2 000 kg | Ens
| * | Travaux en régie
454 |  | - | taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
RÉGULATION
| * | Fourniture, pose, raccordement, paramétrage et programmation :
455 |  | - | unité de traitement local - 32 unités de charge de type PRV2.32 | U
456 |  | - | unité de traitement local - 64 unités de charge de type PRV2.64 | U
457 |  | - | carte programme 640 Ko pour VISONIK PRV2 type PVA3.02/V18 | U
458 |  | - | carte de communication pour boucle SDLC et 2 voies V24 COM1 du PVR2 type PVC1.1ST | U
459 |  | - | lot de fiches adresses de 17 à 32 pour gammes UNIGYR/VISONIK type PTG1.32 | U
460 |  | - | répartiteur de phase type PTX1.00 | U
461 |  | - | répartiteur P-Bus type PTX1.01 | U
462 |  | - | Barre-Bus (sans répartiteur) L 384 mm type PTX1.3 | U
463 |  | - | Barre-Bus (sans répartiteur) L 512 mm type PTX1.5 | U
464 |  | - | ensemble Barre-Bus/répartiteur (Barre-Bus + répartiteur) L 384 mm type PTX1.10 | U
465 |  | - | module d'entrée 2 comptages impulsionnels type PTM1.2C | U
466 |  | - | module de sortie - 2 contacts inverseurs l.p.d 250 V - Forcage manuel type PTM1.2Q250-M | U
467 |  | - | module d'entrée - 2 entrées Ni1000 type PTM1.2R1K | U
468 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 0-10 V type PTM1.2U10 | U
469 |  | - | module de sortie - 2 sorties 0-10 V Forcage manuel - type PTM1.2Y10S-M | U
470 |  | - | module d'entrée - 4 entrées logique type PTM1.4D20 | U
471 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 4 à 20mA type PTM1.2L420 | U
472 |  | - | pressostat d'air - Plage 100 à 1000 Pa (0-10V) - Contact inverseur 1A:250V~ type QBM81-10 | U
473 |  | - | pressostat d'air - Plage 20 à 300 Pa (0-10V) - contact inverseur 1A/250V~ type QBM81-3 | U
474 |  | - | servomoteur de registre 230V type GBB136.1E | U
475 |  | - | thermostat antigel - Plage -5 à 15°C - Capillaire de 3m type QAF81.3 d'un | U
476 |  | - | moteur de vanne 0-10V - 24V-/0…10V - Course 5.5mm Type SQS65 | U
477 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 400 kPa - DN15 - PN16 Type VXG44.15-0.63 | U
478 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 300 kPa - DN20 - PN16 Type VXG44.20-6.3 | U
479 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 200 kPa - DN25 - PN16 type VXG44.25-10 | U
480 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 100 kPa - DN32 - PN16 type VXG44.32-16 | U
481 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 60 kPa - DN40 - PN16 type VXG44.40-25 | U
482 |  | - | sonde température gaine - Plage -30 à +80°C (Ni1000) - 'Capillaire de 0,4m type QAM22 | U
483 |  | - | sonde combinée gaine - Plages Hr% 0-10V et T°C 0-10V - Alim. 24V~ Type QFM65 | U
484 |  | - | sonde pression relative - Plage 0 à 10 bar (0-10V) - Alim. 24V~ type QBE620-P10 | U
485 |  | - | thermostat plongeur sécurité - Seuil 95°c fixe / 100mm - Contact inverseur 6A/250V~ | U
486 |  | - | sonde de température plongeur - Plage '-30 à + 130°C (Ni1000) - Plongeur 100mm type QAE22A | U
487 |  | - | vanne 2V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/Eau 2 à 180°C - PN16/Dpmax = 10 bar Type M2H15FYN | U
488 |  | - | moteur de vanne 3 points 230V type SKB32.50/F | U
489 |  | - | vanne 3 V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau - 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.15-0.6 | U
490 |  | - | vanne 3 V DN20 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau - 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.20-5.0 | U
491 |  | - | vanne 3 V DN25 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau - 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.25-8.0 | U
492 |  | - | vanne 3 V DN32 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau - 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.32-12 | U
493 |  | - | vanne 3 V DN40 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau - 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar Type MXG461.40-20 | U
494 |  | - | sonde extérieure Ni1000 Type QAC22 | U
495 |  | - | sonde d'ambiance Ni1000 ou PT100 | U
496 | * | Fourniture des schémas de câblage de l'ensemble |  | U
497 | * | Programmation |  | H
498 | * | Modification de programmation |  | H
| * | Travaux en régie
499 |  | Taux horaire moyen toute qualification confondue |  | H
CLIMATISATION
A - PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
500 |  | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
501 |  | Polyane fixé par adhésif sur murs |  | m²
502 |  | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs |  | m²
503 |  | Polyane fixé par adhésif au sol |  | m²
504 |  | Polyane double peau fixé par adhésif au sol |  | m²
505 |  | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent |  | m²
506 |  | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
507 |  | Sas étanche en bois 2 m2 |  | U
508 |  | Mise en plae d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 450 x 1140 |  | U
509 |  | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 600 x 900 |  | U
510 |  | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 660 x 1140 |  | U
B - TRAVAUX DE DÉPOSE
511 | * | Dépose, sans réemploi d'une cassette à eau glacée, y compris bouchement des alimentations, descellement des pattes, tous raccords et toutes sujétions |  | U
512 |  | Dépose, sans réemploi d'une cassette à détente directe, y compris bouchement des alimentations, descellement des pattes, tous raccords et toutes sujétions |  | U
513 | * | Dépose et repose d'une cassette à eau glacée, pour déplacement d'implantation, y compris tous raccords sur parties anciennes et nouvelles canalisations et toutes sujétions |  | U
514 | * | Dépose et repose (déplacement) d'une cassette à détente directe, pour déplacement d'implantation, y compris tous liaisons frigorifiques et toutes sujétions |  | U
| * | Dépose, sans réemploi, de liaison frigorifique y compris descellement des supports, bouchements et raccords de :
Tubes cuivre (H.P. + B.P.) :
515 |  | - | jusqu'au Ø 5/8e | ml
516 |  | - | au-delà du Ø 5/8e | ml
517 | * | Dépose, sans réemploi de gaines en tôle, compris supports métalliques, enlèvement et mise en décharge compris tous frais. |  | m²
| * | Dépose de calorifugeage, y compris enlèvement et mise en décharge (tous frais inclus) :
518 |  | - | gaine mousse | ml
519 |  | - | laine de roche + plâtre | ml
520 |  | - | laine de roche + enduit bitume | ml
C - TRAVAUX D'ENTRETIEN
TUYAUTERIES :
| * | Fourniture et pose de tubes comprenant colliers anti-vibrations et isolation et pièces de raccordement
Cuivre pour liaisons frigorifiques
521 |  | - | Ø 1/4 et 3/8 | ml
522 |  | - | Ø 1/4 et 1/2 | ml
523 |  | - | Ø 3/8 et 1/2 | ml
524 |  | - | Ø 1/4 et 5/8 | ml
525 |  | - | Ø 3/8 et 5/8 | ml
526 |  | - | Ø 1/2 et 5/8 | ml
527 |  | - | Ø 1/2 et 7/8 | ml
PVC
| * | Fourniture et pose tubes PVC, y compris pièces de raccords, collage et colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
528 |  | - | Ø 32 | ml
529 |  | - | Ø 40 | ml
| * | Fourniture et pose de Pompe de relevage de condensats
530 |  | - | pour appareil jusqu'à 7Kw | U
531 |  | - | pour appareil supérieur à 10Kw | U
532 |  | Thermomètre numérique |  | U
533 |  | Prise de pression (pose de valve schrader) autoperçante |  | U
CALORIFUGEAGE
Traditionnel, y compris toutes sujétions de façonnage et pièces de raccords.
| * | Gaines mousse isolante "Armaflex" ou équivalent, -50°C / +105°C
534 |  | - | jusqu'au Ø 5/8e | ml
535 |  | - | au-delà du Ø 5/8e | ml
| * | Goulottes pour tubes
536 |  | - | pour liaison avec aspiration jusqu'au Ø 1/2 | ml
537 |  | - | pour liaison avec aspiration au-delà du Ø 1/2 | ml
| * | Protection des canalisations contre le gel par ruban chauffant autorégulant, enroulé sur les canalisations :
538 |  | - | ruban chauffant (longueur développée) | ml
D - CLIMATISATION
1) Détente Directe
Travaux neufs en fourniture et pose (jusqu'à 10m linéaire de distance UI / UE) tous les appareils seront en classe énergétique A et Inverter. Plage de fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur (-7°C sans baisse de performance) :
| * | Climatiseur individuel mural froid seul type "Split system" de marque ATLANTIC ou équivalent, entièrement équipé, y compris tous raccordements et mise en service
539 |  | - | 7000 BTU | U
540 |  | - | 9000 BTU | U
541 |  | - | 12000 BTU | U
542 |  | - | 14000 BTU | U
| * | Climatiseur individuel mural réversible type "Split system" de marque ATLANTIC ou équivalent, entièrement équipé, y compris tous raccordements et mise en service
543 |  | - | 7000 BTU | U
544 |  | - | 9000 BTU | U
545 |  | - | 12000 BTU | U
546 |  | - | 14000 BTU | U
| * | Climatiseur individuel cassette froid seul type "Split system" de marque ATLANTIC ou équivalent, entièrement équipé, y compris tous raccordements et mise en service
547 |  | - | 12000 BTU | U
548 |  | - | 18000 BTU | U
549 |  | - | 24000 BTU | U
550 |  | - | 36000 BTU | U
551 |  | - | 45000 BTU | U
| * | Climatiseur individuel cassette réversible type "Split system" de marque ATLANTIC ou équivalent, entièrement équipé, y compris tous raccordements et mise en service
552 |  | - | 12000 BTU | U
553 |  | - | 18000 BTU | U
554 |  | - | 24000 BTU | U
555 |  | - | 36000 BTU | U
556 |  | - | 45000 BTU | U
| * | Climatiseur individuel type "split système" de marque Mitsubishi ou équivalent
557 |  | Série PUHY-P125/200/250 |  | u
558 |  | Série MXZ-8A 140VA |  | u
559 |  | Série MXZ-5A 100VA |  | u
560 |  | Série MUZ-FA 34VA |  | u
561 |  | Série PUHZ-RP140 |  | u
562 |  | Série PLFY-P32 |  | u
563 |  | Série PLFY-P40 |  | u
2) Production d'eau glacée
| * | Fourniture, pose et raccordement (sans manutention) d'un groupe de production d'eau glacée, de type CEROLL. Ce groupe sera de marque CARRIER ou équivalent, fonctionnant en toute saison (-18° C / +40° C), la circulation d'eau sera assurée par deux pompes SALMSON ou équivalent. L'alimentation électrique sera prévue à partir d'une armoire électrique installée à proximité. Toute installation devra être protégée pour des températures jusqu'à -25°C extérieure.
Puissance thermique :
564 |  | - | 50 KW | U
565 |  | - | 100 KW | U
566 |  | - | 140 kw | U
567 |  | - | 260 kw | U
E - TRAVAUX DIVERS
| * | Trappes
568 |  | Trappe de visite laquée blanc 600 x 600 ouverture par carré sur cadre |  | u
569 |  | Trappe de visite laquée blanc 300 x 300 ouverture par carré sur cadre |  | u
570 |  | Trappe de visite sur conduit type TV - 100 de S&P ou équivalent |  | u
571 |  | Trappe de visite sur conduit type TV - 160 de S&P ou équivalent |  | u
572 |  | Trappe de visite sur conduit type TV - 200 de S&P ou équivalent |  | u
573 |  | Trappe de visite sur conduit type TV - 250 de S&P ou équivalent |  | u
574 |  | Trappe de visite sur conduit type TV - 315 de S&P ou équivalent |  | u
| * | Soudure par soudo-brasure (phosphore + argent)
575 |  | - | jusqu'au Ø 5/8 | U
576 |  | - | au-delà du Ø 5/8 | U
577 | * | Entretien d'unité intérieure comprenant le démontage des panneaux de visite, le nettoyage de la volute du ventilateur, le réglage de la poulie, le graissage des roulements, la repose des panneaux et toutes sujétions |  | U
578 | * | Dépoussiérage et décontamination de filtre, d'évaporateur ainsi que bac à condensats y compris la dépose, le nettoyage, le remontage et la repose du carter d'habillage. |  | U
579 |  | Remplacement de filtre |  | For
| * | Vidange d'installation de climatisation pour travaux de réparation ou transformation, y compris remise en charge après exécution :
580 |  | - | jusqu'à 35 KW | U
581 |  | - | supérieur à 35 KW jusqu'à 70 KW | U
582 |  | - | supérieur à 70 KW jusqu'à 120 KW | U
| * | Forfait de remplacement de déshydrateur anti-acide y compris rappel du fluide, ouverture, tirage au vide et complément de charge :
583 |  | - | Ø 1/4 | U
584 |  | - | Ø 3/8 | U
585 |  | - | Ø 1/2 | U
586 |  | - | Ø 5/8 | U
587 |  | - | Ø 7/8 | U
| * | Remplacement d'huile compresseur
588 |  | - | jusqu'à 35 KW | U
589 |  | - | supérieur à 35 KW jusqu'à 70 KW | U
590 |  | - | supérieur à 70 KW jusqu'à 120 KW | U
| * | Forfait recherche de fuite et complément de charge sur fluide frigorigène :
591 |  | - | FX 10 | Kg
592 |  | - | FX 56 | Kg
593 |  | - | R 22 | Kg
594 |  | - | R 134 A | Kg
595 |  | - | R 404 A | Kg
596 |  | - | R 407 A | Kg
597 |  | - | R 410 A | Kg
598 | * | Échafaudage tubulaire, compris montage et démontage, plancher de travail avec plinthes, échelle d'accès, garde-corps et tous accessoires de mise en conformité. |  | m²
| * | Percement de trous dans paroi en béton armé ou parpaings pleins par carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
599 |  | - | Ø 60 mm | U
600 |  | - | Ø 100 mm | U
| * | Percement de trous dans plancher en dalle pleine en béton armé par carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
601 |  | - | Ø 60 mm | U
602 |  | - | Ø 100 mm | U
| * | Location de grue pour manutention de groupe jusque 40 m de hauteur
charge :
603 |  |  | - jusqu'à 2000 kg | Ens
604 |  |  | - + de 2 000 kg | Ens
| * | Travaux en régie
605 |  | - | taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
RÉGULATION
| * | Fourniture seule :
606 |  | - | unité de traitement local - 32 unités de charge de type PX | U
607 |  | - | unité de traitement local - 64 unités de charge de type PX | U
608 |  | - | carte programme PX | U
609 |  | - | carte de communication pour boucle SDLC et 2 voies V24 | U
COM1 du PVR2 type PVC1.1ST
610 |  | - | lot de fiches adresses de 17 à 32 pour gammes | U
UNIGYR/VISONIK type PTG1.32
611 |  | - | répartiteur de phase type PTX1.00 | U
612 |  | - | répartiteur P-Bus type PTX1.01 | U
613 |  | - | Barre-Bus (sans répartiteur) L 384 mm type PTX1.3 | U
614 |  | - | Barre-Bus (sans répartiteur) L 512 mm type PTX1.5 | U
615 |  | - | ensemble Barre-Bus/répartiteur (Barre-Bus + répartiteur) | U
L 384 mm type PTX1.10
616 |  | - | module d'entrée 2 comptages impulsionnels type PTM1.2C | U
617 |  | - | module de sortie - 2 contacts inverseurs l.p.d 250 V - | U
Forcage manuel type PTM1.2Q250-M
618 |  | - | module d'entrée - 2 entrées Ni1000 type PTM1.2R1K | U
619 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 0-10 V type PTM1.2U10 | U
620 |  | - | module de sortie - 2 sorties 0-10 V Forcage manuel type PTM1.2Y10S-M | U
621 |  | - | module d'entrée - 4 entrées logique type PTM1.4D20 | U
622 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 4 à 20mA type PTM1.2L420 | U
623 |  | - | pressostat d'air - Plage 100 à 1000 Pa (0-10V) - Contact inverseur 1A:250V~ type QBM81-10 | U
624 |  | - | pressostat d'air - Plage 20 à 300 Pa (0-10V) - contact inverseur 1A/250V~ type QBM81-3 | U
625 |  | - | servomoteur de registre 230V type GBB136.1E | U
626 |  | - | thermostat antigel - Plage -5 à 15°C - Capillaire de 3m type QAF81.3 | U
627 |  | - | moteur de vanne 0-10V - 24V-/0…10V - Course 5.5mm Type SQS65 | U
628 |  | - | sonde température gaine - Plage -30 à +80°C (Ni1000) - 'Capillaire de 0,4m type QAM22 | U
629 |  | - | sonde combinée gaine - Plages Hr% 0-10V et T°C 0-10V - Alim. 24V~ Type QFM65 | U
630 |  | - | sonde pression relative - Plage 0 à 10 bar (0-10V) - Alim. 24V~ type QBE620-P10 | U
631 |  | - | thermostat plongeur sécurité - Seuil 95°c fixe / 100mm - Contact inverseur 6A/250V~ | U
632 |  | - | sonde de température plongeur - Plage '-30 à + 130°C (Ni1000) - Plongeur 100mm type QAE22A | U
633 |  | - | vanne 2V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/Eau 2 à 180°C - PN16/Dpmax = 10 bar Type M2H15FYN | U
634 |  | - | moteur de vanne 3 points 230V type SKB32.50/F | U
635 |  | - | vanne 3 V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.15-0.6 | U
636 |  | - | vanne 3 V DN20 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.20-5.0 | U
637 |  | - | vanne 3 V DN25 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.25-8.0 | U
638 |  | - | vanne 3 V DN32 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.32-12 | U
639 |  | - | vanne 3 V DN40 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar Type MXG461.40-20 | U
640 |  | - | sonde extérieure Ni1000 Type QAC22 | U
641 |  | - | sonde d'ambiance Ni1000 ou PT100 | U
642 |  | - | unité de traitement local - 32 unités de charge de type PRV2.32 | U
643 |  | - | unité de traitement local - 64 unités de charge de type PRV2.64 | U
644 |  | - | carte programme 640 Ko pour VISONIK PRV2 type PVA3.02/V18 | U
645 |  | - | carte de communication pour boucle SDLC et 2 voies V24 COM1 du PVR2 type PVC1.1ST | U
646 |  | - | lot de fiches adresses de 17 à 32 pour gammes UNIGYR/VISONIK type PTG1.32 | U
647 |  | - | répartiteur de phase type PTX1.00 | U
648 |  | - | répartiteur P-Bus type PTX1.01 | U
649 |  | - | Barre-Bus (sans répartiteur) L 384 mm type PTX1.3 | U
650 |  | - | Barre-Bus (sans répartiteur) L 512 mm type PTX1.5 | U
651 |  | - | ensemble Barre-Bus/répartiteur (Barre-Bus + répartiteur) L 384 mm type PTX1.10 | U
652 |  | - | module d'entrée 2 comptages impulsionnels type PTM1.2C | U
653 |  | - | module de sortie - 2 contacts inverseurs l.p.d 250 V - Forcage manuel type PTM1.2Q250-M | U
654 |  | - | module d'entrée - 2 entrées Ni1000 type PTM1.2R1K | U
655 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 0-10 V type PTM1.2U10 | U
656 |  | - | module de sortie - 2 sorties 0-10 V Forcage manuel type PTM1.2Y10S-M | U
657 |  | - | module d'entrée - 4 entrées logique type PTM1.4D20 | U
658 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 4 à 20mA type PTM1.2L420 | U
659 |  | - | pressostat d'air - Plage 100 à 1000 Pa (0-10V) - Contact inverseur 1A:250V~ type QBM81-10 | U
660 |  | - | pressostat d'air - Plage 20 à 300 Pa (0-10V) - contact inverseur 1A/250V~ type QBM81-3 | U
661 |  | - | servomoteur de registre 230V type GBB136.1E | U
662 |  | - | thermostat antigel - Plage -5 à 15°C - Capillaire de 3m type QAF81.3 d'un | U
663 |  | - | moteur de vanne 0-10V - 24V-/0…10V - Course 5.5mmType SQS65 | U
664 |  | - | sonde température gaine - Plage -30 à +80°C (Ni1000) - 'Capillaire de 0,4m type QAM22 | U
665 |  | - | sonde combinée gaine - Plages Hr% 0-10V et T°C 0-10V - Alim. 24V~ Type QFM65 | U
666 |  | - | sonde pression relative - Plage 0 à 10 bar (0-10V) - Alim. 24V~ type QBE620-P10 | U
667 |  | - | thermostat plongeur sécurité - Seuil 95°c fixe / 100mm - Contact inverseur 6A/250V~ | U
668 |  | - | sonde de température plongeur - Plage '-30 à + 130°C (Ni1000) - Plongeur 100mm type QAE22A | U
669 |  | - | vanne 2V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/Eau 2 à 180°C - PN16/Dpmax = 10 bar Type M2H15FYN | U
670 |  | - | moteur de vanne 3 points 230V type SKB32.50/F | U
671 |  | - | vanne 3 V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.15-0.6 | U
672 |  | - | vanne 3 V DN20 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.20-5.0 | U
673 |  | - | vanne 3 V DN25 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.25-8.0 | U
674 |  | - | vanne 3 V DN32 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.32-12 | U
675 |  | - | vanne 3 V DN40 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau 2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar Type MXG461.40-20 | U
676 |  | - | sonde extérieure Ni1000 Type QAC22 | U
677 |  | - | sonde d'ambiance Ni1000 ou PT100 | U
678 | * | Fourniture des schémas de câblage de l'ensemble |  | U
679 | * | Programmation |  | H
680 | * | Modification de programmation |  | H
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
681 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
682 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
683 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
| * | Travaux en régie
684 |  | Taux horaire moyen toute qualification confondue |  | H
Nota général : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) qui doit contenir : - l’ensemble des schémas et plans au format courant, modifiables, et non propriétaire - les logigrammes, - les notices de montage, d’installation et d’utilisation, - tous les codes ingénieurs et paramètres non seulement d’usine mais aussi ceux qui ont été réalisés pour le site afin d’assurer une exploitation optimum. Aucun PV de réception ne sera signé par un représentant de l’hôpital tant que les DOE du chantier ne seront pas transmis à l’hôpital en trois versions papier ainsi qu’une version sur support numérique.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront évalués sur la base de prix "Bâtiprix" et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. En cas de doublon entre le présent BPU et la base "Batiprix", le prix le plus avantageux pour le Maître d'Ouvrage sera appliqué.