## Page de garde
A PARTIR DE LA LIGNE 107, ne pas supprimer les canalisations en galva IDEM lignes 146 à 152 IDEM lignes 167 à
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n°10 : PLOMBERIE - COUVERTURE
Fourniture et pose de tubes multicouches (Mepla ou équivalent) compris raccords et fixations:
Diamètre 16
Dimaètre 20
Diamètre 25/26
Diamètre 32
Diamètre 40
Diamètre 50
Diamètre 63
Diamètre 75
Fourniture et pose de tubes inox
Diamètre 17,2mm
Diamètre 20mm
Diamètre 21,3mm
Diamètre 25 mm
Diamètre 26,9mm
Diamètre 26,9mm
Diamètre 30mm
Diamètre 33,7mm
Diamètre 33,7mm
Diamètre 35mm
Diamètre 40mm
Diamètre 42,4mm
Diamètre 48,3mm
Diamètre 50mm
Diamètre 60,3mm
Diamètre 76,1mm
Diamètre 88,9mm
Robinets d'arrêt 1/4 de tour en laiton matricé de type V16 avec bille chromé de marque Gachot.
Plus-value sur prix ci-dessus pour vannes type V16 de marque Gachot ou équivalent
Bâti support et set de fixation
cis fourniture et pose de panneau démontable lessivable permettant l'accès au mécanisme de WC.
| Cuvette suspendue ideal standard T330301 |  | U
| -Lave mains DIEDRO réf 00108120000 |  | U
| Lave mains DIEDRO réf 00109120000 |  | U
Appareils sanitaires type Porcher (fourniture et pose) :
|  | Poste d'eau S5939 | U
| Colonne de douche aluminium réf H 9639 de chez Delabie |  | U
| Rallonge recoupable pour colonne de douche réf 790152 |  | U
|  | Douchette Delabie réf 433000 | u
|  | Mitigeur lavabos:Delabie réf 2565 T1 | U
|  | Mitigeur evier Delabie réf H9612 | u
-
|  | Mitigeur de douche complet DELABIE réf H9741HYG | u
|  | Mitigeur évier : Porcher Kheops réf B0758AA | u
| - | Bati-support Clara fusion réf 2600.00 | u
| - | Plaque de commande Clara fusion réf 2600.100 | u
| - | Kit de fixation murale réf 2600.200 | u
| - | Réservoir TUBCHASS à commande pneumatique Clara réf 2532.000 | u
| - | Plaque de commande Clara réf 2532.100 | u
| - | Ensemble capot tubchass réservoir TUBCHASS Clara réf 2532.200 | u
| - | Commande pneumatique 3/6 L réservoir TUBCHASS Clara réf 2532.150 | u
barre de maintien blanche droite
réf DELABIE 50505N ( 500mm)
réf DELABIE 50504N (400mm)
réf DELABIE 5050N (300mm)
réf DELABIE 50506N(600mm)
réf DELABIE 50506N(900mm)
Barre de maintien blanche coudée à 135 °
réf DELABIE 5081 N (400x400)
réf DELABIE 5083 N(220x220)
Barre de maintien rabattable Ø 32 sans béquille
réf DELABIE 5160 N (L650 mm)
réf DELABIE 5164 N (L850 mm)
Barre de maintien rabattable Ø 32 avec béquille
réf DELABIE 5162 N (L650 mm)
réf DELABIE 5170 N (L850 mm)
Barre de maintien coudée à 135°
réf NORMBAU 2054050 (400x400)
Barre d'appui rabattable
réf NORMBAU 2030010 (L 650 mm)
Barre de maintien de douche
réf NORMBAU 2055050
| - | chauffe normale de 500 litres
| - | chauffe normale de 700 litres

## Détail
Lot n°10 : PLOMBERIE - COUVERTURE
Article 1 - MAITRISE D'OUVRAGE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
Article 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec leMaître d'ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval duMaître d'ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande duMaître d'ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande duMaître d'ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes duMaître d'ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes duMaître d'ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par leMaître d'ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par leMaître d'ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue :
| a) | dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans
le prix de l'ouvrage,
| b) | suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix
de l'ouvrage.
Article 15 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des
chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
| - | Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
| - | Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place.
Bois :
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et
insecticides pulvérulents.
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.
Matériaux de couverture :
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et
proviendront de fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en
place (module, calibre, teintes, etc…).
Bâchage :
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches
solidement fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris
location, pose, dépose, double transport et toutes manutentions).

## Bordereau
ARTICLE 16. - BORDEREAU Lot n°10 : PLOMBERIE - COUVERTURE
ENTREPRISE :
N° | Libellé |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article |  |  |  | mesure | € HT
PLOMBERIE SANITAIRE
PREPARATION
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 | - | carreaux de plâtre de 7 et 1 couche de peinture vinylique 2 faces, compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite |  | m²
2 | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
3 | - | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols |  | m²
4 | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols |  | m²
5 | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent |  | m²
6 | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
7 | - | Sas étanche en bois 2 m2 |  | U
8 | - | Mise en place de tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 450 x 1140 |  | U
9 | - | Mise en place de tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 600 x 900 |  | U
10 | - | Mise en place de tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 660 x 1140 |  | U
A - DEPOSE
| * | Dépose sans réemploi, y compris descellement des supports, bouchements et raccords.
Descente et évacuation des gravois aux D.P., y compris tous frais
| * | Canalisations
Tuyaux fonte :
11 |  |  | Diamètre 75 à 100 | ml
12 |  | Diamètre 125 à 150 | Diamètre 125 à 150 | ml
13 |  | Diamètre 175 à 200 | Diamètre 175 à 200 | ml
14 |  | Diamètre 175 à 200 | Diamètre 200 à 300 | ml
Tuyaux cuivre :
15 |  |  | Diamètre 10/12 à 14/16 | ml
16 |  |  | Diamètre 16/18 et 20/22 | ml
17 |  |  | Diamètre 24/28 à 40/42 | ml
Tube fer galvanisé :
18 |  |  | Diamètre 15/21 à 26/34 | ml
19 |  |  | Diamètre 33/42 à 50/60 | ml
20 |  |  | Diamètre 66/76 à 102/114 | ml
Tube PVC :
21 |  |  | Diamètre 32 à 50 | ml
22 |  |  | Diamètre 50 à 100 | ml
| * | Appareils sanitaires (y compris robinetteries et vidage)
23 |  |  | Baignoires fonte ou acier ou acrylique | U
24 |  |  | Receveur douche | U
25 |  |  | Lavabo, lave mains, vasque | U
26 |  |  | Lavabos chirurgicaux | u
27 |  |  | Auges médicales | u
28 |  |  | Cuvette WC et réservoir | U
29 | * | Plus value pour dépose des appareils en réemploi sur les prix ci-dessus, y compris nettoyage |  | U
30 | * | Plus value pour dépose tuyauteries calorifugées |  | ml
| * | Arrêt des eaux, remise en service et essais en présence du personnel des Services Techniques (inclus dans les prix unitaires).
(Article applicable pour les travaux de dépose ainsi que les travaux de fourniture et pose ou repose seule). Pour mémoire
B - CANALISATIONS
| * | Fonte
Fourniture et pose de tuyauteries fonte SME ou SMU, y compris piquage et coupement, réglage des pentes, façon de joints, colliers galvanisés avec bague en matériaux résilients, pièces de raccords (coude, cône, culotte, té, tampon de visite tous les 10 ml maximum) et peinture de protection.
Chutes EU, EV et EP :
31 |  | Diamètre 75 |  | ml
32 |  | Diamètre 100 |  | ml
33 |  | Diamètre 125 |  | ml
34 |  | Diamètre 150 |  | ml
Collecteurs :
35 |  | Diamètre 75 à 150 (prix dito ci-dessus) |  | ml
36 |  | Diamètre 200 |  | ml
37 |  | Diamètre 250 |  | ml
38 |  | Diamètre 300 |  | ml
Pose seule sans fourniture, y compris façons et fixations.
Coef. : 0.60 sur prix ci-avant
Fourniture et pose de tuyauteries fonte SMU S ou Plus, y compris piquage et coupement, réglage des pentes, façon de joints, colliers galvanisés avec bague en matériaux résilients, pièces de raccords (coude, cône, culotte, té, tampon de visite tous les 10 ml maximum) et peinture de protection.
Chutes EU, EV et EP :
39 |  | Diamètre 75 |  | ml
40 |  | Diamètre 100 |  | ml
41 |  | Diamètre 125 |  | ml
42 |  | Diamètre 150 |  | ml
Collecteurs :
43 |  | Diamètre 75 à 150 (prix dito ci-dessus) |  | ml
44 |  | Diamètre 200 |  | ml
45 |  | Diamètre 250 |  | ml
46 |  | Diamètre 300 |  | ml
Pose seule sans fourniture, y compris façons et fixations.
Coef. : 0.60 sur prix ci-avant
| * | Cuivre
Fourniture et pose tubes cuivre , y compris raccord à brasure, coupures, coudes, tés, cintrages, colliers en acier cadmié acoustiques. Raccordements par soudo brasure. Les tubes encastrés seront du type WICU sans raccord.
47 |  | Diamètre 10/12 |  | ml
48 |  | Diamètre 12/14 |  | ml
49 |  | Diamètre 14/16 |  | ml
50 |  | Diamètre 16/18 |  | ml
51 |  | Diamètre 20/22 |  | ml
52 |  | Diamètre 24/28 |  | ml
53 |  | Diamètre 30/32 |  | ml
54 |  | Diamètre 40/42 |  | ml
55 |  | Diamètre 50 |  | ml
Pose seule sans fourniture, y compris façons et fixations.
Coef. : 0.80 sur prix ci-avant
| * | Fer galvanisé (avec pression nominale de 16 BARS)
Fourniture et pose tubes fer galvanisé, y compris raccords galvanisés, coupements, filetage, pièces de raccords (coudes, tés), colliers acier galvanisé acoustiques. Tubes soudés filetables jusqu'au Diamètre 50/60 (Tarif 1) et sans soudure filetable au-delà (Tarif 3).
56 |  | Diamètre 15/21 PN 16 |  | ml
57 |  | Diamètre 20/27 PN 16 |  | ml
58 |  | Diamètre 26/34 PN 16 |  | ml
59 |  | Diamètre 33/42 PN 16 |  | ml
60 |  | Diamètre 40/49 PN 16 |  | ml
61 |  | Diamètre 50/60 PN 16 |  | ml
62 |  | Diamètre 66/76 PN 16 |  | ml
63 |  | Diamètre 80/90 PN 16 |  | ml
64 |  | Diamètre 102/114 PN 16 |  | ml
Pose seule sans fourniture, y compris façons et fixations.
Coef. : 0.70 sur prix ci-avant
Plus-value pour raccord union droit démontable diélectrique à joint isolant
65 |  | Diamètre 15/21 PN 16 |  | U
66 |  | Diamètre 20/27 PN 16 |  | U
67 |  | Diamètre 26/34 PN 16 |  | U
68 |  | Diamètre 33/42 PN 16 |  | U
69 |  | Diamètre 40/49 PN 16 |  | U
70 |  | Diamètre 50/60 PN 16 |  | U
71 |  | Diamètre 66/76 PN 16 |  | U
72 |  | Diamètre 80/90 PN 16 |  | U
73 |  | Diamètre 102/114 PN 16 |  | U
| * | PVC
Fourniture et pose tubes PVC, y compris coupements, pièces de raccords, collage et colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
74 |  | Diamètre 32 |  | ml
75 |  | Diamètre 40 |  | ml
76 |  | Diamètre 50 |  | ml
77 |  | Diamètre 100 |  | ml
78 |  | Diamètre 125 |  | ml
79 |  | Diamètre 140 |  | ml
80 |  | Diamètre 160 |  | ml
81 |  | Diamètre 200 |  | ml
82 |  | Diamètre 250 |  | ml
Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars y compris coupements, pièces de raccords, collage et colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
83 |  | Diamètre 32 |  | ml
84 |  | Diamètre 40 |  | ml
85 |  | Diamètre 50 |  | ml
86 |  | Diamètre 100 |  | ml
87 |  | Plus value pour tubes en 25 bars |  | %
Fourniture et pose tubes POLYETHYLENE, y compris coupements, pièces de raccords et polyfusions
88 |  | Diamètre 40 |  | ml
89 |  | Diamètre 50 |  | ml
90 |  | Diamètre 63 |  | ml
91 |  | Diamètre 75 |  | ml
92 |  | Diamètre 110 |  | ml
93 |  | Diamètre 125 |  | ml
Fourniture et pose tubes PVC PERéticulé y compris coupements, pièces de raccords, colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
94 |  | Diamètre 32 |  | ml
95 |  | Diamètre 40 |  | ml
96 |  | Diamètre 50 |  | ml
97 |  | Diamètre 100 |  | ml
Fourniture et pose de tubes multicouches (Mepla ou équivalent) compris raccords et fixations:
98 |  | Diamètre 16 |  | ml
99 |  | Dimaètre 20 |  | ml
100 |  | Diamètre 25/26 |  | ml
101 |  | Diamètre 32 |  | ml
102 |  | Diamètre 40 |  | ml
103 |  | Diamètre 50 |  | ml
104 |  | Diamètre 63 |  | ml
105 |  | Diamètre 75 |  | ml
Fourniture et pose de tubes inox
106 |  | Diamètre 17,2mm |  | u
107 |  | Diamètre 20mm |  | u
108 |  | Diamètre 21,3mm |  | u
109 |  | Diamètre 25 mm |  | u
110 |  | Diamètre 26,9mm |  | u
111 |  | Diamètre 30mm |  | u
112 |  | Diamètre 33,7mm |  | u
113 |  | Diamètre 35mm |  | u
114 |  | Diamètre 40mm |  | u
115 |  | Diamètre 42,4mm |  | u
116 |  | Diamètre 48,3mm |  | u
117 |  | Diamètre 50mm |  | u
118 |  | Diamètre 60,3mm |  | u
119 |  | Diamètre 76,1mm |  | u
120 |  | Diamètre 88,9mm |  | u
121 |  | Fourniture d'un manchon élastomère pour raccordement vidange |  | u
C - ROBINETTERIES
| * | Robinets d'arrêt 1/4 de tour en laiton matricé de type V16 avec bille chromé de marque Gachot.
122 |  | Diamètre 12/17 PN 16 |  | U
123 |  | Diamètre 15/21 PN 16 |  | U
124 |  | Diamètre 20/27 PN 16 |  | U
125 |  | Diamètre 26/34 PN 16 |  | U
126 |  | Diamètre 33/42 PN 16 |  | U
127 |  | Diamètre 40/49 PN 16 |  | U
128 |  | Diamètre 50/60 PN 16 |  | U
129 | * | Plus-value pour remplacement d'un robinet d'arrêt existant (tous diamètres), y compris arrêt des eaux et essais. |  | U
| * | Vannes pour eau forcée, compris brides et boulons:
130 |  | Diamètre 30 PN 16 |  | U
131 |  | Diamètre 40 PN 16 |  | U
132 |  | Diamètre 50 PN 16 |  | U
133 |  | Diamètre 65 PN 16 |  | U
134 |  | Diamètre 80 PN 16 |  | U
135 |  | Diamètre 100 PN 16 |  | U
136 |  | Diamètre 125 PN 16 |  | U
137 |  | Diamètre 150 PN 16 |  | U
138 |  | Diamètre 30 PN 25 |  | U
139 |  | Diamètre 40 PN 25 |  | U
140 |  | Diamètre 50 PN 25 |  | U
141 |  | Diamètre 65 PN 25 |  | U
142 |  | Diamètre 80 PN 25 |  | U
143 |  | Diamètre 100 PN 25 |  | U
144 |  | Diamètre 125 PN 25 |  | U
145 |  | Diamètre 150 PN 25 |  | U
| * | Plus-value sur prix ci-dessus pour vannes équilibrage type TA
146 |  | Diamètre 30 PN 16 |  | U
147 |  | Diamètre 40 PN 16 |  | U
148 |  | Diamètre 50 PN 16 |  | U
149 |  | Diamètre 65 PN 16 |  | U
150 |  | Diamètre 80 PN 16 |  | U
151 |  | Diamètre 100 PN 16 |  | U
152 |  | Diamètre 125 PN 16 |  | U
153 |  | Diamètre 150 PN 16 |  | U
154 |  | Diamètre 30 PN 25 |  | U
155 |  | Diamètre 40 PN 25 |  | U
156 |  | Diamètre 50 PN 25 |  | U
157 |  | Diamètre 65 PN 25 |  | U
158 |  | Diamètre 80 PN 25 |  | U
159 |  | Diamètre 100 PN 25 |  | U
160 |  | Diamètre 125 PN 25 |  | U
161 |  | Diamètre 150 PN 25 |  | U
| * | Plus-value sur prix ci-dessus pour vannes type GRK
162 |  | Diamètre 30 PN 16 |  | U
163 |  | Diamètre 40 PN 16 |  | U
164 |  | Diamètre 50 PN 16 |  | U
165 |  | Diamètre 65 PN 16 |  | U
166 |  | Diamètre 80 PN 16 |  | U
167 |  | Diamètre 100 PN 16 |  | U
168 |  | Diamètre 125 PN 16 |  | U
169 |  | Diamètre 150 PN 16 |  | U
170 |  | Diamètre 30 PN 25 |  | U
171 |  | Diamètre 40 PN 25 |  | U
172 |  | Diamètre 50 PN 25 |  | U
173 |  | Diamètre 65 PN 25 |  | U
174 |  | Diamètre 80 PN 25 |  | U
175 |  | Diamètre 100 PN 25 |  | U
176 |  | Diamètre 125 PN 25 |  | U
177 |  | Diamètre 150 PN 25 |  | U
| * | Disconnecteurs WATTS ou équivalent avec dispositifs de contrôle, filtre, arrêt et solins
178 |  | Diamètre 15 x 21 |  | U
179 |  | Diamètre 20 x 27 |  | U
180 |  | Diamètre 26 x 34 |  | U
181 |  | Diamètre 33 x 42 |  | U
182 |  | Diamètre 40 x 49 |  | U
D - CALORIFUGEAGE
| * | Calorifugeage des canalisations
Type ARMAFLEX SHM1 en 13 mm épaisseur.
183 |  | Diamètre 15/21 |  | ml
184 |  | Diamètre 20/27 |  | ml
185 |  | Diamètre 26/34 |  | ml
186 |  | Diamètre 33/42 |  | ml
187 |  | Diamètre 50/60 |  | ml
Type COQUILLE composé d'une laine de roche de 25 mm épaisseur et entoilage plâtre ou coquille PVC M1.
188 |  | Diamètre 15/21 |  | ml
189 |  | Diamètre 20/27 |  | ml
190 |  | Diamètre 26/34 |  | ml
191 |  | Diamètre 33/42 |  | ml
192 |  | Diamètre 50/60 |  | ml
E - APPAREILS SANITAIRES
| * | Pose seule d'appareils sanitaire hors bordereau
Appareils sanitaires et accessoires avec leur robinetterie, vidage et pipe, etc… Y compris tous joints, raccordements aux canalisations, calage, joint d'étanchéité entre appareil et parois, essai, protection sur la durée du chantier, nettoyage
193 |  | Baignoire en fonte ou résine acrylique |  | U
194 |  | Autre baignoire |  | U
195 |  | Receveur douche |  | U
196 |  | Lavabo, lave-mains, vasque, avec ou sans colonne ou cache-siphon |  | U
197 |  | Vidoirs |  | U
198 |  | Cuvette WC et réservoir (y compris robinet d'arrêt) |  | U
199 |  | Evier |  | U
200 |  | Meuble sous évier |  | U
| * | Fourniture, pose et raccordements
Appareils sanitaires de couleur blanche, y compris vidage (bondes, siphons, pipes, etc...) et raccordement par flexibles d'alimentation tressés inox EF et ECS,clapets anti-pollution, raccordements EV et toutes sujétions
201 |  | Baignoire en résine acrylique 160x75, des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 2934 complète |  | u
202 |  | Baignoire en fonte 180x70, type PRELUDE des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 2934 complète |  | u
203 |  | Idem en 160 |  | U
204 |  | Idem en 140 |  | U
205 |  | JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 5662 complète |  | U
206 |  | Idem en 160 |  | U
207 |  | Idem en 140 |  | U
Receveur modèle de douche extra-plat céramique à encastrer
208 |  | 80 x 80 modèle Folio Ets JACOB DELAFON - Réf : E6 022 |  | U
209 |  | 90 x 90 modèle Folio JACOB DELAFON - Réf : E6 025 |  | U
210 |  | Lavabo 60 x 48 céramique, fixation par boulons sans trop plein, avec bonde à grille. Série BRIVE 2 des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 1288 |  | u
211 |  | Plus value pour colonne. |  | U
Lave mains 40 x 33 cm céramique, fixation par boulons.
212 |  | Série ALTAIR des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 1317 |  | U
213 |  | Plus value pour cache siphon. |  | U
214 |  | Lavabo PMR 70 x 51,5, autoportant, en céramique, type HANDILAV des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. E1981 |  | u
Vidoirs céramique avec grille inox et siphon des Ets JACOB DELAFON ou équivalent
215 |  | - Réf. BEAUJON 2 n° 445 |  | U
216 |  | - Mural NORMA 45/35 |  | U
217 |  | - Dévidoir type VB ou équivalent |  | U
218 |  | Cuvette WC suspendue Réf. PRISMA 003990 des Ets ALLIA et réservoir attenant céramique encastré - Réf. Systemfix 457506 avec mécanisme de chasse à touche type ECO FLUSH des Ets GEBERIT ou équivalent. Abattant double blanc OLFA avec charnières chromées. Bâti support autoportant GEBERIT DUOFIX SIGMA, set de fixation et toutes sujétions. |  | U
cis fourniture et pose de panneau démontable lessivable permettant l'accès au mécanisme de WC.
219 |  | Cuvette WC et réservoir attenant céramique type GEBERIT n° 128-305-11-1 avec mécanisme de chasse à touche (dito ci-dessus) Abattant double blanc avec charnières chromées et axe reliant les 2 charnières. Marque OLFA 7TD00010206B ou équivalent. |  | U
220 |  | Crèche : Cuvette WC indépendante crèche Contour 21 blanc, des Ets PORCHER ou équivalent En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant. Sortie horizontale. Sans réservoir, alimentation indépendante. Fonctionne à 4,5 litres. Fixation au sol par 2 vis verticales. Hauteur de la cuvette 245 mm |  | u
221 |  | Crèche : Lavabo collectif sans trop plein en céramique Type CONTOUR 21 des Ets PORCHER ou équivalent. Dimensions : largeur = 2030mm, profondeur = 330mm |  | u
222 |  | Cuvette suspendue ideal standard T330301 y compris abattant double blanc et rigide de type hygiène (OLFA tradition PB1), hauteur de pose 0,46 m, avec réservoir de chasse 10 litres extra plat attenant, avec isolation intérieure contre la condensation, déclenchement par touches intégrées dans le couvercle, robinet flotteur compact silencieux avec fermeture rapide à piston, robinet d'arrêt équerre, y compris raccordements EF et EV et toutes sujétions |  | u
223 |  | Cuvette WC PMR en porcelaine vitrifiée classement choix A de couleur blanche, y compris abattant double blanc et rigide de type hygiène (OLFA tradition PB1), hauteur de pose 0,46 m, avec réservoir de chasse 10 litres extra plat attenant, avec isolation intérieure contre la condensation, déclenchement par touches intégrées dans le couvercle, robinet flotteur compact silencieux avec fermeture rapide à piston, robinet d'arrêt équerre, y compris raccordements EF et EV et toutes sujétions, avec sortie centrale cachée. |  | u
224 |  | Cuvette WC PMR en porcelaine vitrifiée classement choix A de couleur blanche, y compris abattant double blanc et rigide de type hygiène (OLFA tradition PB1), hauteur de pose 0,46 m, avec réservoir de chasse 10 litres extra plat attenant, avec isolation intérieure contre la condensation, déclenchement par touches intégrées dans le couvercle, robinet flotteur compact silencieux avec fermeture rapide à piston, robinet d'arrêt équerre, y compris raccordements EF et EV et toutes sujétions, avec sortie pour coude orientable |  | u
225 |  | Cuvette WC PMR en porcelaine vitrifiée classement choix A de couleur blanche, y compris abattant double blanc et rigide de type hygiène (OLFA tradition PB1), hauteur de pose 0,46 m, avec réservoir de chasse 10 litres extra plat attenant, avec isolation intérieure contre la condensation, déclenchement par touches intégrées dans le couvercle, robinet flotteur compact silencieux avec fermeture rapide à piston, robinet d'arrêt équerre, y compris raccordements EF et EV et toutes sujétions, avec sortie horizontale |  | u
226 |  | Fourniture et pose d'auges chirurgicales en résine de couleur blanche, 1 poste (EDRAMEDICAL ou techniquement équivalent), dimensions 600 (L) x 800 (H) x 600 (P) mm, ensemble monobloc sans angle vif, dosseret évitant les éclaboussures, bonde moulée dans la masse, plans inclinés pour éviter toute stagnation d'eau, siphon démontable et autoclavable, col de cygne démontable (mais non clipsable), robinet électronique à fixer dans les gorges de l'auge, bec déverseur en laiton massif chromé avec raccord rapide, cellule à champ de détection réglable intégrée au bec, électrovanne commandée par la cellule et mitigeur thermostatique avec clapet AR. |  | u
227 |  | Fourniture et pose d'auges chirurgicales en résine de couleur blanche, 1 poste (EDRAMEDICAL ou techniquement équivalent), dimensions 950 (L) x 550 (H) x 620 (P) mm, ensemble monobloc sans angle vif, dosseret évitant les éclaboussures, bonde moulée dans la masse, plans inclinés pour éviter toute stagnation d'eau, siphon démontable et autoclavable, col de cygne démontable (mais non clipsable), robinet électronique à fixer dans les gorges de l'auge, bec déverseur en laiton massif chromé avec raccord rapide, cellule à champ de détection réglable intégrée au bec, électrovanne commandée par la cellule et mitigeur thermostatique avec clapet AR. |  | u
228 |  | Fourniture et pose d'auges chirurgicales en résine de couleur blanche, 2 postes (EDRAMEDICAL ou techniquement équivalent), dimensions 1570 (L) x 550 (H) x 620 (P) mm, ensemble monobloc sans angle vif, dosseret évitant les éclaboussures, bonde moulée dans la masse, plans inclinés pour éviter toute stagnation d'eau, siphon démontable et autoclavable, col de cygne démontable (mais non clipsable), robinet électronique à fixer dans les gorges de l'auge, bec déverseur en laiton massif chromé avec raccord rapide, cellule à champ de détection réglable intégrée au bec, électrovanne commandée par la cellule et mitigeur thermostatique avec clapet AR. |  | u
229 |  | Fourniture et pose de baignoires bébés 1 point d'eau (type STANDARD 115 de chez LOXOS ou techniquement équivalent), dimensions 115 (L) x 900 (H) x 650 (P) mm, ensemble monobloc sans angle vif, dosseret évitant les éclaboussures, bonde moulée dans la masse, bouchon de vidange attaché, fond antidérapant, baignoire à droite et poste de change à gauche, meuble bas deux portes sous baignoire et cinq tiroirs sous poste de change, mitigeur chromé mono trou à douchette, cartouche monobloc à disque céramique, levier de commande au coude et butée de réglage anti-brûlure intégrée, y compris raccordements par flexibles d'alimentation tressés inox EF et ECS et raccordements EV et toutes sujétions. |  | u
230 |  | Fourniture et pose de baignoires bébés 2 points d'eau (type STANDARD 115 de chez LOXOS ou techniquement équivalent), dimensions 142 (L) x 900 (H) x 800 (P) mm, ensemble monobloc sans angle vif, dosseret évitant les éclaboussures, bonde moulée dans la masse, bouchon de vidange attaché, fond antidérapant, baignoire à droite et poste de change à gauche, meuble bas deux portes sous baignoire et cinq tiroirs sous poste de change, mitigeur chromé mono trou à douchette, cartouche monobloc à disque céramique, levier de commande au coude et butée de réglage anti-brûlure intégrée, y compris raccordements par flexibles d'alimentation tressés inox EF et ECS et raccordements EV et toutes sujétions. |  | u
231 |  | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x500x250 |  | u
232 |  | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x400x300 |  | u
233 |  | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x300x250 |  | u
234 |  | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 300x300x250 |  | u
235 |  | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Divers coloris Vasque ovale de dimensions 500x350 - Profondeur 100 |  | u
236 |  | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Divers coloris Vasque rectangulaire de dimensions 500x350 - profondeur 100mm |  | u
237 |  | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Divers coloris Vasque ronde Ø intérieur 330 - profondeur 150mm |  | u
238 |  | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée. Divers coloris Vasque ronde Ø intérieur 400 - profondeur 160mm |  | u
239 |  | Evier 120 x 60 cm céramique 2 cuves, 1 égouttoir. Série JUMBO des Ets JACOB DELAFON - Réf. 5417 ou équivalent. |  | U
240 |  | Evier à encastrer en INOX 18/10 des Ets JACOB DELAFON : 2 cuves + 1 égouttoir Réf. CHANTIER - n° 5345000 |  | u
241 |  | Evier plan de travail en résine de synthèse de type CORIAN ou équivalent 13 mm ép.* Dosseret avec 2 bac de 400 x 400 x 210 largeur 0,65 |  | u
242 |  | Evier à encastrer 2 cuves et un égoutoir en résine y compris système de vidage. |  | U
243 |  | Evier à encastrer 1 cuve et un égoutoir en résine y compris système de vidage. |  | U
244 |  | Piétement métallique peint en blanc avec pied réglable sur vérin |  | ml
245 |  | Idem en résine époxy |  | ml
246 |  | Fourniture et pose d'un évier à poser en résine de synthèse 120x60 - 1 cuve et 1 égouttoir |  | u
247 |  | Fourniture et pose d'un évier à poser en résine de synthèse 120x60 - 2 cuves et 1 égouttoir |  | u
248 |  | Fourniture et pose de plonges, tout inox 18/10 sur pieds, 1 bac à bords droits, 1 égouttoir, avec égouttoirs, dosseret et jupe inox, piétements tube inox 40 x 40 avec vérins de réglage inox, bondes, surverses, siphons PVC, robinetterie grande cuisine avec mélangeur et dispositif de prélavage, alimenté par des flexibles inox 10 x 100 - F3 8" équipés de clapets AR en laiton (Ø 10 mm), colonne Ø18mm, collier de fixation ajustable jusqu'à 165 mm, dimensions (en mm) : 1200 (L) x 600 (P) x 850 (H). |  | u
249 |  | Fourniture et pose de plonges, tout inox 18/10 sur pieds, 2 bacs à bords droits, 1 égouttoir, avec égouttoirs, dosseret et jupe inox, piétements tube inox 40 x 40 avec vérins de réglage inox, bondes, surverses, siphons PVC, robinetterie grande cuisine avec mélangeur et dispositif de prélavage, alimenté par des flexibles inox 10 x 100 - F3 8" équipés de clapets AR en laiton (Ø 10 mm), colonne Ø18mm, collier de fixation ajustable jusqu'à 165 mm, dimensions (en mm) : 1200 (L) x 600 (P) x 850 (H). |  | u
250 |  | Fourniture et pose de paillasses humides, en acier inoxydable 18/10, profondeur 60 cm, table poli brillant, avec plaque inox de rangement profondeur 50 cm, posée à mi-hauteur sur toute la surface de la paillasse, 1 cuve fine mat 340 (L) x 370 (P) x 200 (H) mm, à bandeau, mitigeur chromé mono trou bec orientable haut (300 mm), cartouche monobloc à disque céramique, levier de commande 160 mm et butée de réglage anti-brûlure intégrée, 4 piétements métalliques 30 x 30 soudés à froid, revêtus de peinture polyuréthane avec traverses hautes et basses sur les côtés, traverses hautes et basses en face arrière et sur le devant, munis de vérins afin de compenser les différence de niveau des sols, longueur de l'ensemble 1,20 m, y compris bondes, surverses et siphons PVC, raccordements par flexibles d'alimentation tressés inox EF et ECS, raccordements EV et toutes sujétions. |  | u
251 |  | Identique à la ligne précédente avec une cuve supplémentaire |  | u
252 |  | Fourniture et pose de paillasses sèches, en acier inoxydable 18/10, profondeur 60 cm, table poli brillant, avec plaque inox de rangement profondeur 50 cm, posée à mi-hauteur sur toute la surface de la paillasse, 4 piétements métalliques 30 x 30 soudés à froid, revêtus de peinture polyuréthane avec traverses hautes et basses sur les côtés, traverses hautes et basses en face arrière et sur le devant, munis de vérins afin de compenser les différence de niveau des sols, longueur de l'ensemble 1,20 m, y compris bondes, surverses et siphons PVC, raccordements par flexibles d'alimentation tressés inox EF et ECS, raccordements EV et toutes sujétions. |  | u
Appareils sanitaires type ALLIA (fourniture et pose) :
Lavabos RENOVA :
253 |  | - Dimensions 50/44 |  | U
254 |  | - Dimensions 55/47 |  | U
Lave-mains :
255 |  | - Dimensions 45/34 |  | U
256 |  | - Dimensions 50/35 |  | U
257 |  | - Dimensions 50/22 |  | U
258 |  | - Lave mains DIEDRO réf 00108120000 |  | u
259 |  | - Lave mains DIEDRO réf 00109120000 |  | u
Appareils sanitaires type Porcher (fourniture et pose) :
260 |  | Poste d'eau S5939 |  | u
Cuvette WC :
261 |  | - Dimensions 7609/10 |  | U
Cabine de douche préfabriquée
262 |  | - Dimensions 80/80 |  | U
263 |  | - Dimensions 90/90 |  | U
264 |  | Meuble sous évier stratifié, 3 portes, 2 étagères, séparation verticale. Posé sur pieds réglables, de 1,00 m longueur. |  | U
265 |  | - | par 10 cm de longueur en plus | U
266 |  | Meuble sous évier stratifié, 2 portes, 2 étagères, séparation verticale. Posé sur pieds réglables, de 1,00 m longueur. |  | U
267 |  | - | par 10 cm de longueur en plus | U
| * | Robinetteries
| * | Pose seule de robinetteries hors bordereau
Robinetterie pour appareil suivants :
Y compris tous joints, raccordements aux canalisations, calage, joint d'étanchéité entre appareil et parois, essai, protection sur la durée du chantier, nettoyage.
268 |  | Baignoire en fonte ou résine acrylique |  | U
269 |  | Autre baignoire |  | U
270 |  | Receveur douche |  | U
271 |  | Lavabo, lave-mains, vasque, avec ou sans colonne ou cache-siphon |  | U
272 |  | Vidoirs |  | U
273 |  | Cuvette WC et réservoir (y compris robinet d'arrêt) |  | U
274 |  | Evier |  | U
275 |  | Meuble sous évier |  | U
276 |  | barre d'appui relevable avec béquille L,650 |  | U
277 |  | pare douche de 1010x1900, ouverture battante à profilé alu |  | U
| * | Fourniture et pose
Robinetteries chromées de la marque PORCHER avec cartouches à disque en céramique ou équivalent :
278 |  | Baignoire : Robinetterie mélangeuse bain-douche PORCHER ou DELABIE sur gorge avec inverseur automatique, douchette et flexible, clapet de non retour anti-pollution intégré. |  | U
279 |  | Receveur de douche : Mitigeur Porcher Okyris Pro SCT douche réf. D2484AA complet avec douchette, flexible, raccord, applique et clapet de non retour anti-pollution intégré. |  | U
Lavabo, lave main, vasque :
280 |  | - | Porcher Okyris Pro D2473AA avec tirette de vidage. | U
281 |  | Commande pneumatique marque GEBERIT |  | U
282 |  | Colonne de douche aluminium réf H 9639 des Ets DELABIE |  | u
283 |  | Rallonge recoupable pour colonne de douche réf 790152 |  | u
284 |  | Attente machine à laver comprenant robinet d'arrêt et siphon - crosse. |  | U
285 |  | Douchette lave bassin des Ets DELABIE ou équivalent |  | U
Remplacement mécanisme de chasse des cuvettes WC (GEBERIT)
286 | - | mécanisme complet interrompable avec bouton poussoir chromé, soupape à évacuation et robinet flotteur, alimentation latérale ou basse. |  | U
287 | - | soupape évacuation interrompable et bouton poussoir uniquement. |  | U
288 | - | robinet flotteur uniquement, alimentation latérale ou basse. |  | U
Accessoires de marque DELABIE :
289 | - | Robinet commande fémorale 10570 |  | U
290 | - | Douchette noire 721 V.07 |  | U
291 | - | Flexible noir 729 T.07 |  | U
292 | - | Ensemble flexible 515 |  | U
293 | - | Tête 1/4 de tour clapet P 272 AA 75 |  | U
294 | - | Tête levier long 361 L |  | U
295 | - | Tête clapet 360 HP.120 AA 75 |  | U
296 | - | Croisillon GAMMA J 101 AA 75 |  | U
297 | - | Douchette Delabie réf 433000 |  | u
298 | - | Mitigeur lavabos : Porcher Okyris Pro COMFORT - D2519AA |  | U
299 | - | Mitigeur lavabos : Porcher Okyris Pro COMFORT - D2515AA |  | U
300 | - | Mitigeur evier Delabie réf H9612 |  | u
301 | - | Mitigeur évier poste de soins 2 bacs : Delabie 2564T4EP (bec orientable) |  | U
302 | - | Mitigeur évier poste de soins 1 bac : Delabie 2565T4EP (bec fixe) |  | U
303 | - | Mitigeur douche: Porcher Okyris Pro SCT douche réf. D2484AA |  | U
304 | - | Mitigeur douche: DELABIE douche réf. 2359 |  | U
305 | - | Mitigeur de douche complet DELABIE réf H9741HYG |  | u
306 | - | Mitigeur évier : Porcher Kheops réf B0758AA |  | u
307 | - | Mitigeur éviers poste de soins :Porcher Okyris 2 Clinic D2301AA |  | U
308 | - | Mitigeur évier poste de soins bec haut :Porcher Okyris 2 Clinic D2339AA |  | U
309 | - | Cuvette wc au sol GEBERIT : Bastia 3475 |  | U
310 | - | Cuvette wc au sol surélevée GEBERIT : Bastia 3280 |  | U
311 | - | Cuvette sortie Cachée PORCHER : ULYSSE T902801 |  | U
312 | - | Réservoir de wc GEBERIT : 128025115 |  | U
313 | - | Bâti-support : Geberit Duofix Sigma 12 cm (UP320), Standard |  | U
314 | - | Bati-support : Geberit Duofix Sigma 12 cm (UP320), Accessibilité en applique (si wc PMR) |  | U
314 | - | Bati-support Clara fusion réf 2600.00 |  | u
315 | - | Plaque de commande Clara fusion réf 2600.100 |  | u
316 | - | Kit de fixation murale réf 2600.200 |  | u
317 | - | Réservoir TUBCHASS à commande pneumatique Clara réf 2532.000 |  | u
318 | - | Plaque de commande Clara réf 2532.100 |  | u
319 | - | Ensemble capot tubchass réservoir TUBCHASS Clara réf 2532.200 |  | u
320 | - | Commande pneumatique 3/6 L réservoir TUBCHASS Clara réf 2532.150 |  | u
321 | - | Bonde à trous pour lavabos : VALENTIN 120 100 000 000 |  | U
322 | - | Lavabo: ALLIA série Prima 0013 333 00 000 |  | U
324 | - | Syphon occlusion pour poste de soins : GEBERIT 152.860.11.1 |  | U
325 | - | Miroir 500*600 |  | U
Barre de maintien blanche droite
326 | - | réf DELABIE 50505N ( 500mm) |  | U
327 | - | réf DELABIE 50504N (400mm) |  | U
328 | - | réf DELABIE 5050N (300mm) |  | U
329 | - | réf DELABIE 50506N(600mm) |  | u
330 | - | réf DELABIE 50506N(900mm) |  | u
| - | Barre de maintien blanche coudée à 135 °
331 | - | réf DELABIE 5081 N (400x400) |  | u
332 | - | réf DELABIE 5083 N(220x220) |  | u
| - | Barre de maintien rabattable Ø 32 sans béquille
333 | - | réf DELABIE 5160 N (L650 mm) |  | u
334 | - | réf DELABIE 5164 N (L850 mm) |  | u
| - | Barre de maintien rabattable Ø 32 avec béquille
335 | - | réf DELABIE 5162 N (L650 mm) |  | u
336 | - | réf DELABIE 5170 N (L850 mm) |  | u
| - | Barre de maintien coudée à 135°
337 | - | réf NORMBAU 2054050 (400x400) |  | u
Barre d'appui rabattable
338 | - | réf NORMBAU 2030010 (L 650 mm) |  | U
Barre de maintien de douche
339 | - | réf NORMBAU 2055050 |  | u
340 | - | Porte papier WC à rouleaux en U : DELABIE 4070N |  | U
341 | - | Patère 2 têtes ou 3 têtes : BEZAULT |  | U
342 | - | Chasse WC GEBERIT |  | U
343 | - | Ensemble lave-main inox LA CORPO commande fémorale 60200 |  | U
344 | - | Mitigeurs EUROTHERM |  | U
Flexibles tous diamètres en PEX ou TEFLON:
345 | - | de 1,00 m de longueur |  | U
346 | - | de 1,50 m de longueur |  | U
Fourniture et pose de clapet anti-pollution double purge en laiton.
347 | - | Diamètre 15 |  | U
348 | - | Diamètre 20 |  | U
349 | - | Diamètre 25 |  | U
350 | - | Diamètre 30 |  | U
351 | - | Diamètre 40 |  | U
Fourniture et pose de :
352 |  | Réducteur de pression M Dn : 20 Bronze |  | U
353 |  | Réducteur de pression M Dn : 25 Bronze |  | U
354 |  | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 10 Bronze |  | U
355 |  | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 15 Bronze |  | U
356 |  | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 20 Bronze |  | U
357 |  | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 25 Bronze |  | U
358 |  | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 32 Bronze |  | U
359 |  | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 40 Bronze |  | U
360 |  | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 50 Bronze |  | U
361 |  | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 65 Bronze |  | U
Fourniture et pose de :
362 |  | Antibélier de parcours droit E35M M |  | U
363 |  | Antibélier de poste avec flexible F-écrou prisonnier |  | U
364 |  | Antibélier de poste droit F |  | U
365 |  | Antibélier de poste équerre F |  | U
Fourniture et pose de :
366 |  | Purgeur à flotteur série AIC A brides Dn : 15 Fonte GS |  | U
367 |  | Purgeur à flotteur série AIC A brides Dn : 20 Fonte GS |  | U
368 |  | Purgeur à flotteur série AIC A brides Dn : 25 Fonte GS |  | U
Barres de relevage :
369 |  | Type HEWI réf.801.50.100 de 600 m/m de longueur |  | U
370 |  | Type HEWI réf.801.50.110 de 700 m/m de longueur |  | U
Raccords VITE-FER :
371 |  | Diamètre 15 x 21 |  | U
372 |  | Diamètre 20 x 27 |  | U
373 |  | Diamètre 26 x 34 |  | U
374 |  | Diamètre 33 x 42 |  | U
375 |  | Diamètre 40 x 49 |  | U
376 |  | Abattant de WC type double Tradition de marque PORCHER |  | U
377 |  | Abattant de WC suspendu type double Tradition de marque PORCHER |  | U
Pompes sur socle, type WILO OU GRUNDFOSS ou similaire fournies, posées compris brides :
A/ - simple vertical :
378 |  | de 080 mm |  | U
379 |  | de 100 mm |  | U
380 |  | de 125 mm |  | U
B/ - double verticale
381 |  | de 080 mm |  | U
382 |  | de 100 mm |  | U
383 |  | de 125 mm |  | U
C/ simple horizontal
384 |  | de 080 mm |  | U
385 |  | de 100 mm |  | U
386 |  | de 125 mm |  | U
Circulateurs GRUNDFOSS - WILO ou équivalent, fournis, posés, compris brides :
A/ - Simple à haut rendement pour la circulation d'eau de chauffage,de refroidissement ou d'eau glacé
387 |  | Ø 20 et 33 |  | U
388 |  | Ø 32 |  | U
389 |  | Ø 40 |  | U
390 |  | Ø 50 |  | U
391 |  | Ø 65 |  | U
392 |  | Ø 80 |  | U
393 |  | Ø 100 |  | U
B/ - Double avec système anti-légionelles pour la circulation accélérée de l'eau chaude sanitaire
394 |  | - | modèle BSB 33 - 25B ou équivalent | U
C/ - Simple à haut rendement pour la circulation d'eau de chauffage,de refroidissement ou d'eau glacé
395 |  | Ø 40 |  | U
396 |  | Ø 50 |  | U
D/ - pompe on line pour circuit de distribution d'eau chaude sanitaire , de chauffage basse pression , de conditionnement d'air,
397 |  | en 230 mono |  | U
398 |  | 400 TRI |  | U
Fourniture & pose de vannes 3 voies, modèle à bride
399 |  | Ø 80 |  | U
400 |  | Ø 100 |  | U
| * | Production d'eau chaude sanitaire (pression nominale 16 Bars)
Chauffe-eau électrique de type mural (verticaux) avec groupe de sécurité, 'comprenant accessoires de fixation et joints, raccordement électrique, 'vidange siphonnée :
401 |  | Chauffe rapide de 15 litres |  | U
402 |  | Chauffe rapide de 30 litres |  | U
403 |  | Chauffe rapide de 50 litres |  | U
404 |  | Chauffe normale de 100 litres |  | U
405 |  | Chauffe normale de 150 litres |  | U
406 |  | Chauffe normale de 200 litres |  | U
407 |  | Chauffe normale de 500 litres |  | u
408 |  | Chauffe normale de 700 litres |  | u
409 |  | Remplacement du groupe de sécurité, compris toutes sujétions |  | U
| * | Equipements radiateurs (remplacement isolé) :
410 |  | Robinet laiton droit ou d'équerre double réglage |  | U
411 |  | Robinet 1/4 de tour à boisseau sphériques bouchonnés |  | U
412 |  | Robinet thermostatique à bulbe incorporée (DANFOSS - RA 2000) |  | U
413 |  | Purgeur d'air à clé |  | U
414 |  | Coudes et tés en laiton |  | U
| * | Percements
415 |  | Percements dans tous matériaux (sauf béton) jusqu'à 25 cm d'épaisseur et 100 mm de diamètre |  | U
416 |  | Percements dans tous matériaux (sauf béton) jusqu'à 25 cm d'épaisseur et au delà de 100 mm de diamètre |  | U
417 |  | Percements dans du béton jusqu'à 25 cm d'épaisseur et 100 mm de diamètre |  | U
418 |  | Percements dans du béton jusqu'à 25 cm d'épaisseur et au delà de 100 mm de diamètre |  | U
| * | Percement de trous dans paroi en béton armé ou parpaings pleins par carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
419 |  | Ø 50 mm |  | U
420 |  | Ø 100 mm |  | U
421 |  | Ø 200 mm |  | U
422 |  | section 200 x 200 mm |  | U
423 |  | section 400 x 600 mm |  | U
| * | Percement de trous dans plancher en dalle pleine en béton armé par carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
424 |  | Ø 50 mm |  | U
425 |  | Ø 100 mm |  | U
426 |  | Ø 200 mm |  | U
427 |  | section 200 x 200 mm |  | U
428 |  | section 400 x 600 mm |  | U
DESINFECTION ET ANALYSES
429 |  | Désinfection des réseaux après travaux à base d'une solution chlorée ou autre Temps de contact 2 heures, puis rinçage |  | ml
430 |  | Prélèvement et analyses, par un organisme agréé COFRAC selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025, à la recherche de légionelles, légionella sp., légionella pneumophila |  | u
431 |  | Prélèvement et analyse, par un organisme agréé COFRAC selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025, de la potabilité de type D1 (conformément au code de la santé publique articles R1321-1 à R1321-61 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine) |  | u
| * | Travaux en régie
432 |  | Taux horaire pour travaux exécutés de 7 heures à 21 heures, du lundi au vendredi. |  | h
433 |  | Taux horaire pour travaux exécutés de 7 heures à 21 heures, les samedis |  | h
434 |  | Taux horaire pour travaux exécutés de 7 heures à 21 heures, les dimanches et jours fériés |  | h
435 |  | Taux horaire pour travaux exécutés de 21 heures à 7 heures, du lundi au samedi |  | h
436 |  | Taux horaire pour travaux exécutés de 21 heures à 7 heures les dimanches et jours fériés |  | h
|  | Nota : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi. En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces travaux seront évalués sur la base de prix "Bâtiprix".
COUVERTURE
0 - ECHAFAUDAGES / PROTECTIONS
437 |  | Echafaudage métallique de pied, compris plancher de travail, garde-corps, garde-gravois, cloison de garantie & échelles d'accès |  | m²
438 |  | Echafaudage en éventail constitué de potences, vérins, de montants obliques contreventés, plancher de travail, garde-corps garde-gravois, cloison de garantie |  | ml
439 |  | Echafaudage vertical sur balcon, compris plancher, garde-corps, garde-gravois et cloison de garantie. |  | ml
440 |  | Echafaudage sur consoles suspendues compris douilles à scellement pour fixation des consoles, plancher de travail, cloisons de garantie et garde-gravois, mise en place à la corde à nœuds. |  | ml
441 |  | Plancher de travail supplémentaire compris complément d'ossature, garde-corps & garde-gravois. |  | ml
Dépose, déplacement & réinstallation de l'échafaudage sur le même chantier y compris coltinage nécessaire.
(Coef. = 0,70 sur prix ci-dessus)
442 |  | Corde à nœuds pour double transport, montage et location pour la durée des travaux. |  | U
Déplacement & réinstallation sur le même chantier.
(Coef. = 0,70 sur prix ci-dessus)
443 |  | Installation d'une ligne de vie jusqu'à 25 ml de longueur pour fixation des harnais de sécurité |  | U
444 |  | Filet de protection posé verticalement sur les échafaudages, pour éviter les risques de chutes des matériaux & matériel. |  | U
445 |  | Mise en place de bâche de protection au titre de mesure conservatoire, suite à sinistre |  | U
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
446 |  | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
447 |  | Polyane fixé par adhésif sur murs |  | m²
448 |  | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs |  | m²
449 |  | Polyane fixé par adhésif au sol |  | m²
450 |  | Polyane double peau fixé par adhésif au sol |  | m²
451 |  | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent |  | m²
452 |  | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
453 |  | Sas étanche en bois 2 m2 |  | U
454 |  | Fourniture de tapis anticontamination adhésif en feuilles de polyuréthane jetables |  | U
I/ * COUVERTURES EN ZINC
Nota :Le zinc utilisé portera obligatoirement la mention "EN988" (Norme Européenne NF. EN.988) et sera de type quartz-zinc, jauge 0.80 mm ép.
1.1 - TRAVAUX NEUFS
| * | Couverture en zinc neuf, façonnée et posée, avec pattes de fixation, couvre-joints du commerce et talon soudé, contre-talon ou chemise, posés par bout de 1.00 ml, pattes en cuivre soudées du commerce, y compris tasseaux en sapin de pays
455 |  | - | à agrafure simple, compris larmier et reliefs | m²
456 |  | - | en longues feuilles à joints debouts par feuilles de 0.50 ml de largeur | m²
457 | * | Noues façonnées à la demande sur le chantier, comprenant talons des couvre-joints soudés et agrafés à la noue (jusqu'à 0.65 ml dév.) |  | ml
458 | * | Faîtage - Arêtiers et bandes diverses façonnées du commerce, y compris 'toutes sujétions de raccordement et fixations par pattes en cuivre contre-soudées (jusqu'à 0.40 ml dév.) |  | ml
1.2 - TRAVAUX EN REPARATIONS
459 | * | Remplacement de couvre-joints du commerce de 0.14 m dév., pattes en cuivre soudées et reclouage du tasseau |  | ml
460 | * | Bouchement de trou sur zinc par application de mastic bitumineux noir, y compris nettoyage du support |  | U
461 | * | Calfeutrement de cassures par chape Alu. Type 40, y compris enduit bitumeux 'à froid et soudage en plein (bande jusqu'à 0.20 m de largeur) |  | ml
462 | * | Bandes façonnées à la demande sur le site, en zinc de 0.65 ou 0.80 mm d'ép. 'Fixation par pattes en cuivre contre-soudées (jusqu'à 0.20 m de largeur) |  | ml
| * | Raccordement des pénétrations en zinc façonné sur le chantier, y compris 'glacis en plâtre, papier isolant et pattes de fixations (Prix au conduit pour 'arrière ou devant de souche, au mètre linéaire pour raccords latéraux)
463 |  | - | derrière et devant de souche | U
464 |  | - | raccord latéral | ml
| * | Recouvrement de bandeau ou entablement en zinc, façonné par éléments de 1m sur le chantier comprenant le glacis en plâtre, papier isolant, bande d'agrafe, pattes en cuivre et coulisseaux plats tous les mètres (jusqu'à 0.65 m dév.)
| * | Chatières et ventilations en zinc, façonnées du commerce, y compris le soudage éventuel et toutes fixations
465 |  | - | chatière n° 2 ou n° 5 | U
466 |  | - | ventilation Ø 100 avec parapluie | U
| * | Soudures pour réparation sur ouvrages en zinc
467 |  | - | soudure renforcée et barrée sur zinc neuf (soudure à l'étain 28%) | ml
| * | Majoration de main d'œuvre pour exécution des soudures en conditions particulières
Soudure en angle
Zinc neuf : x 1.25
Zinc vieux : x 1.35
Soudure circulaire
Zinc neuf : x 1.10
Zinc vieux : x 1.20
Soudure en angle et circulaire
Zinc neuf : x 1.35
Zinc vieux : x 1.45
II/ * COUVERTURES EN ARDOISES ET/OU EN TUILES
2.1 - COUVERTURE EN ARDOISES NATURELLES
2.1.1 * Couverture neuve
468 | * | Fourniture et mise en œuvre d'ardoises 1ère carrée forte (dim. 300 x 220 x 2.9 mm d'ép.) posées aux clous cuivre carrés crantés ou crochets cuivre, sur voligeage ou liteaux en sapin traités, compris tranchis et noquets |  | m²
| * | Faîtages, arêtiers, noues en ardoises naturelles :
469 |  | - | faîtage en lignolet | ml
470 |  | - | arêtiers fermés avec approche et contre approche, y compris voliges 12 x 105 | ml
471 |  | - | noues ouvertes ou fermées en zinc, compris bande en zinc 0.80 mm jusqu'à 0.50 dév., voliges clous et soudure | ml
472 | * | Rives en ardoises, compris tranchis, scellées au mortier de ciment |  | ml
2.1.2 * Travaux en réparation
473 | * | Remaniage comprenant la dépose des ardoises pour réemploi, le stockage, le 'nettoyage et la repose après reclouage du support et remplacement des crochets |  | m²
| * | Ardoises en recherche, comprenant le remaniage des ardoises contigües, crochets n° 17 (la fourniture des ardoises sera incluse suivant le modèle)
474 |  | - | jusqu'à 34 ardoises au m² | U
475 |  | - | de 35 à 48 ardoises au m² | U
476 |  | - | de 49 à 70 ardoises au m² | U
| * | Les ouvrages accessoires seront comptés en travaux neufs, ainsi que toutes fournitures complémentaires |  | PM
2.2 - COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE
2.2.1 * Couverture neuve
| * | Fourniture et mise en œuvre de tuiles plates, compris liteaux traités, 'pannetonage des tuiles 1/4
477 |  | - | modèle 17x27 (terre cuite rouge ou vieillie) | m²
478 |  | - | modèle 17x27 (terre cuite monuments historiques) | m²
479 | * | Fourniture et pose de tuiles à emboîtement petit moule (22 au m²), compris 'liteaux traités |  | m²
| * | Faîtages, arêtiers, rives et noues sur ouvrages précédents, y compris tranchis droits ou biais, scellements ou fixations :
480 |  | - | Faîtières 1/2 rondes simples scellées | ml
481 |  |  | Faîtières angulaires scellées | ml
482 |  |  | Faîtières 1/2 rondes à emboîtement, scellées | ml
483 |  | - | Arêtiers fermés en tuiles plates maçonnées | ml
484 |  |  | Arêtiers en corniers petits modèles scellés | ml
485 |  |  | Arêtiers à emboîtement petits modèles scellés | ml
486 |  | - | Rives en tuiles plates scellées, y compris tranchis | ml
487 |  |  | Rives à emboîtement petits modèles scellées | ml
488 |  | - | Noues ouvertes sur tuiles plates en zinc ép. 0.80 mm jusqu'à 0.50 m dév., comprenant zinc, tuiles, voliges, liteaux, clous et soudures, y compris tranchis biais | ml
489 |  |  | Noues ouvertes sur tuiles mécaniques en zinc ép. 0.80 mm jusqu'à 0.65 m dév. (prestations dito article précédent) | ml
2.2.2 * Travaux en réparation
| * | Remaniage comprenant la dépose pour réemploi, le stockage, le nettoyage et la repose après reclouage du support le cas échéant
490 |  | - | tuiles plates tous modèles | m²
491 |  | - | tuiles mécaniques à emboîtement | m²
| * | Tuiles en recherche, comprenant le remaniage des tuiles contigües (la fourniture des tuiles sera incluse suivant le modèle)
492 |  | - | tuiles plates tous modèles | m²
493 |  | - | tuiles à emboîtement tous modèles | m²
494 | * | Rescellement de faîtières en terre cuite au mortier de ciment avec ou 'sans barrure, compris décrottage et brossage préalables (tous modèles) |  | ml
III/ * GOUTTIERES
| * | Fourniture et mise en œuvre de gouttières pendantes en zinc 1/2 rondes du commerce, posées par éléments de 2.00 ml, sur crochets demi-renforcés avec '1 paillette en cuivre soudée, soudures de jonction barrées au fer
495 |  | - | gouttière de 0.25 m dév. | ml
496 |  | - | gouttière de 0.33 m dév. | ml
|  | Nota : | Dans le cas d'une réparation minime, une longueur de 2.00 ml sera comptée, les soudures et pièces de raccordement étant reprises à part
| * | Fourniture et mise en œuvre de gouttières de 0.33 m dév., types Havraises, Rouennaises ou Nantaises en zinc du commerce, posées par éléments de 2.00 ml sur crochets renforcés, y compris soudures de jonction barrées au fer.
497 |  | L'ensemble comprend également la bande à ourlet de 0.40 ml développée maxi, posée par bouts de 1.00 et fixée par bande d'agrafe en zinc, 3 pattes en cuivre par éléments, avec coulisseaux plats tous les mètres |  | ml
|  | Nota : | Dans le cas d'une réparation minime, une longueur de 2.00 ml sera comptée, les soudures et pièces de raccordement étant reprises à part
| * | Fourniture et mise en œuvre d'éléments de gouttières en réparation, compris découpes soudures et toutes sujétions, pour les éléments suivants :
498 |  | - | talon | U
499 |  | - | retour d'angle | U
500 |  | - | joint ou besace de dilatation | U
501 |  | - | naissance de 0.25 ou 0.33 dév. | U
| * | Fourniture et pose de gouttières en PVC demi-rondes du commerce, avec 'jonction collée, posées par longueur de 4.00 ml sur crochets
502 |  | - | gouttière de 0.25 m dév. | ml
503 |  | - | gouttière de 0.33 m dév. | ml
| * | Fourniture et pose d'accessoires pour article ci-dessus : retour d'angle, talons, naissances
504 |  | - | (prix moyens) | U
IV/ * DESCENTES EP
| * | Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc réalisées en tuyaux 'du commerce comprenant 1 collier galvanisé avec 1 bague simple tous les 2.00 m:
505 |  | - | diamètre 80 ép. 0.65 mm | ml
506 |  | - | diamètre 100 ép. 0.65 mm | ml
507 |  | - | diamètre 140 ép. 0.80 mm | ml
| * | Fourniture et pose d'accessoires en zinc pour article ci-dessus :
508 |  | - | coude soudé (ép. 0.65 mm) Ø 80 ou 100 | U
509 |  | - | coude soudé (ép. 0.80 mm) Ø 140 | U
510 |  | - | cuvette 1/2 ronde Ø 80 ou 100 | U
| * | Fourniture et mise en œuvre de descentes E.P. en PVC réalisées en tuyaux du commerce, collés, comprenant 1 collier tous les 2.00 m
511 |  | - | tuyau Ø 80 | ml
512 |  | - | tuyau Ø 100 | ml
513 |  | - | tuyau Ø 125 | ml
| * | Accessoires en PVC pour article ci-avant :
514 |  | - | coudes Ø 80 - 100 - 125 | U
515 |  | - | cuvette de branchement Ø 80 | U
516 |  | - | cuvette de branchement Ø 100 - 125 | U
517 |  | - | boîte à eau Ø 80 | U
518 |  | - | boîte à eau Ø 100 - 125 | U
| * | Fourniture et pose de dauphins, compris dépose de l'ancien et toutes sujétions :
519 |  | - | de 1.00 ml en fonte Ø 100 | U
520 |  | - | de 1.00 ml en PVC Ø 100 ou 125 | U
| * | Fourniture et pose de descentes en tuyaux fonte, compris tous raccords, colliers de pose et toutes sujétions :
521 |  | - | Ø 80 | ml
522 |  | - | Ø 100 | ml
V/ * TRAVAUX DIVERS
523 | * | Révision de châssis type "VELUX", révision des pièces de manœuvre, des pièces de raccordement à la toiture (toutes dimensions) |  | U
524 | * | Fourniture et pose de châssis "parisiens" galvanisés, fermeture à genouillère, reclouage des costières bois, bande d'armature en quartz-zinc, y compris vitrage en verre armé sur bain de mastic et contre masticage, tous les raccords intérieurs |  | U
| * | Balayage de couverture ou verrière, comprenant installation et remaniage des 'planches de service, et descente des détritus :
525 |  | - | sur zinc, tuiles ou ardoises | m²
526 |  | - | sur verrière | m²
527 |  | - | dépose et repose du grillage de protection au dessus de verrière | m²
528 | * | Emoussage de couverture, comprenant grattage de la mousse, balayage et descente des détritus |  | m²
529 | * | Balayage des gouttières ou chéneaux, comprenant dépose et repose des crapaudines, vérification des écoulements et descente des détritus |  | ml
530 | * | Mise en place d'échelle simple, double ou à coulisse pour accès dans le cas d'ouvrage de faible importance, au-delà de 3.00 m (toutes sujétions comprises) |  | U
531 | * | Mise en place d'échelle plate pour accès sur toiture, en vue de remplacement ou réparation en recherche d'éléments de couverture, y compris sujétions d'ancrage, manutention et transport |  | U
Majoration sur les prix ci-dessus pour intervention sur couverture à forte 'pente (supérieure à 50%) (Coef. : 1.25)
VI/ * BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURE
| * | Fourniture et pose de bois en sapin de pays traités pour support de couverture, 'y compris sujétions de coupes, chutes et approvisionnement :
532 |  | - | voliges 12 x 105 mm | ml
533 |  | - | voliges chanlattées 7 x 17 x 50 mm | ml
534 |  | - | chanlattes 40 x 40 mm | ml
535 |  | - | tasseaux 40 x 25 - 40 mm | ml
536 |  | - | liteaux 27 x 27 mm | ml
537 |  | - | planches 27 x 250 mm | ml
538 |  | - | chevrons 40 x 40 mm | ml
539 |  | - | chevrons 60 x 80 mm | ml
|  | Nota : | Toutes quantités inférieures à 2.00 ml seront comptées pour 2.00 ml
| * | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de particules C.T.B.H., 'usinés 4 rives, assemblage par rainures et languettes
540 |  | - | C.T.B.H. 16 ou 19 mm | m²
541 |  | - | C.T.B.H. classement M1 en 16 ou 19 mm | m²
|  | Nota : | Dans le cas de remplacement de pièces de charpente plus importantes, les prix seront établis en fonction du cours des matériaux et du volume fourni
VII/ * DEPOSES
| * | Découvertures et déposes sans réemploi en conditions ordinaires, comprenant la dépose des faîtages, arêtiers, rives, la démolition des solins et ruellées, l'arrachage des vieux bois, toutes les manutentions et descentes des matériaux pour:
542 |  | - | couverture en zinc (tous types) | m²
543 |  | - | couverture en ardoises (tous modèles) | m²
544 |  | - | couverture en tuiles (tous modèles) | m²
545 | * | Dépose sans réemploi, de bandes en zinc de toutes dimensions, y compris toutes sujétions |  | ml
| * | Dépose de gouttières, chéneaux, compris enlèvement des crochets :
546 |  | - | gouttières pendantes en zinc ou PVC | ml
547 |  | - | chéneaux en zinc avec encaissement en bois | ml
| * | Dépose de descentes EP, y compris colliers :
548 |  | - | en zinc ou PVC (tous diamètres) | ml
549 |  | - | en fonte | ml
550 | * | Dépose de lanterneaux ou châssis de toit, y compris enlèvement de toutes pièces de raccordement |  | U
551 | * | Chargement et enlèvement aux D.P. des gravois de toutes natures, y compris toutes manutentions et frais divers |  | m³
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
552 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
553 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | h
554 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
VIII/ * TRAVAUX EN REGIE
| * | Travaux en régie
555 |  | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | h
|  | Nota : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi. En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces travaux seront évalués sur la base de prix "Bâtiprix".