## 250023 DPGF lot 5
CENTRE HOSPITALIER
"LE VINATIER"
95, Boulevard Pinel - BP 30039
69678 BRON cedex
Création d’une unité d’hospitalisation à temps complet en addictologie – bât 309 du Centre Hospitalier Le Vinatier
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION
DU PRIX GLOBAL
ET FORFAITAIRE
LOT 5 Electricité
LOT 5 - Création HC SUAL du pôle MOPHA - bât 309 du CHLV |  | Quantité | Unité | Prix U HT | Montant U HT
Généralités
Les travaux concernent la création d'une unité d'hospitalisation à temps complet pour le service Addictologie du pôle MOPHA au sein du bâtiment 309 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type U de 2e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait dans une unité non occupée.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux |  | Quantité | Unité | Prix U HT | Montant U HT
5.1) CFO / CFA
05.01.01 Déposes |  | 1 | Ens |  | 0
Consignation et mise en sécurité des installations électriques sur la zone de travaux avec fourniture d’un procès verbal de consignation au maître d’ouvrage. Dépose des distributions informatiques existantes non conservées. Dépose des appels malades.
Position : selon plan, démolition des cloisons dans zone recloisonnée 309-N0-P-031/032/199/209/210
05.01.02 Pavé LED dimmable |  | 37 | U |  | 0
Remplacement des pavés encastrés 600x600 par des luminaires en saillie à LED type Siella de TRILUX ou équivalent, dimmables avec plaque de fermeture en PMMA translucide à répartition extensive des intensités lumineuses pour empêcher la vue directe sur les sources LED, pour faux plafond à ossature apparente à pavés 600x600. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur blanc chaud 3700 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19 Allumage repris sur commande existante.
Position : ensemble des locaux (bureaux et locaux collectifs)
05.01.03 Pavé LED décoratif |  | 6 | U |  | 0
Fourniture et pose de pavés LED décoratifs encastrés 600x600 type SIMAR DESIGN ou équivalent. Ces panneaux présenteront un motif décoratif simulant un ciel ou des ambiances végétales, selon propositions à faire valider par le maître d’ouvrage. Commande spécifique par simple allumage depuis le bureau infirmiers. Indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19
Position : selon plan, Salle d’attente 309-N0-C-027
05.01.04 Downlight LED |  | 81 | U |  | 0
Remplacement des downlights existants par des downlight encastrés à LED type AMATRIS LED de TRILUX ou équivalent, diam. 220mm avec collerette réflecteur grand brillant, pour faux plafond à ossature apparente à pavés 600x600. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur blanc chaud 3700 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19 Reprise des interrupteurs et cablage pour utilisation de la variation d’intensité lumineuse.
Position : ensemble des locaux (circulations, sanitaires, chambres)
05.01.05 Spot LED |  | 42 | U |  | 0
Remplacement des spots encastrés existants par des spots encastrés à LED 8W type AVIELLA de TRILUX ou équivalent, diam. 74mm avec collerette blanche, pour plafond non démontable (intégration dans cabine de douche préfabriquée). Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur blanc chaud 4000 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19 Allumage repris sur commande existante.
Position : ensemble des locaux (circulations, sanitaires, chambres)
05.01.06 Luminaire étanche LED |  | 10 | U |  | 0
Remplacement des fluos étanches existants par des luminaires étanches LED type OLEXEON 1500 B à LED 31W de TRILUX ou équivalent, pour pose en applique pour faux plafond. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur blanc chaud 3700 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19 Allumage repris sur commande existante.
Position : ensemble des locaux (locaux logistiques)
05.01.07 Poste de travail PA2 |  | 3 | U |  | 0
Réalisation d’un poste de travail sous goulotte compartimentée 3 compartiments, composée de : - 1 PC normales - 3 PC ondulées détrompées - 2 RJ 45
Position : Bureau 309-N0-P-032 et Salon des Familles 309-N0-P-210
05.01.08 Prises de courant |  | 6 | U |  | 0
Fourniture et pose de prises murales de service 10/16A encastrées ou en saillie selon support.
Position : selon plan, prises de courant 230V mono pour Wavecarebox (x5 unités) en 309-N0-P-156 disposées dans le plénum Prise de courant en hauteur 1,60m pour TV en 309-N0-C-027
05.01.09 Modification détection incendie |  | 1 | Ens |  | 0
La prestation comprendra la mise à jour de la centrale SSI suite aux travaux de décloisonnement ainsi que la mise à jour de l’Unité d’Aide à l’Exploitation (plans et libellés) situé au PC Sécurité (bât 201). L’entreprise devra un dossier SSI. Un coordinateur SSI est associé au projet.
05.01.10 Modification des commandes d'éclairage |  | 1 | Ens |  | 0
Modification des commandes d’éclairage pour adaptation aux futurs locaux, suite aux démolitions de cloisons.
Position : selon plan, Bureau 309-N0-P-032 et Salon des Familles 309-N0-P-210
05.01.11 Modification appel malade |  | 1 | Ens |  | 0
L’installation est de marque ZETTLER modèle Medicall 800. La prestation comprend la consignation, la dépose des terminaux câblages et boites d’encastrement, puis la repose d’un seul terminal dans la pièce recomposée. La prestation comprend la programmation du système d’appel malade ZETTLER Medicall 800 pour prendre en compte l’ensemble des modifications, changement de dénomination de l’ensemble des locaux, la nouvelle configuration des boutons déplacés et les libellés de tous les locaux nouvellement équipés.
Position : selon plan, repose dans Salon des Familles 309-N0-P-210
05.01.12 Fourreau |  | 1 | Ens |  | 0
Passage d’un fourreau annelé aiguillé de diamètre 50mm entre le plénum et une boîte encastrée à hauteur 1,10m ht, dans cloison à ossature Still.
Position : selon plan, Salon sensoriel 309-N0-P-156
05.01.13 Prise RJ45 |  | 1 | U |  | 0
Réalisation d’une prise RJ45 en saillie et 1,60m ht pour raccordement d’une TV.
Position : selon plan, prise réseau en hauteur pour TV en 309-N0-C-027
05.01.14 Alimentation store motorisé |  | 1 | U |  | 0
Alimentation 230V monophasée 10/16A en attente pour raccordement d’un store intérieur à enroulement. Compris protection dans l’armoire électrique.
Position : selon plan, Salon TV 309-N0-P-139
05.01.15 DOE |  | 1 | Ens |  | 0
Fourniture d'un DOE selon CCTP
MONTANT HT |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA 10% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Tampon et signature datée de l'entreprise