## Page de garde
Annexe 2 au CCTP
LISTE DES PRINCIPAUX MATERIELS ET EQUIPEMENTS
EXPLOITATION ET MAINTENANCE GENERALE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES LOCAUX DE L'AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE
Le Siège
2-4 Allée de Lodz
69007 LYON
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DESENFUMAGE, PLOMBERIE, ELECTRICITE COURANTS FORTS, GTC, SECOND ŒUVRE, CLOS ET COUVERT

## Légende
Liste d'équipements
La liste comporte une indication de l'état de chaque équipement lorsque cela est pertinent et observable.
Le constat est réalisé visuellement sauf obtention d'informations spécifiques (intsallations changées récemment, grosse révision etc…)
Légende :
Niveau | Etat visuel :
0 | Etat neuf (Remplacé à neuf récemment)
1 | Très bon état
2 | Bon état
3 | Etat d'usage (Matériel ayant un certain âge, entretenu convenablement)
4 | Présence de traces visuelles de manque d'entretien ou d'usure
5 | Hors service
- | Inutilisé
Indéterminé

## 1-CVCD
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE (SIEGE)
Ensemble fonctionnel : | Production et distribution thermofrigorifique
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Sous-station chaud | 1 |  | Sous-station | réseaux ventilo convecteurs, CTA et local informatique | 0 | Pour mémoire - hors prestation
sous-station froid | 1 |  | Sous-station | réseaux ventilo convecteurs, CTA et local informatique | 0 | Pour mémoire - hors prestation
Circulateur | 1 | SALMSON | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Filtre magnétique |  | SCX 50/80
Filtre magnétique | 2 | - | R-1 Local distribution (ex local PAC) | - |  | Magnétique
Groupe froid EAU/AIR | 1 | AERMEC | Toiture | Réseau local informatique | 2 | Modèle : NRL 0500FA04ZZ R410A/2 circuits/12+9kg fluide/Pf=104kW
Vase d'expansion | 2 | MEGAFLEX | Toiture | Réseaux hydrauliques | 3 | Année 1994
Pompe Jumelée P10 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | pompe primaire EG | 3 | LMD 150.248 / 128 M3/h / 16,7 mCE / P élec 11 kW/moteur 132MC-420F265
Pompe Jumelée P11 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Circuit EG CTA | 3 | LMD 10,160/P élec 1,3kW
Pompe Jumelée P12 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Circuit Ventilo-conv EG BJ | 2 | TPED 100/130 - 70 M3/h - Variateurs de vitesse
Pompe Jumelée P13 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Circuit Info EG - Armoires de climatisation | 3 | LMD 80.160 / 25 M3/h / 7,6 mCE / P élec 1,1 KW
Pompe Jumelée P1 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Pompe primaire EC | 0 | WILO Type VeroTwin DP-E32/125-1,1/2
Pompe Jumelée P2 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Réseau EC CTA | 2 | CDM 125,225,5,5 / 92,1 M3/h / 9,3 mCE / Pélec 2,2 kW Roulements remplacés en 2013
Pompe Jumelée P3 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Réseau EC - BJ Ventilo convecteurs | 0 | MGE100LC4FF215-G3 - Variateurs de vitesse
Pompe Jumelée P4 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Réseau EC - PC Ceinture | 0 | UPK 40-60 Model A
Pompe Jumelée P5 | 1 | GRUNDFOS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Réseau EC - PC Patio | 0 | UPSD 32-50F 220 PC
Vanne 3 Voies XV3 | 1 | SIEMENS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Départ EC Réseau BJ Ventilo convecteurs | 3 | SAX-61
Vanne 3 Voies XV4 | 1 | LANDIS AND GYR | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Départ EC Réseau PC Ceinture | 3 | SQS65/Année 1995
Vanne 3 Voies XV6 | 1 | REGUALTION France | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Retour EC Réseau PC Ceinture | 3 | MC 65
Vanne 3 Voies XV8 | 1 | LANDIS AND STAEFA | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Départ EC Réseau PC Patio | 3 | SQS65/Année 1998
Compteurs d'énergie thermique | 4 | DIEHL | R-1 Local distribution (ex local PAC) | réseaux EG | 0 | SHARKY
Compteurs d'énergie thermique | 5 | DIEHL | R-1 Local distribution (ex local PAC) | réseaux EC | 0 | SHARKY
Armoire de climatisation salle serveurs | 1 |  | Local serveur niveau 1 |  | 2 | Armoire récupérée 30 kW en secours
Armoire de climatisation salle serveurs | 1 | CIAT | Local serveur niveau 1 |  | 0 | MAGISTER CW 040 40 kW
Condenseur Chambre froide négative | 1 | SYLENSYS | R-1 Parking | Chambres froides | 2 | UHTFH 2480/R404A/967kcal
Condenseur Chambre froide positive | 2 | SYLENSYS | R-1 Parking | Chambres froides | 2 | UHTFH 9480/R404A/17967kcal
Ensemble fonctionnel : | Ventilation et Traitement d'air
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Centrale de traitement d'air | 1 | CIAT | Toiture | Air neuf bureaux Ouest | 0 | FLOWAY Classic RHE 4000 - 5670 m3/h - Filtration M5 - récupérateur rotatif année 2024
Centrale de traitement d'air | 1 | CIAT | Toiture | Air neuf bureaux Est | 0 | FLOWAY Classic RHE 4000 - 4795 m3/h - Filtration M5 - récupérateur rotatif année 2024
Caisson adiabatique | 2 | SOUCHIER | Toiture | Sur CTA Air neuf bureaux |  | ADIABOX-V3-NFG-6000 m3/h
Centrale de traitement d'air | 1 | CARRIER | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Local annexe | 3 | 39 FB 22/1X787SPZ / Débit : 900 m3/h / Batteries C à eau / Registre AN + Repris / Pélec 16,9 kW 1995
Centrale de traitement d'air | 1 | CARRIER | Local CTA R+4 | Ventil. Patio Est | 1 | 39 FD 450 / Débit : 13500 m3/h / Batteries C+F à eau / Registre AN + repris - moteur changé par type EC en 2024
Centrale de traitement d'air | 1 | CARRIER | Local CTA R+4 | Ventil. Patio Ouest | 1 | 39 FD 450 / Débit : 13500 m3/h / Batteries C+F à eau / Registre AN + repris - moteur changé par type EC en 2024
Centrale de traitement d'air | 1 | CIAT | Faux plafond | Local Activité | 0 | Air compact 40 - 1740 m3/h - filtration F7 - batterie change over
Centrale de traitement d'air | 1 | CIAT | Faux plafond | Réunion | 0 | Air compact 40 - 1740 m3/h - filtration F7 - batterie électrique 24 kW / Tri 400
Centrale de traitement d'air | 1 | CARRIER | Toiture | Ventil Atrium RdC + R+3 | 1 | 39 FD 330 / Débit : 5900 m3/h / Batteries C+F à eau / Registre AN + repris + rej / Pélec 1,5 kW - moteur changé en 2024 - caisson reprise déposé
Vanne 2 Voies | ens | LANDYS & GYR | dans local avec CTA |  |  | SQS65
Centrale de traitement d'air | 1 | CARRIER | R-1 - LT Ventilation (N°7) | Salle de conférences | 1 | 39 FD 330 / Débit : 1256m3/h / Batteries C+F à eau / Registre AN + repris + rej / 380V/Année 1995
Vanne 2 Voies | 2 | LANDYS & GYR | R-1 - LT Ventilation (N°7) | CTA | 2 | SQS65 - Batteries chaude et froide
Centrale de traitement d'air | 1 | CARRIER | R-1 - LT Ventilation (N°7) | Restaurant + Cuisine | 1 | 39FD-340--95084AEE / Débit : 2361 m3/s / Batteries C+F à eau / Registre AN / 380V/Année 1995
Vanne 2 Voies | 2 | LANDYS & GYR | R-1 - LT Ventilation (N°7) | CTA | 2 | SQS65 - Batteries chaude et froide
Grille de ventilation | ens |  | R-1 Parking | Parking
Ensemble fonctionnel : | Extraction
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Extracteur centrifuge | 1 | ALDES | Toiture | Sanitaires Ouest | 2 | TVEC 20201 B / Pélec 120 W 1110m3/h
Extracteur centrifuge | 1 | ALDES | Toiture | Sanitaires Est | 2 | TVEC 201 B / Pélec 120 W 750m3/h
Extracteur centrifuge | 1 | NEDERMAN | Atelier Echappement |  |  | 860 / Extracteur gaz échappement
Extracteur centrifuge | 1 |  | Atelier lavage |  |  | karcher et lavage
Extracteur centrifuge | 1 |  | Local ventilation Est | Labo photo | 2 | AirPro VSD14 60m3/h
Extracteur centrifuge | 1 | ALDES | Local ventilation Est | Halon | 2 | TVEC 201 B / Pélec 60 W 660m3/h
Extracteur centrifuge | 1 | ALDES | Local ventilation Est | Tour Nord | 2 | TVEC 201 B / Pélec 60 W 690m3/h
Extracteur moteur EC | 1 | CAIROX | Faux plafond | Sous sol -1 vestiaires 2024 | 0 | BFSA 160 - moteur 65 W 210 m3/h
registres motorisés sur réseaux de ventilation | 13 | CAIROX | Faux plafond | Salles de réunion | 0 | Fonctionnement sur sonde CO
Registre tout ou rien sur réseaux de ventilation | 12 | CAIROX | Faux plafond | Huddle rooms | 0 | Fonctionnement sur détection de présence
Hotte | 1 |  | Cuisine | Cuisine | 2 | Dégraissage
Extracteur | 1 |  | Toiture | Cuisine | 2 | asservi par CTA Resto+Cuisine
Extracteur | 1 | CIAT | R-1 Local PAC | Local PAC | 3 | PL 40 ENVEL
Ensemble fonctionnel : | Equipements terminaux
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Armoire de climatisation | 1 | HIROSS | R+1 - local info impression | Local info/impression | 1 | HIRANGE U22C
Armoire de climatisation | 1 | HIROSS | R+1 - local info impression | Local info/impression | 1 | HIRANGE U50C
Armoire de climatisation | 1 | HIROSS | R+1 - local info impression | Local info/impression | 1 | HIRANGE SPOT 60U10C
Armoire de climatisation | 1 | HIROSS | R+1 - local info impression | Local info/impression | 1 | HIRANGE SPOT 40U104C
Armoire de climatisation | 1 | HIROSS | R+1 - local info impression | Local info/impression | 1 | 35 UC (Secours)
Armoire de climatisation | 1 | EMERSON | R+1 - local info impression | Local info/impression | 0 | Alimentée par GF AERMEC Toiture
Ventilo-convecteur | 370 | CARRIER | Bureaux | Bureaux | 3 | BJ Batteries à eau C+F Régulateur Carrier MCI / Pélec 200W / 4 tubes
Ventilo-convecteur | 12 | AERMEC | local derrière sanitaires | Baie informatique | 2 | Type mural
Ventilo-convecteur | 6 | AIR CALO | R+1 est | Bureaux | 0 | Type sur pied
Thermostats | 370 |  | Tous locaux |  | 4
Destratificateur d'air | 3 | AIRIUS | R+4 | Patios | 0 | Modèle EC
Aérotherme | 1 | CIAT | R-1 Local annexes |  |  | 2452 / Batterie chaude à eau
Aérotherme | 1 | CIAT | R-1 Atelier garage Ouest |  |  | 2452 / Batterie chaude à eau
Split Système | 1 | TOSHIBA | R-1 Parking | Local onduleur | 3 | Pfrigo 12 kW / Condensation à air / Unité intérieure plafonnière / R410A/ 2,8kg/encrassement de l'unité extérieure
Split Système | 1 | CARRIER | Entrée Parking | Local Atelier garage Ouest | 1 | Unité intérieure 38QUS009DS/ Débit d'air 1800m3/h/P frigo 2,7kW/Unité extérieure42QF009DS/Débit d'air entre 180 et 470m3/h/R410A/0,7kg
Split Système | 1 | TOSHIBA | R-1 Parking | Local poubelle cuisine | 2 | Pfrigo 2900W / Condensation à air / encrassement de l'unité extérieure située dans le parking/R410A
Ensemble fonctionnel : | Désenfumage
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Portes coupe feu | 8 |  | 1 par demi étage |  |  | Portes sur ventouses (asservies)
| 5 |  | R-1 Parking |  |  | Coulissantes (asservies)
Châssis désenfumage | 37 |  | restaurant |  |  | commandées par verrins
Cartouches CO2 | 14 |  |  |  |  | commande châssis
Clapet Coupe feu | 62 |  | Réseaux ventilation |  |  | fusibles thermiques
Exutoires verrière | 8 |  | Toiture partie centrale |  | 0 | commandé par verins electriques
Exutoires verrière | 10 |  | Toiture partie Est |  | 0 | commandé par verins electriques
Exutoires verrière | 10 |  | Toiture partie Ouest |  | 0 | commandé par verins electriques
coffret de commande | 3 |  | LT toiture |  | 0 | kingspan L8A
Exutoires en verrière | 2 |  | Escalier secours R+4 Est |  | 0 | commandés par DAD / à vérins
Exutoires en verrière | 2 |  | Escalier secours R+4 Ouest |  | 0 | commandés par DAD / à vérins
Sky dômes + tirer-lâcher | 1 |  | Escalier central |  | 3 | Manuel par câble
Coffret Détecteur autonome déclencheur (DAD) + détecteur | 1 | SIEMMENS CERBERUS | Escalier secours R+4 Est | 2 exutoires en verrière dans escaliers R+4 | 0 | déclenchement cartouches CO2 rechargeable Algo DAD 2/ 2003 (hors contrat)
Coffret Détecteur autonome déclencheur (DAD) | 1 | FINSECURE | Escalier secours R+4 Ouest | 2 exutoires en verrière dans escaliers R+4 | 0 | déclenchement cartouches CO2 rechargeable/neuf 2015 (hors contrat), CARAÎBES Classe 1/698/ Puissance Maximale 4,5 W/230Vac/50Hz
Ensemble fonctionnel : | Traitement d'eau de chauffage
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Pompe de traitement d'eau | 1 | DUTRAL | Pompe doseuse | Traitement d'eau | 1 | Pompe doseuse HC 201 09/09 + Bac 60 litres installé le 07/10/2019
Note on F7: Nils VAUTEY: Calo
Note on F8: Nils VAUTEY: Calo

## 2-PB
PLOMBERIE, SANITAIRES (SIEGE)
Ensemble fonctionnel : | Arrivée d'eau
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Arrivée d'eau | 1 | - | - | - | 3 | -
Disconnecteur | 1 | SOCLA | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Appoint réseau | 2
Disconnecteur | 1 | WATTS | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Secours EDV | 2 | BA009 - DN 50
Disconnecteur | 2 | SOCLA BA2860 | R-1 Parking | Alimentation principale | 1
Disconnecteur | 1 | SOCLA BA | R-1 Parking | Réseau arrosage | 1
Disconnecteur | 1 |  | R-1 Local surpresseur |  | 1
Disconnecteur | 1 |  | Terrasse | Appoint d'eau Groupe froid
Disconnecteur | 1 |  | R-1 Atelier garage Ouest | Eau de lavage voiture
Disconnecteur | 1 | SOCLA BA 20OG034 | R-1 Local chaufferie | Appoint réseau | 1 | 10 bar 65°C dernière vérif 11-2015
Ensemble fonctionnel : | Equipements de relevage - fosses
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Pompes submersibles (EP) | 3 |  | Local EF - Local Chaufferie Local LT7 |  |  | Relevage EP
Coffret de commande | 1 | - | R-1 Parking | Pompes EU | 1 | Installé en septembre 2018
Pompes submersibles (EU) | 2 |  | Fosse parking |  |  | Relevage EU
Coffret de commande | 1 | - | R-1 Parking | Pompes EP | 4 | DAB - FEKA 1200 T
Fosse à hydrocarbure | 1 |  | R-1 parking
Cuve hydrocarbure | 1 |  | R-1 Local pompes puits |  |  | Récupération de l'atelier Contrôle de niveau à faire
Pompe relevage EU | 1 |  | R-1 sanitaires/vestiaires | EU sanitaires vestiaires | 0 | SFA Sanipump VX5 27 m3/h 1500 W 2800 tr/min
Pompe puisard | 1 |  | LT GF
Pompe puisard | 1 |  | LT N°7
Grilles en pied de façades | ens
Ensemble fonctionnel : | Arrosage automatique
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Programmateur | 1 | Rainbird | R-1 - Local surpresseur | Alimentation bassins | 2
Programmateur | 1 | Rainbird | R-1 - Local surpresseur | Arrosage extérieur | 2
Pompe | 2 |  | Bassin | Bassin |  | Brassage Eau de nappe
Surpresseur | 1 | WILO | R-1 - Local surpresseur | Arrosage extérieur | 3 | 4 bar/SWe1
Vase d'expansion | 1 | THERMADOR | R-1 - Local surpresseur |  | 1 | 10Bars 200 litre 2017
Cuves de rétention | 4 |  | R-1 - Local surpresseur |  | 3 | 300L
Cuve récupération eaux pluviales | 4 |  | R-1 parking |  | 0 | 2500 litres
Pompe de surpression | 1 |  | R-1 parking |  | 0 | Surpression cuve EP vers stockage existant
Electrovannes 2 voies | 2 |  |  | Grand bassin et arrosage petit bassin | 3 | Grand bassin et arrosage petit bassin
Electrovannes 2 voies | 1 |  |  | Alimentation petit bassin | - | Non utilisée.
Electrovannes 2 voies | 4 |  | extérieur | Arrosage | -
Réseaux et terminaux | ens |  |  |  |  | Buses, vannes,…
Ensemble fonctionnel : | Production d'ECS
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Ballon ECS | 1 | CHAROT | R-1 Local distribution (ex local PAC) | ECS cuisine | 1 | 1000 L/10 kW/Année 2013
Ballon ECS | 1 | DE DIETRICH | RIE |  | 1 | 200 L /Vertical Standard 2,4 kW
Ballon ECS | 10 | ATLANTIC | Sanitaires |  |  | 50 L / 200Min 1,2 kW - remplacés en 2022
Ballon ECS thermodynamique | 1 | HITACHI | R-1 Local distribution (ex local PAC) | Sanitaires/vestiaires R-1 | 0 | YUTAKI 80 + ballon
Adoucisseur | 1 | PENTAIR | local PAC | ECS cuisine | 2 | Déb inst : 1L/s / Déb Quot 2m3/J - remplacé en 2020
Ensemble fonctionnel : | Equipements sanitaires
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
WC | 27 |  | Sanitaires |  | 3
Lavabo | 14 |  | Sanitaires
Douche | 5 |  | R-1
Douche | 6 |  | R-1 | sanitaires/vestiaires 2024 | 0
Vasques | 4 |  | R-1 | sanitaires/vestiaires 2024 | 0
Siphon de sol | 2 |  | R-1 | sanitaires/vestiaires 2024 | 0
6

## 3-Electricité-CFO
ELECTRICITE COURANTS FORTS (SIEGE)
Ensemble fonctionnel : | Livraison
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Cellules HT | ens | MERLIN GERIN | Poste HT |  | 2 | 24kV/125kVA/200A HT2
Transformateur | 1 | MERLIN GERIN | Poste HT |  | 2 | n°614381-01/Année 1995/à huile 1250 kVA/410V/1760A
Ensemble fonctionnel : | Distribution
Désignation | Qté | Marque | Localisation |  | Etat | Caractéristiques / Observations
TGBT | 1 | MERLIN GERIN | Local TGBT |  | 1 | 4 baies 10 à 50 départs /2000A +Parafoudre
TDPV | 1 |  | Local TGBT |  | 0
Armoire électrique | 9 |  | Armoires LT |  | 3 | De 1 à 10 départs
Armoire électrique | 13 |  | Armoires LT |  | 3 | De 11 à 30 départs
Armoire électrique | 10 |  | TE 0 à 4 Est/Ouest |  | 3 | De 31 à 70 départs
Ensemble fonctionnel : | Boitier de sol
Désignation | Qté | Marque | Localisation |  | Etat | Caractéristiques / Observations
Boitier de sol | 370 |  | Bureaux |  | 3 | Constitué d'1 prise normale, 2 prise ondulées, 1 prise éclairage
Ensemble fonctionnel : | Protection contre la foudre
Désignation | Qté | Marque | Localisation |  | Etat | Caractéristiques / Observations
Paratonnerre | 1 |  | Toiture |  |  | Changé en 2014
Ensemble fonctionnel : | Electrcité de secours
Désignation | Qté | Marque | Localisation |  | Etat | Caractéristiques / Observations
Onduleur | 1 | CHLORIDE | Local onduleurs | Serveur |  | 90 NET S3 / 80kVA
Ensemble fonctionnel : | Eclairage de sécurité
Désignation | Qté | Marque | Localisation |  | Etat | Caractéristiques / Observations
Blocs d'éclairage de sécurité | 265 |  | Ensemble des étages |  |  | CFE SAFT (15W) / 45050 ERCO (2*15W) / 67100 ERCO (9W fluo)
Onduleur éclairage de secours | 1 | CHLORIDE | Local onduleurs | Eclairage de sécurité |  | Synthesis / 15kVA / 15 Batteries
Ensemble fonctionnel : | Eclairage normal
Blocs d'éclairage d'ambiance | 5 |  | RDC Aile Ouest Cafétaria | RDC Aile Ouest Cafétaria
LED | 50 |  | R-1 parking | R-1 parking | 1 | Etanche installés en 2013
LED | 16 |  | R-1 Aile Est local archives | R-1 Aile Est local archives | 1 | Etanche installés en 2015
Applique bureau | 5 |  | RDC Aile Ouest Bureaux | RDC Aile Ouest Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 18 |  | RDC Aile Est Bureaux | RDC Aile Est Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 27 |  | R+1 Aile Ouest Bureaux | R+1 Aile Ouest Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 22 |  | R+1 Aile Est Bureaux | R+1 Aile Est Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 27 |  | R+2 Aile Ouest Bureaux | R+2 Aile Ouest Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 33 |  | R+2 Aile Est Bureaux | R+2 Aile Est Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 27 |  | R+3 Aile Ouest Bureaux | R+3 Aile Ouest Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 33 |  | R+3 Aile Est Bureaux | R+3 Aile Est Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 27 |  | R+4 Aile Ouest Bureaux | R+4 Aile Ouest Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique bureau | 33 |  | R+4 Aile Est Bureaux | R+4 Aile Est Bureaux | 2 | en cours de passage en LED
Applique indirecte | 1 |  | R-1 partie centrale Circulations | R-1 partie centrale Circulations |  | LED
Applique indirecte | 2 |  | R-1 Aile Est Circulations | R-1 Aile Est Circulations |  | LED
Applique indirecte | 21 |  | RDC Aile Ouest Circulations | RDC Aile Ouest Circulations |  | LED
Applique indirecte | 11 |  | RDC Aile Est Circulations | RDC Aile Est Circulations |  | LED
Applique indirecte | 5 |  | R+1 Aile Ouest Circulations | R+1 Aile Ouest Circulations |  | LED
Applique indirecte | 4 |  | R+1 Aile Est Circulations | R+1 Aile Est Circulations |  | LED
Applique indirecte | 5 |  | R+2 Aile Ouest Circulations | R+2 Aile Ouest Circulations |  | LED
Applique indirecte | 2 |  | R+2 Aile Est Circulations | R+2 Aile Est Circulations |  | LED
Applique indirecte | 8 |  | R+3 Aile Ouest Circulations | R+3 Aile Ouest Circulations |  | LED
Applique indirecte | 2 |  | R+3 Aile Est Circulations | R+3 Aile Est Circulations |  | LED
Applique indirecte | 7 |  | R+4 Aile Ouest Circulations | R+4 Aile Ouest Circulations |  | LED
Applique indirecte | 2 |  | R+4 Aile Est Circulations | R+4 Aile Est Circulations |  | LED
Applique indirecte | 8 |  | R+4 Atrium | R+4 Atrium | 2 | LED
hublot incandescent | 16 |  | R-1 partie centrale cages d'escalier, locaux techniques… | R-1 partie centrale cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 2 |  | R-1 Aile Est Circulations,cages d'escalier, locaux techniques… | R-1 Aile Est Circulations,cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 7 |  | R-1 Aile Ouest Circulations,cages d'escalier, locaux techniques… | R-1 Aile Ouest Circulations,cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 7 |  | RDC Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | RDC Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 3 |  | RDC Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | RDC Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 9 |  | R+1 Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+1 Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 2 |  | R+1 Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+1 Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 4 |  | R+2 Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+2 Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 5 |  | R+2 Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+2 Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 2 |  | R+3 Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+3 Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 2 |  | R+3 Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+3 Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 2 |  | R+4 Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+4 Aile Ouest Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 2 |  | R+4 Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+4 Aile Est Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
hublot incandescent | 2 |  | R+5 Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… | R+5 Circulations, cages d'escalier, locaux techniques… |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescent compact | 14 |  | R-1 partie centrale Circulations et douches | R-1 partie centrale Circulations et douches |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescent compacte | 1 |  | RDC Aile Ouest Circulations | RDC Aile Ouest Circulations |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescent compacte | 14 |  | RDC Aile Est Aire de livraison | RDC Aile Est Aire de livraison |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents | 32 |  | R-1 (hors parking) | R-1 (hors parking) |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents | 8 |  | RDC Aile Ouest Locaux documentation, syndicats… | RDC Aile Ouest Locaux documentation, syndicats… |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents | 3 |  | RDC Aile Est locaux stockage, GTC… | RDC Aile Est locaux stockage, GTC… |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents | 2 |  | R+1 Aile Est Locaux techniques | R+1 Aile Est Locaux techniques |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents | 1 |  | R+4 Aile Ouest Local Technique | R+4 Aile Ouest Local Technique |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents | 1 |  | R+4 Aile Est Local Technique | R+4 Aile Est Local Technique |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents | 12 |  | R+5 local ventilation | R+5 local ventilation |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents A grille aluminium | 2 |  | R-1 Aile Ouest Bureau de délivrance des clefs | R-1 Aile Ouest Bureau de délivrance des clefs |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents A grille aluminium | 16 |  | RDC Aile Ouest Bureaux | RDC Aile Ouest Bureaux |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents A grille aluminium | 7 |  | RDC Aile Est Bureaux | RDC Aile Est Bureaux |  | en cours de passage en LED
Luminaire fluorescents A grille aluminium | 2 |  | R+1 Aile Est Bureaux | R+1 Aile Est Bureaux |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 1 |  | R-1 Aile Ouest Local entretien garage | R-1 Aile Ouest Local entretien garage |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 3 |  | RDC Aile Est Stock papier | RDC Aile Est Stock papier |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 4 |  | R+1 Aile Ouest Bureaux | R+1 Aile Ouest Bureaux |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 2 |  | R+1 Aile Est Bureaux | R+1 Aile Est Bureaux |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 4 |  | R+2 Aile Ouest Bureaux | R+2 Aile Ouest Bureaux |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 3 |  | R+2 Aile Est Bureaux | R+2 Aile Est Bureaux |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 3 |  | R+3 Aile Ouest Bureaux | R+3 Aile Ouest Bureaux |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 5 |  | R+3 Aile Est Bureaux | R+3 Aile Est Bureaux |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 2 |  | R+4 Aile Ouest Bureaux | R+4 Aile Ouest Bureaux |  | en cours de passage en LED
Lumninaire fluorescents A grille Blanche | 2 |  | R+4 Aile Est Bureaux | R+4 Aile Est Bureaux |  | en cours de passage en LED
Spot encastré | 6 |  | RDC Aile Ouest Atrium | RDC Aile Ouest Atrium |  | LED
Spot encastré | 12 |  | RDC Aile Ouest Salle de conférence | RDC Aile Ouest Salle de conférence |  | LED
Spot encastré | 37 |  | RDC Aile Est Atrium et circulations | RDC Aile Est Atrium et circulations |  | LED
Spot encastré | 24 |  | R+1 Aile Ouest Circulations | R+1 Aile Ouest Circulations |  | LED
Spot encastré | 37 |  | R+1 Aile Est Atrium et circulations | R+1 Aile Est Atrium et circulations |  | LED
Spot encastré | 24 |  | R+2 Aile Ouest Circulations | R+2 Aile Ouest Circulations |  | LED
Spot encastré | 40 |  | R+2 Aile Est Atrium et Circulations | R+2 Aile Est Atrium et Circulations |  | LED
Spot encastré | 26 |  | R+3 Aile Ouest Circulations | R+3 Aile Ouest Circulations |  | LED
Spot encastré | 40 |  | R+3 Aile Est Atrium et Circulations | R+3 Aile Est Atrium et Circulations |  | LED
Spot encastré | 26 |  | R+4 Aile Ouest Circulations | R+4 Aile Ouest Circulations |  | LED
Spot encastré | 26 |  | R+4 Aile Est Atrium et Circulations | R+4 Aile Est Atrium et Circulations |  | LED
Spot encastré | 8 |  | R+1 Aile Ouest Espace détente | R+1 Aile Ouest Espace détente |  | LED
Spot encastré | 8 |  | R+1 Aile Est Espace détente | R+1 Aile Est Espace détente |  | LED
Spot encastré | 8 |  | R+2 Aile Ouest Espace détente et salle attente | R+2 Aile Ouest Espace détente et salle attente |  | LED
Spot encastré | 12 |  | R+2 Aile Est Espace détente | R+2 Aile Est Espace détente |  | LED
Spot encastré | 9 |  | R-1 partie centrale Sanitaires | R-1 partie centrale Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 3 |  | R-1 Aile Ouest Sanitaires | R-1 Aile Ouest Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 8 |  | RDC Aile Ouest Sanitaires | RDC Aile Ouest Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 7 |  | RDC Aile Est Sanitaires | RDC Aile Est Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 7 |  | R+1 Aile Ouest Sanitaires | R+1 Aile Ouest Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 7 |  | R+1 Aile Est Sanitaires | R+1 Aile Est Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 5 |  | R+1 sous passerelle | R+1 sous passerelle |  | LED
Spot encastré | 4 |  | R+1 fontaine | R+1 fontaine |  | LED
Spot encastré | 7 |  | R+2 Aile Ouest Sanitaires | R+2 Aile Ouest Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 7 |  | R+2 Aile Est Saniatires | R+2 Aile Est Saniatires |  | LED
Spot encastré | 5 |  | R+2 sous passerelle | R+2 sous passerelle |  | LED
Spot encastré | 4 |  | R+2 fontaine | R+2 fontaine |  | LED
Spot encastré | 7 |  | R+3 Aile Ouest Sanitaires | R+3 Aile Ouest Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 7 |  | R+3 Aile Est Sanitaires | R+3 Aile Est Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 5 |  | R+3 Aile Est sous passerelle | R+3 Aile Est sous passerelle |  | LED
Spot encastré | 4 |  | R+3 fontaine | R+3 fontaine |  | LED
Spot encastré | 7 |  | R+4 Aile Ouest Sanitaires | R+4 Aile Ouest Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 7 |  | R+4 Aile Est Sanitaires | R+4 Aile Est Sanitaires |  | LED
Spot encastré | 5 |  | R+4 Aile Est sous passerelle | R+4 Aile Est sous passerelle |  | LED
Spot encastré | 4 |  | R+3 fontaine | R+3 fontaine |  | LED
Enseigne LED + alimentation 12/24V | 1 |  | RDC Aile Est | RDC Aile Est | 1 | Commande sur horloge et luminosité/en hauteur Module 2 leds - MLCOB2540
Enseigne LED + alimentation 12/24V | 1 |  | RDC Aile Ouest | RDC Aile Ouest | 1 | Commande sur horloge et luminosité/en hauteur Module 2 leds - MLCOB2540
Enseigne LED + alimentation 12/24V | 1 |  | RDC Entrée | RDC Entrée | 1 | Commande sur horloge et luminosité/en hauteur Module 2 leds - MLCOB2540
Ensemble fonctionnel : | IRVE
Désignation | Qté | Marque | Localisation |  | Etat | Caractéristiques / Observations
Bornes de charge IRVE | 10 |  | Parking |  | 0

## 4-GTC
GTC (SIEGE)
Ensemble fonctionnel : | GTC
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Zones d'influence | Etat | Caractéristiques / Observations
Serveur GTB | 1 | DISTECH Controls | Local GTB RDC | GTB | 0 | PXM20-E 1 PC complet sous Windows avec imprimante Logiciel DISTECH.
Réseaux | 2 |  |  |  | 0 | MODBUS et Bacnet IP
Modules d'acquisition BTR E/S | 12 | DISTECH Controls |  |  | 0 | Bacnet mstp / Bacnet IP
Automates | 2 | DISTECH Controls | 1 R-1 ET 1 TERRASSE |  | 0 | ECBOS 660 E
Régulateur | 12 | DISTECH Controls |  |  | 0 | ECB 650
Extension | 12 | DISTECH Controls |  |  | 0 | ECX 400
BTR | 2 | DISTECH Controls |  | Terrases Ouest et Est | 0 | Marche arrêt ventilo-convecteurs, éclairage.
Armoire technique | 1 |  | Local Pompes Puits |  | 0 | Avec un ECB 350
Armoire technique | 1 |  | Local PAC |  | 0
Armoire technique | 1 |  | Local PAC |  | 0 | coupure générale
Armoire technique | 1 |  | Local chaufferie |  | 0
coffret | 1 |  | Parking |  | 0 | pompe de relevage EP
coffret | 1 |  | Parking |  | 0 | FEKAvs1200T pompe de relevage EU
Armoire technique | 3 |  | Toiture |  | 0
Armoire technique | 2 |  | Local extracteur |  | 0
6

## 5-Second Oeuvre
SECOND ŒUVRE (SIEGE)
Ensemble fonctionnel : | Occultations solaires
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Etat | Caractéristiques / Observations
Stores interieurs coté patios | 410 |  |  | 4 | Store venitiens commande manuelle
Stores intérieurs coté facade | 190 |  | Bureaux | 0 | Stores screnns intérieurs motorisés - travaux 2024/25
Ensemble fonctionnel : | Serrurerie
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Etat | Caractéristiques / Observations
Portes intérieures | 600 |  | Bureaux | 3
6

## 6-Clos et Couvert
CLOS ET COUVERT (SIEGE)
Ensemble fonctionnel : | Abords extérieurs
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Etat | Caractéristiques / Observations
Dalles béton | ens |  | RDC - pourtour bâtiment | 1 | Dalles béton
Ensemble fonctionnel : | Façades
Désignation | Qté | Marque | Localisation | Etat | Caractéristiques / Observations
Portes et fenêtres extérieures | ens |  | Tous locaux | 3
6