## CH St-Romain de Colbosc
GHT Estuaire de la Seine
CH St-Romain de Colbosc
Inventaire Bouteille
Type de GAz | Matière | Concentration | Pression | Charge | Capacité | Qté Annuelle | Qté en Stock
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 0.4 | B02 | 15 | 8
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 1 | B05 | 1 | 1
MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | Aluminium | 50/50 | 135 | 3 | B15 | 1 | 1
Description Site
Site Oxygène | CH Local de St-Romain de Colbosc
O2Principal | Mini-vrac Capacité : 1000 L
O2Secondaire | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 1 Nb de Bouteilles/cadre 11 BOUTEILLES 50S Orientation : Verticale Gerbable : Oui Propriétaire : Non
O2Secours | Bouteilles Nb de bouteilles : 3 BOUTEILLES 50S Propriétaire : Non
ConsoO2 en M3/an | 9260
Site Air Médical | CH Local de St-Romain de Colbosc
AirPrincipal
AirAttente
AirSecours
Prix
Autres Gaz
Etablissement | Année | Gaz | Source 1 | Source 2 | Source 3 | Propriété | Consommation
Armoires Ultime secours
Type Armoire | Secours O2 | Secours Air | Secours Vide | Propriétaire
Prestations Supplémentaires Eventuelles
Type PSE
Oxygène pour déambulateur portable
Type Réservoir | Capacité du réservoir | Nbr de Réservoir | Propriété

## CH Risle & Pont Audemer
GHT Estuaire de la Seine
CH Risle & Pont Audemer
Inventaire Bouteille
Type de GAz | Matière | Concentration | Pression | Charge | Capacité | Qté Annuelle | Qté en Stock
Oxygène (O2) | Acier | - | 200 | 4 | B20>B15 | 1 | 1
Oxygène (O2) | Acier | - | 200 | 10.6 | B50 | 5 | 3
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 1 | B05 | 80 | 26
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium |  |  |  | B02 | 5 | 4
Air Medicinal | Acier | 22% / 78% | 200 | 4 | B20 | 2 | 2
Air Medicinal | Acier | 22% / 78% | 200 | 10 | B50 | 75 | 7
MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | Aluminium | 50/50 | 170 | 1 | B05 | 30 | 6
MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | Aluminium | 50/50 | 170 | 1 | B02 | 5 | 1
Description Site
Site Oxygène | Centre Hospitalier de la Risle
O2Principal | Evaporateur Capacité : 6000 L
O2Secondaire | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 2 Nb de Bouteilles/cadre 18 Orientation : Verticale Gerbable : Oui Propriétaire : Non
O2Secours | Bouteilles Nb de bouteilles : 3 Propriétaire : Non
ConsoO2 en M3/an | 25000
Site Air Médical | Centre Hospitalier de la Risle
AirPrincipal | Bouteilles Nb de bouteilles : 6 Propriétaire : Oui | 3
AirAttente | Bouteilles Nb de bouteilles : 3 Propriétaire : Oui | 3
AirSecours | Bouteilles Nb de bouteilles : 1 Propriétaire : Oui | 1
Autres Gaz
Etablissement | Année | Gaz | Source 1 | Source 2 | Source 3 | Propriété | Consommation
Armoires Ultime secours
Type Armoire | Secours O2 | Secours Air | Secours Vide | Propriétaire
Prestations Supplémentaires Eventuelles
Type PSE
Souhait de télévisualisation des installations (en plus de la télésurveillance sur installation en location) | oui
Oxygène pour déambulateur portable
Type Réservoir | Capacité du réservoir | Nbr de Réservoir | Propriété
Note on G8: BAZIRE Christele: +2

## GH Le Havre 1 & 2
GHT Estuaire de la Seine
GH Le Havre Sites Flaubert et Monod
Inventaire Bouteille
Type de GAz | Matière | Concentration | Pression | Charge | Capacité | Qté Annuelle | Qté en Stock | Site
Oxygène (O2) | Acier | - | 200 | 10.6 | B50 | 1 | 12 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 3 | B15 | 138 | 34 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 1 | B05 | 1949 | 388 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 0.4 | B02 | 487 | 88 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Air Medicinal | Acier | 22% / 78% | 200 | 10 | B50 | 1 | 7 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Air Medicinal | Aluminium | 22% / 78% | 200 | 3 | B15/B20 | 58 | 9 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Air Medicinal | Acier ou Aluminium | 22% / 78% | 200 | 1 | B5 | 802 | 88 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | Aluminium | 50/50 | 170 | 1.5 | B05 | 534 | 108 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | Aluminium | - |  | 3.75 | B05 | 180 | 17 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Protoxyde d'azote cryogénique |  | - |  | 3.75 | B05 | 1 | 2 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Protoxyde d'azote médicinal |  | - |  |  | B05 | 6 | 5 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Argon chirurgical 5.5 | Acier ou Aluminium | - | 200 | 1 | B05 | 15 | 6 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Mélange EFR CO/He/O2/N2 |  | 2800ppm/14%/22%/qs | 150 |  | B15 | 14 | 4 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Mélange EFR CO/CH4/O2/N2 |  | 2500ppm/2500ppm/21%/qs | 150 |  | B05 | 1 | 2 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Monoxyde d'azote (NO) | Aluminium | 400 ppm | 200 | 1 | B10 | 42 | 18 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Monoxyde d'azote (NO) | Aluminium | 400 ppm | 200 | 1 | B02 | 1 | 3 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Gaz d'analyse Hydrogène 6.0 |  | >= 99,9995% |  | 9 | B50 | 3 | 3 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Mélange Laboratoire Anaérobie H2/CO2/N2 | acier | 5%/5%/qs | 150 | 4 | B15/B20 | 13 | 3 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Azote médical gazeux | acier | - | 200 | 9.4 | B50 | 4 | 4 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Azote PHE | acier | - | 200 | 9.4 | B50 | 4 | 4 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Gaz d'analyse Hélium 5.6 | Acier | >99,9996% | 200 | 9 m3 | B50 | 8 | 3 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Dioxyde de carbone pour biologie / culture cellulaire (CO2) | Acier | - | 49.5 | 34 kg | B50 | 7 | 7 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Gaz d'analyse Argon 5.0 |  | >99,999% | 200 | 10.5 | B50 | 2 | 3 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Gaz d'analyse Argon 5.0 |  |  |  |  | B5 | 10 | 6 | Groupe Hospitalier du Havre Site Monod
Description Site
Site Oxygène | GHH - Site Flaubert | GHH - Site Monod
O2Principal | Evaporateur Capacité : 3000 L | Evaporateur Capacité : 20000 L
O2Secondaire | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 2 Nb de Bouteilles/cadre: 11 Orientation : Verticale Gerbable : Non Propriétaire : Non | Evaporateur Capacité : 3000
O2Secours | Bouteilles Nb de bouteilles :2 Orientation : Verticale Gerbable : Non Propriétaire : Non | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 1 Nb de Bouteilles/cadre 18 Orientation : Verticale Gerbable : Non Propriétaire : Non
ConsoO2 en M3/an | 25000 | 228000
Site Air Médical | GHH - Site Flaubert | GHH - Site Monod
AirPrincipal |  | Compresseur Capacité : 70 m3/h Propriétaire : Non
AirAttente |  | Compresseur Capacité : 70 m3/h Propriétaire : Non
AirSecours |  | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 6 Nb de Bouteilles/cadre 16 Orientation : Verticale Gerbable : Non Propriétaire : Non
Autres Gaz
Etablissement | Année | Gaz | Source 1 | Source 2 | Source 3 | Propriété | Consommation
GHH - Site Monod | 2025 | Argon 5.0 instrument | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : + 3 bouteilles en stock non branchées | Oui | cf inventaire
GHH - Site Monod | 2025 | Azote 5.0 instrument pour labo pharmaco-toxico | Dispositif : Cadre de bouteilles Description : 1 cadre 8 x 9.4m3 | Dispositif : Cadre de bouteilles Description : 1 cadre de 8x9.4m3 | Dispositif : Cadre de bouteilles Description : 2 cadres 8x9.4 supp non branchés | Oui | 2 cadres / an
GHH - Site Monod | 2025 | Azote médical PMA | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : + 2 bouteilles en stock | Oui | cf inventaire
GHH - Site Monod | 2025 | Dioxyde de carbone B50 PHE | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : + 4 bouteilles en stock non branchées | Oui | cf inventaire
GHH - Site Monod | 2025 | Dioxyde de carbone blanchisserie (pour neutralisation des eaux de rejet) | Dispositif : Cadre de bouteilles Description : 1 cadre de 8 B50 | Dispositif : Description : | Dispositif : Description : | Oui | 3 à 5 cadres / an
GHH - Site Monod | 2025 | Helium 5.6 | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : + 3 bouteilles en stock non branchées | Oui | cf inventaire
GHH - Site Monod | 2025 | Hydrogène 6.0 | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Dispositif : Description : | Oui | cf inventaire
Armoires Ultime secours
Type Armoire | Secours O2 | Secours Air | Secours Vide | Propriétaire
Prestations Supplémentaires Eventuelles
Type PSE
Souhait de télévisualisation des installations (en plus de la télésurveillance sur installation en location)
Dispositif de mise en œuvre du NO automatisé
Dispositif d’analyse du NO
Prestation de gestion de parc de gaz conditionnés
Prestation de changement de fournisseur de parc de gaz conditionnés en début de marché
Mise à disposition d'un dispositif de traçabilité pour les mouvements de bouteilles en interne à l’établissement (compatible avec les différents fournisseurs)
Oxygène pour déambulateur portable
Type Réservoir | Capacité du réservoir | Nbr de Réservoir | Propriété

## Caux Vallée de Seine 1 & 2
GHT Estuaire de la Seine
Caux Vallée de Seine Sites Lillebonne et Bolbec
Inventaire Bouteille
Type de GAz | Matière | Concentration | Pression | Charge | Capacité | Qté Annuelle | Qté en Stock | Site
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 1 | B05 | 85 | 10 | CHI Caux Vallée de Seine Site Lillebonne
Air Medicinal | Acier ou Aluminium | 22% / 78% | 200 | 1 | B5 | 3 | 1 | CHI Caux Vallée de Seine Site Lillebonne
MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | Aluminium | 50/50 | 135 | 1 | B05 | 55 | 4 | CHI Caux Vallée de Seine Site Lillebonne
MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | Aluminium | 50/50 | 135 |  | B02 | 5 | 2 | CHI Caux Vallée de Seine Site Lillebonne
Description Site
Site Oxygène | CHI CVS - Site Lillebonne | CHI CVS - Site Bolbec
O2Principal | Evaporateur Capacité : 3400 L | Evaporateur Capacité : 3400 L
O2Secondaire | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 2 Nb de Bouteilles/cadre 18 Orientation : Verticale Gerbable : Non Propriétaire : Non | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 1 Nb de Bouteilles/cadre 18 Orientation : Verticale Gerbable : Non Propriétaire : Non
O2Secours | Bouteilles Nb de bouteilles : 3 Propriétaire : Non | Bouteilles Nb de bouteilles : 3 Propriétaire : Non
ConsoO2 en M3/an | 25000 | 10000
Site Air Médical | CHI CVS - Site Lillebonne | CHI CVS - Site Bolbec
Autres Gaz
Etablissement | Année | Gaz | Source 1 | Source 2 | Source 3 | Propriété | Consommation
Armoires Ultime secours
Type Armoire | Secours O2 | Secours Air | Secours Vide | Propriétaire
Prestations Supplémentaires Eventuelles
Type PSE | CHI CVS - Site Lillebonne | CHI CVS - Site Bolbec
Oxygène pour déambulateur portable
Type Réservoir | Capacité du réservoir | Nbr de Réservoir | Propriété

## Pays Hautes Falaises 1 & 2
GHT Estuaire de la Seine
CHI Pays des Hautes Falaises - Sites Fécamp et CGYL 2024
Inventaire Bouteille
Type de GAz | Matière | Concentration | Pression | Charge | Capacité | Qté Annuelle | Qté en Stock | Site
Oxygène (O2) | Acier | - | 200 | 1 | B05 | 1 | 1 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Oxygène (O2) | Acier | - | 200 | 10.6 | B50 | 1 | 1 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Monoxyde d'azote (NO) | Aluminium | 200 ppm | 200 | 1 | B05 | 1 | 1 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Air Medicinal | Acier ou Aluminium | 22% / 78% | 200 | 1 | B5 | 3 | 2 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Air Medicinal | Acier | 22% / 78% | 200 | 10 | B50 | 70 | 8 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Mélange EFR CO/O2/He/N2 | Aluminium | 2800ppm/21%/14%/qs | 147 | 3 | B20 | 2 | 2 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Protoxyde d'azote (N2O) | Acier | - | 44 | 20.2 | B50 | 20 | 8 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 0.4 | B02 | 120 | 40 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Dioxyde de carbone pour coelioscopie (CO2) | Acier | - |  | 3.75 | B05 | 100 | 8 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée | Aluminium | 50/50 | 135 | 1 | B05 | 90 | 15 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
MEOPA (O2/N2O) avec Détente intégrée |  |  |  |  | B02 | 70 | 10 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Oxygène (O2) avec Détente intégrée | Aluminium | - | 200 | 1 | B05 | 600 | 80 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Oxygène pour soudure |  |  |  |  | B50 | 1 | 1 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Acétylène pour soudure |  |  |  |  | B5 | 1 | 1 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Argon industriel |  |  |  |  | B20 | 1 | 1 | CHI Pays des Hautes Falaises Site Fécamp
Description Site
Site Oxygène | CHI PHF - Site Fécamp | CHI PHF - Site CGYL
O2Principal | Evaporateur Capacité : 7500 L | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 1 Nb de Bouteilles/cadre 18 Orientation : Verticale Gerbable : Oui Propriétaire : Oui
O2Secondaire | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 2 Nb de Bouteilles/cadre 18 Orientation : Verticale Gerbable : Non Propriétaire : Non | Cadre de bouteilles Nb de cadres : 1 Nb de Bouteilles/cadre 18 Orientation : Verticale Gerbable : Oui Propriétaire : Oui
O2Secours | Bouteilles Nb de bouteilles : 4 Propriétaire : Non | Bouteilles Nb de bouteilles : 2 Propriétaire : Oui
ConsoO2 en M3/an | 50000 | 24 cadres par an
Site Air Médical | CHI PHF - Site Fécamp | CHI PHF - Site CGYL
AirPrincipal | Compresseur Capacité : 20 m3/h Propriétaire : Oui
AirAttente | Compresseur Capacité : 20 m3/h Propriétaire : Oui
AirSecours | Bouteilles Nb de bouteilles : 3 Propriétaire : Oui
Autres Gaz
Etablissement | Année | Gaz | Source 1 | Source 2 | Source 3 | Propriété | Consommation
CHI PHF - Site Fécamp | 2025 | Protoxyde d'azote médical | Dispositif : Bouteilles Description : 2 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : 2 B50 | Dispositif : Bouteilles Description : 1 B50 | Oui | cf inventaire
Armoires Ultime secours
Type Armoire | Secours O2 | Secours Air | Secours Vide | Propriétaire
Prestations Supplémentaires Eventuelles
Type PSE
Mise à disposition d'un dispositif de traçabilité pour les mouvements de bouteilles en interne à l’établissement
Souhait de télévisualisation des installations (en plus de la télésurveillance sur installation en location)
Oxygène pour déambulateur portable
Type Réservoir | Capacité du réservoir | Nbr de Réservoir | Propriété