## 1_CVC
Projet | Production et distribution principale fluides bâtiment C1 aile A et barre AB
MOA | CEA Grenoble
MOE | NEPSEN - MOE / BET
Version | DCE - 20/12/2024
Entreprise | A compléter
LOT 1 : Chauffage, Ventilation, Climatisation, Régulation
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités estimatives | Prix unitaires € HT | TOTAL € HT
4.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Installations de chantier spécifiques du présent lot (démarches administratives, sécurité des zones d'intervention et de stockage, nettoyage et évacuation quotidien) | Ens. | 1
PM : Installations de chantier prises en charge par le CEA (baraquements, sapine d'accès, recette à matériaux)
4.2 | DOSSIERS D'ETUDES
| Dossier d'EXE | Ens. | 1
| Dossiers des ouvrages exécutés | Ens. | 1
4.3 | CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
4.3.1 | Adaptation des réseaux de distribution barre AB : - Découpe des canalisations existante - Fermeture boucles de Tickelmann - Bouchonnage, panoplie isolement, vanne d'équilibrage - Essais, équilibrage | Ens | 1
4.3.2 | Travaux de dépose
| Local 101 | Ens | 1
| Réseau eau chaude aile A | Ens | 1
4.3.3 | Création d'un piquage réseau principal
| Découpe réseau et calorifuge | Ens | 1
| Adaptations, création d'un piquage, reprise des réseaux et du calorifuge - DN65 | Ens | 1
| Vannes d'isolement - DN65 | U | 2
4.3.4 | Groupe-froid eau/eau, deux compresseur à vis, Pf brute 389 kW | U | 1
4.3.5 | Distribution hydraulique, panoplie et régulation | -
Panoplie arrivée eau froide
| Réseau en acier inox, 304L | ml | 10
| Filtre à cartouche | U | 1
| Filtre à tamis | U | 1
| Vannes d'isolement | U | 9
| Disconnecteur BA | U | 1
| Compteurs volumétriques, impulsionnels, remontés GTC | U | 3
Panoplie eau chaude en sous-station
Panoplie hydraulique
| Echangeur, Pu 340 kW | U | 1
| Réseaux inox, 304L, DN65 | ml | 15
| Calorifuge, 40mm, classe 4, M1, laine de roche, finition PVC, DN65 | ml | 15
| Vannes d'isolement, DN65 | U | 22
| Vannes d'équilibrage | U | 2
| Vanne de vidange | U | 10
| Filtres à tamis | U | 3
| Manomètre et jeu de vanne sur pompes et filtres | U | 2
| Manomètre et jeu de vanne sur filtre à tamis | U | 1
| Soupape | U | 1
| Désemboueur, 20m3/h, compris pompe | U | 1
| Vase d'expansion, compris manomètre, pressostat et jeu de vanne - 100L | U | 1
| Manchons anti-vibratils | U | 12
| Clapets anti-retour | U | 6
| Plots anti-vibratiles | U | 4
Panoplie régulation
| Vanne 3 voies | U | 1
| Pompe PEC1 : 14m3/h - 4 mCE | U | 2
| Pompe PEC2 : 14m3/h - 6 mCE | U | 2
| Sonde de température à immersion | U | 4
| Sonde de pression différentielle | U | 1
| Pressostat | U | 2
| Compteur d'énergie thermique | U | 2
Réseaux de distribution eau chaude
Réseaux inox, 304L
| DN65 | ml | 12
| DN50 | ml | 8
| DN40 | ml | 8
| DN32 | ml | 4
| DN20 | ml | 12
| Calorifuge, 40mm, classe 4, M1, laine de roche, finition PVC | ml
| DN65 | ml | 12
| DN50 | ml | 8
| Calorifuge, 30mm, classe 4, M1, laine de roche, finition PVC | ml
| DN40 | ml | 8
| DN32 | ml | 4
| DN20 | ml | 12
Vannes d'isolements
| Tête de colonne - DN40 | U | 4
| Départs étages - DN32 | U | 8
| Départ CTA - DN20 | U | 2
| Vannes d'équilibrage, tête de colonne - DN40 | U | 1
| Purgeur | U | 2
| Vanne de vidange vers CTA | U | 2
Panoplie hydraulique et régulation, batterie chaude CTA
Panoplie hydraulique
| Réseaux inox, 304L, DN32 | ml | 18
| Calorifuge, 40mm, classe 4, M1, laine de roche, finition PVC, DN32 | ml | 18
| Vannes d'isolement, DN32 | U | 4
| Vannes d'équilibrage | U | 1
Panoplie régulation
| Vanne 2 voies sur DN32 | U | 1
| Sonde de température à immersion | U | 1
| Compteur d'énergie thermique | U | 1
Panoplie hydraulique sur réseau eau industrielle, DN125
Consignation du réseau eau industrielle et vidange de la branche concernée par les travaux, réalisée par l'exploitant
| Dépose de l'antenne existante | ens | 1
Panoplie hydraulique
| Echangeur, Pu 450 kW | U | 1
| Réseaux inox, 304L, décapé et passivé, DN125 | ml | 15
| Calorifuge, armaflex, M1, 25 mm | ml | 10
| Vanne d'isolement | U | 14
| Vanne d'équilibrage | U | 1
| Vanne de vidange | U | 2
| Filtre à tamis | U | 1
| Plots anti-vibratiles | U | 2
Panoplie de régulation
| Débitmètre | U | 1
| Vanne 2 voies | U | 1
| Vanne de barrage | U | 1
| Sonde de température à immersion | U | 2
Panoplie hydraulique sur réseau condenseur, DN150
Panoplie hydraulique
| Réseaux inox, 304L, DN150 | ml | 5
| Calorifuge, classe 4, M0, finition isoxale | ml | 5
| Vanne d'isolement | U | 8
| Vanne d'équilibrage | U | 1
| Vanne de vidange | U | 2
| Filtre à tamis | U | 1
| Manomètre et jeu de vanne sur pompes et filtres | U | 1
Manomètre et jeu de vanne sur raccordement GF
| Manchons anti-vibratiles | U | 4
| Clapets anti-retour | U | 2
| Vase d'expansion, compris manomètre, pressostat et jeu de vanne - 10L | U | 1
| Purgeur | U | 1
Panoplie de régulation
| Pompes, 78 m3/h, 7,5 mCE | U | 2
| Sonde de température à immersion | U | 2
| Pose seule, contrôleur de débit | U | 1
Panoplie hydraulique sur réseau évaporateur, DN125
Panoplie hydraulique
| Réseaux inox, 304L, DN125 | ml | 15
| Calorifuge, classe 4, M0, finition isoxale | ml | 15
| Vanne d'isolement | U | 9
| Vanne d'équilibrage | U | 1
| Vanne de vidange | U | 2
| Vanne attente secours | U | 2
| Filtre à tamis | U | 1
| Manomètre et jeu de vanne sur pompes et filtres | U | 1
| Manomètre et jeu de vanne sur raccordement GF | U | 1
| Manchons anti-vibratiles | U | 4
| Clapets anti-retour | U | 2
| Ballon de stockage, 1000L, compris purgeur avec vanne et vanne de vidance | U | 1
Panoplie de régulation
| Pompes, 68 m3/h, 3,2 mCE | U | 2
| Sonde de température à immersion | U | 2
| Compteur d'énergie thermique | U | 1
| Pose seule, contrôleur de débit | U | 1
Panoplie hydraulique sur départ eau glacée, DN125
Panoplie hydraulique
| Réseaux inox, 304L, DN125 | ml | 2
| Calorifuge, classe 4, M0, finition isoxale | ml | 2
| Vanne d'isolement | U | 14
| Vanne d'équilibrage | U | 1
| Vanne de vidange | U | 4
| Filtre à tamis | U | 1
| Manomètre et jeu de vanne sur pompes et filtres | U | 1
| Manchons anti-vibratiles | U | 4
| Clapets anti-retour | U | 3
| Vase d'expansion, compris manomètre, pressostat et jeu de vanne - 10L | U | 1
| Désemboueur, 20 m3/h, compris pompe intégrée et pressostat | U | 1
Panoplie de régulation
| Pompes, 55 m3/h, 6 mCE | U | 2
| Sonde de température à immersion | U | 2
| Sonde de pression différentielle | U | 1
| Pressostat | U | 1
| Compteur d'énergie thermique | U | 1
Panoplie distribution eau glacée
Réseaux inox, 304L
| DN125 | ml | 12
| DN100 | ml | 8
| DN80 | ml | 8
| DN32 | ml | 12
| Calorifuge, 40mm, classe 4, M1, coquille, PIR, enduit, pare-vapeur, finition PVC | ml
| DN125 | ml | 12
| DN100 | ml | 8
| DN80 | ml | 8
| DN32 | ml | 12
| Vannes d'isolements, vers étage, CTA, tête de colonne - DN80 | U | 14
| Vannes d'équilibrage, tête de colonne - Sur réseau DN80 | U | 1
| Purgeur | U | 2
| Vanne de vidange vers CTA | U | 2
Panoplie hydraulique et régulation, batterie glacée CTA
Panoplie hydraulique
| Réseaux inox, 304L, DN32 | ml | 18
| Calorifuge, 40mm, classe 4, M1, laine de roche, finition PVC, DN32 | ml | 18
| Vannes d'isolement, DN32 | U | 4
| Vannes d'équilibrage | U | 1
Panoplie régulation
| Vanne 2 voies sur DN32 | U | 1
| Sonde de température à immersion | U | 1
| Compteur d'énergie thermique | U | 1
4.3.6 | Travaux de raccordement aux eaux usées | -
| Pompe de relevage | U | 1
| Réseau PVC | ml | 31
4.3.7 | Remplissage en eau, compris cartouches adoucissantes | Ens | 1
4.3.8 | Aérothermes batterie à eau, compris raccordement et panoplie | Ens | 1
4.4 | VENTILATION
4.4.1 | Travaux de dépose
| Extracteur du local 101 | U | 1
| Gaines de ventilation de l'extracteur 101 | ml | 3
| Gaines de ventilation en toiture du local 503 | ml | 8
4.4.2 | Moyens de levageet sécurisation | Ens | 1
4.4.3 | CTA double flux 12 000 m3/h, filtres, batterie hydraulique chaud et froid, échangeur à roue, régulation non intégrée | U | 1
4.4.4 | Caisson VMC C4 Sanitaires, 600 m3/h | U | 1
4.4.5 | Extracteur local groupe-froid, 600 m3/h | U | 1
4.4.6 | Pièges à son rectangulaire
| Baffle 400x800 | U | 4
4.4.7 | Pièges à son circulaire
| DN315 VMC | U | 1
4.4.8 | Réseau de gaines, compris tés souches, coudes, raccordes, trapes de visites, adaptations etc
Réseau toiture acier galva classe B
| Gaines 800 mm | ml | 25.5
| Gaines 630 mm | ml | 26
| Gaines 560 mm | ml | 5
| Gaines 500 mm | ml | 36.74
| Gaines 400x500 mm | ml | 22.5
| Gaines 355 mm | ml | 19.5
| Gaines 315 mm (sanitaires, non calorifugé) | ml | 3
Réseau colonnes acier galva classe B
| Gaines 400 x 500 mm | ml | 9
| Gaines 400 x 400 mm | ml | 22
| Gaines ⌀400 mm | ml | 10
| Gaines 355mm | ml | 16
| Gaines 300x300 mm | ml | 8
| Gaines 250mm (sanitaires, non calorifugé) | ml | 7.5
4.4.9 | Calorifuge de l'ensemble des réseaux, ép 50mm | ml | 200.24
4.4.10 | Registres d'équilibrage manuels avec lecture | U | 10
4.4.11 | Clapets coupe-feu, réarmement manuel, report position GTC | U | 7
4.4.12 | Trappes de visite | U | 8
4.4.13 | Grilles en façade | U | 2
4.4.14 | Bouchons aux limites de prestations | U | 9
4.4.15 | Panoplie de régulation
| Sonde de température à immersion - Air | U | 3
| Sonde d'hygrométrie - Air | U | 1
| Pressostats d'air | U | 11
4.4.16 | Mise en service fabricant | Ens. | 1
4.5 | REGULATION DES EQUIPEMENTS CVC
4.5.1 | Panoplie d'automatisme | Ens. | 1
4.5.2 | Panoplie d'automatisme en attente : deux contrôleurs | U | 2
4.5.3 | Sonde de température extérieure | U | 2
4.5.4 | Câblage complet équipement de chauffage et climatisation | Ens. | 1
4.5.5 | Câblage complet équipement de ventilation | Ens. | 1
4.5.6 | Interfaces Hommes Machines (IHM) | U | 2
4.5.7 | Ingénierie de développement et programme du système | Ens. | 1
4.5.8 | Mise en service de l'installation | Ens. | 1
4.6 | ELECTRICITE
4.6.1 | Armoire électrique - Production de chaud/froid | Ens. | 1
4.6.2 | Armoire électrique - Ventilation | Ens. | 1
4.6.3 | Chemins de câble | ml | 14
4.6.4 | Câblage électrique de puissance | Ens. | 1
4.7 | ESSAIS & MISE EN SERVICE
4.7.1 | Essais et mise en service partielle - Phase 1 | ens. | 1
4.7.2 | Essais et mise en service pleine charge - Phase 2 Après réception des R+1 et R+2 (prévu en juin 2026) | ens. | 1
4.8 | SCHEMAS DES LOCAUX TECHNIQUES
| Schémas locaux techniques | U | 3
4.9 | EXTENSION DE GARANTIE
Extension de garantie de 6 mois :
| Groupe-froid | Ens. | 1
| CTA | Ens. | 1
| Echangeur | Ens. | 2
| Pompes | Ens. | 10
| Vannes de régulation sur eau industrielle | Ens. | 2
4.10 | TRAVAUX DE REPRISE ET DEVOIEMENT RESEAU EP
|  | ml | 15
|  |  |  | TOTAL PHASE 1 | 0
|  |  |  | TOTAL PHASE 2 | 0
| TOTAL (€HT) |  |  |  | 0