## Annexe 1 AE P2
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT RECAPITULATIF DU MONTANT P2 PAR SITE
Site | P2.1 Euro H.T/an (Chauffage) | P2.2 Euro H.T/an (ECS) | P2.3 Euro H.T/an (Ventilation/Traitement de l'air) | P2.4 Euro H.T/an (Climatisation/Refroidissement) | P2.5 Euro H.T/an (Traitement de l'eau) | P2.1 + P2.2 + P2.3 + P2.4 + P2.5 Euro H.T/an
1 Siège | [5 empty] | 0
2 Campus n°1 - Bâtiment A | [5 empty] | 0
3 Campus n°1 - Bâtiment B | [5 empty] | 0
4 Campus n°1 - Bâtiment C | [5 empty] | 0
5 Campus n°1 - Bâtiment D | [5 empty] | 0
6 Campus n°1 - Bâtiment E | [5 empty] | 0
7 Campus n°1 - Bâtiment F | [5 empty] | 0
8 Campus n°1 - Bâtiment G | [5 empty] | 0
9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | [5 empty] | 0
10 Campus n°1 - Bâtiment J | [5 empty] | 0
11 Campus n°1 - Bâtiment K | [5 empty] | 0
12 Campus n°1 - Bâtiment L | [5 empty] | 0
13 Campus n°1 - Bâtiment M | [5 empty] | 0
14 Campus n°1 - Bâtiment N | [5 empty] | 0
15 Campus n° 2- Bâtiment A | [5 empty] | 0
16 Campus n° 2- Bâtiment B | [5 empty] | 0
17 Campus n° 2- Bâtiment C | [5 empty] | 0
18 Campus n° 2- Bâtiment D | [5 empty] | 0
19 Campus n° 2- Bâtiment E | [5 empty] | 0
20 Village CA LE MANS LA RUCHE | [5 empty] | 0
Total P2 annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total P2 sur la durée totale du marché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Annexe 2 AE P3
ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT RECAPITULATIF DU MONTANT P3 PAR SITE
Le TITULAIRE présentera dans son mémoire, site par site, une liste de travaux chiffrée et détaillée pour justifier les montants P3 (type de matériel, date de remplacement prévisible, montant …).
Site | P3.1 Euro H.T/an (Chauffage) | P3.2 Euro H.T/an (ECS) | P3.3 Euro H.T/an (Ventilation/Traitement de l'air) | P.4 Euro H.T/an (Climatisation/Refroidissement) | P3.5 Euro H.T/an (Traitement de l'eau) | P3.1 + P3.2 + P3.3 + P3.4 + P3.5 Euro H.T/an
1 Siège | [5 empty] | 0
2 Campus n°1 - Bâtiment A | [5 empty] | 0
3 Campus n°1 - Bâtiment B | [5 empty] | 0
4 Campus n°1 - Bâtiment C | [5 empty] | 0
5 Campus n°1 - Bâtiment D | [5 empty] | 0
6 Campus n°1 - Bâtiment E | [5 empty] | 0
7 Campus n°1 - Bâtiment F | [5 empty] | 0
8 Campus n°1 - Bâtiment G | [5 empty] | 0
9 Campus n°1 - Bâtiment H & I | [5 empty] | 0
10 Campus n°1 - Bâtiment J | [5 empty] | 0
11 Campus n°1 - Bâtiment K | [5 empty] | 0
12 Campus n°1 - Bâtiment L | [5 empty] | 0
13 Campus n°1 - Bâtiment M | [5 empty] | 0
14 Campus n°1 - Bâtiment N | [5 empty] | 0
15 Campus n° 2- Bâtiment A | [5 empty] | 0
16 Campus n° 2- Bâtiment B | [5 empty] | 0
17 Campus n° 2- Bâtiment C | [5 empty] | 0
18 Campus n° 2- Bâtiment D | [5 empty] | 0
19 Campus n° 2- Bâtiment E | [5 empty] | 0
20 Village CA LE MANS LA RUCHE | [5 empty] | 0
Total annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total sur la durée totale du marché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Annexe 3 Travaux obligatoires
ANNEXE 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT RECAPITULATIF DES TRAVAUX OBLIGATOIRES
LE TITULAIRE procédera à des travaux obligatoires dont la liste est présentée ci dessous. En tout état de cause, il appartient au TITULAIRE de prévoir dans les travaux obligatoires, le détail des sujétions, fourniture et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite des travaux décrit ci-après.
Site | Date de réalisation | Descritpion des travaux | Montant en € HT
Campus n°1 - Bâtiment C | 2027 | Il est conseillé la mise en place de robinets thermostatiques afin d'affiner les conditions de température (y compris tous frais nécessaires).
Campus n°1 - Bâtiment C | 2028 | Remplacement des 3 pompes à débit fixe par des pompes (doubles) à débit variables (y compris toutes modifications électriques/hydrauliques nécessaires).
Campus n°1 - Bâtiment E | 2026 | Il conviendra de connecter les VMC sur la GTC afin d'assurer le pilotage (et report d'alarme) de ceux-ci (y compris tous frais nécessaires)
Campus n°1 - Bâtiment E | 2026 | Deux classes sont connectés sur le réseau constant, il conviendra de faire la modification hydrayulique (y compris tous frais hydrauliques nécessaire) pour passer le réseau de ces 2 classes sur le réseau régulé.
Campus n°1 - Bâtiment E | 2027 | Il est conseillé la mise en place de robinets thermostatiques connectées (sur régulation WIT présente) afin d'affiner les conditions de température (y compris tous frais nécessaires).
Campus n°1 - Bâtiment E | 2026 | Afin d'éviter des dégradations, il est conseillé de mettre en pace des coques de protection sur les robinets des ateliers.
Campus n°1 - Bâtiment G | 2026 | Le local sous-station n'est pas identifié. Il convient d'ajouter une étiquette sur la porte permettant cette identification.
Campus n°1 - Bâtiment G | 2026 | Afin de faciliter les interventions éventuelles des pompiers, il convient de supprimer l'arriver gaz en bas du bâtiment en supprimant notamment le coffret de coupure gaz et son étiquette "Coupure gaz"
Campus n°1 - Bâtiment H & I | 2026 | Il est conseillé de mettre en place des sondes de température connectées par bâtiment (C-D-E-G) à raison de 4 sondes (2 couloirs et 2 classes). Ces informations de ces sondes devront remonter via la plateforme de l'exploitant.
Campus n°1 - Bâtiment H & I | 2028 | Sous-station : Remplacement des 4 pompes à débit fixe par des pompes (doubles) à débit variables (y compris toutes modifications électriques/hydrauliques nécessaires).
Campus n°1 - Bâtiment H & I | 2028 | Sous-station RCU : Remplacement des 4 pompes à débit fixe par des pompes (doubles) à débit variables (y compris toutes modifications électriques/hydrauliques nécessaires).
Campus n°1 - Bâtiment H & I | 2028 | Local technique 1er étage : Remplacement de la pompe à débit fixe par une pompe (double) à débit variables (y compris toutes modifications électriques/hydrauliques nécessaires).
Campus n°1 - Bâtiment J | 2028 | Le local ne dispose pas d'une prise électrique équipée d'une protection 30mA. Il conviendra de créer une prise électrique supplémentaire avec protection adaptée (y compris frais électriques)
Campus n°1 - Bâtiment J | 2028 | Remplacement des 2 pompes à débit fixe par des pompes (doubles) à débit variables (y compris toutes modifications électriques/hydrauliques nécessaires).
Campus n° 2- Bâtiment C | 2028 | Le manomètre est soumis à la pression continuelle du gaz. Il conviendrait de l'équiper d'une vanne avec bouton à poussoir (Vanne 1/4 tour proscrite) facilement accessible.
Campus n° 2- Bâtiment D | 2026 | L'alimentation électrique de l'unité extérieure de la climatisation Salle Informatique est dépourvue d'une coupure électrique de sécurité. Il convient de mettre cet organe de sécurité en œuvre.