## Liste des fiches de maintenance
Liste des fiches de maintenance CFO :
Fiche N°1 : | Poste de livraison HT
Fiche N°2 : | Transformation HT/BT
Fiche N°3 : | TGBT
Fiche N°4 : | TGS
Fiche N°5 : | Batterie de condensateurs
Fiche N°6 : | Tableau de comptage
Fiche N°7 : | Tableau divisionnaire
Fiche N°8 : | Tableautin
Fiche N°9 : | Tranformateur d'isolement ou sec
Fiche N°10 : | Alimentation continue tout type 12V/24V/48V
Fiche N°11 : | Appareillages divers

## N°1 Poste de livraison HT
Fiche de maintenance n°1 |  |  | Poste de livraison HT :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des cellules de protection transformateur et | bar: PERIODICITE A
des cellules HT accessibles ou susceptibles d'être mise
hors tension sans nécessité l'intervention d'EDF
Dépoussiérage des tringles et structures métalliques | bar: PERIODICITE A
Manoeuvre des sectionneurs, interrupteurs HT | bar: PERIODICITE A
Vérification des coupe-circuits à haut pouvoir de | bar: PERIODICITE A
coupure
Vérification du positionnement des indicateurs d'état | bar: PERIODICITE A
Graissage des articulations de sectionneurs, volants de | bar: PERIODICITE A
manœuvre, etc…
Vérification du bon fonctionnement des verrouillages | bar: PERIODICITE A
par serrures
Nettoyage des éléments mécaniques internes avec | bar: PERIODICITE A
solvant
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Vérification des relais thermiques, relais temporisés, | bar: PERIODICITE A
organes de coupure, etc…
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Nettoyage complet du local Haute tension y compris | bar: PERIODICITE A
caniveaux
Vérification du matériel de sécurité | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°2 Transformation HTBT
Fiche de maintenance n°2 |  |  | Transformation HT/BT :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage complet du/des tranformateur(s) | bar: PERIODICITE A
Vérification du bon fonctionnement des verrouillages | bar: PERIODICITE A
par serrures
Vérification des assécheurs, thermomètres | bar: PERIODICITE A
Vérification de l'abscence de fuites de diélectrique | bar: PERIODICITE A
Vérification de l'état de la soupape de dégagement | bar: PERIODICITE A
gazeux
Vérification du DGPT2 | bar: PERIODICITE A
Vérification de l'état physico-chimique du diélectrique | bar: PERIODICITE A
Contrôle des alarmes et reports d'alarmes GTC | bar: PERIODICITE A
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Vérification du matériel de sécurité | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°3 TGBT
Fiche de maintenance n°3 |  |  | Tableau général basse tension :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Contrôle des lampes de signalisation | bar: PERIODICITE A
et remplacement si nécessaire
Contrôle des alarmes et reports d'alarmes GTC | bar: PERIODICITE A
Contrôle des débits par phase pour chaque disjoncteur | bar: PERIODICITE A
de tête et ré-équilibrage des phases si possible
Contrôle des valeurs de réglage des protections | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des contacts et entrefers | bar: PERIODICITE A
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Vérification des relais thermiques, relais temporisés, | bar: PERIODICITE A
organes de coupure, etc…
Essai de l'arrêt d'urgence si existant | bar: PERIODICITE A
Contrôle des parafoudres | bar: PERIODICITE A
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Essai mécanique des disjoncteurs et différentiels | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des armoires et du local dédié | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°4 TGS
Fiche de maintenance n°4 |  |  | Tableau général de sécurité basse tension :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Contrôle des lampes de signalisation et | bar: PERIODICITE A
remplacement si nécessaire
Contrôle des alarmes et reports d'alarmes GTC | bar: PERIODICITE A
Contrôle des débits par phase pour chaque disjoncteur | bar: PERIODICITE A
de tête et ré-équilibrage des phases si possible
Contrôle des valeurs de réglage des protections | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des contacts et entrefers | bar: PERIODICITE A
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Vérification des relais thermiques, relais temporisés, | bar: PERIODICITE A
organes de coupure, etc…
Contrôle des parafoudres | bar: PERIODICITE A
Essai de l'arrêt d'urgence si existant | bar: PERIODICITE A
Vérification du fonctionnement du/des contrôleur(s) | bar: PERIODICITE A
d'isolement
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Contrôle du bon fonctionnement des CPI | bar: PERIODICITE A
Essai mécanique des disjoncteurs et différentiels | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des armoires et du local dédié | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°5 Batterie de condensateurs
Fiche de maintenance n°5 |  |  | Batterie de condensateurs de recalage :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Contrôle de l'état et de la capacité des condensateurs | bar: PERIODICITE A
Contrôle de l'état des appareils de manœuvre et de | bar: PERIODICITE A
protection
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°6 Tableau de comptage
Fiche de maintenance n°6 |  |  | Tableau de comptage :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Contrôle du bon état de fonctionnement de l'ensemble | bar: PERIODICITE A
du circuit de mesure ( compteurs, torres… )
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°7 Tableau Divisionnaire
Fiche de maintenance n°7 |  |  | Tableau divisionnaire électrique de distribution :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Contrôle des lampes de signalisation | bar: PERIODICITE A
et remplacement si nécessaire
Contrôle des alarmes et reports d'alarmes GTC | bar: PERIODICITE A
Contrôle des débits par phase pour chaque disjoncteur | bar: PERIODICITE A
de tête et ré-équilibrage des phases si nécessaire
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Vérification des organes de coupure, minuteries, | bar: PERIODICITE A
horloges, télérupteurs, contacteurs, etc…
Contrôle des parafoudres | bar: PERIODICITE A
Essai de l'arrêt d'urgence si existant | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des contacts et entrefers | bar: PERIODICITE A
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Essai mécanique des disjoncteurs et différentiels | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Nettoyage de la gaine technique ou du local dédié | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques, | bar: PERIODICITE A
étiquettes et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°8 Tableautin
Fiche de maintenance n°8 |  |  | Tableautin électrique de distribution :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Vérification des relais thermiques, relais temporisés, | bar: PERIODICITE A
organes de coupure, etc…
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Essai mécanique des disjoncteurs et différentiels | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Essai de l'arrêt d'urgence si existant | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°9 Transfo d'iso ou sec
Fiche de maintenance n°10 |  |  | Transformateur d'isolement ou transformateur sec :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°10 Alim 12V 24V 48V
Fiche de maintenance n°11 |  |  | Source 12V, 24V, 48V continu avec batteries :
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Vérification de l'état des batteries, test d'autonomie et | bar: PERIODICITE A
remplacement au besoin
Contrôle de l'état des appareils de manœuvre et de | bar: PERIODICITE A
protection
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Contrôle d'isolement | bar: PERIODICITE A
Vérification de la tenue à la terre | bar: PERIODICITE A
Thermographie infra-rouge | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin

## N°11 Appareillages divers
Fiche de maintenance n°12 |  |  | Appareillage de sécurité, d'aide à la conduite, de mesure et divers
PERIODICITE
NATURE DES OPERATIONS |  |  | J | H | B | M | T | S | A | SB | SB | OBSERVATIONS
Vérification de l'état général | bar: PERIODICITE A
Vérification de l'état des batteries, test d'autonomie et | bar: PERIODICITE A
remplacement si existant et au besoin
Vérification du bon fonctionnement si possible | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage complet | bar: PERIODICITE A
Entretien conforme aux prescriptions fabricant et à la | bar: PERIODICITE A
règlementation
Resserrage des connections et de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
Contrôle et mise à jour des plans, schémas électriques | bar: PERIODICITE A
et repérage des organes
| (J) ournalier | (H) ebdomadaire | PERIODICITE J: (B) i-mensuel; PERIODICITE S: (M) ensuel
| (T) rimestriel | (S) emestriel | PERIODICITE J: (A) nnuel; PERIODICITE S: (S) i (B) esoin