## Complétude du dossier
Trame de réponse
Mon offre comporte: | OUI/NON
1. Candidature
Formulaire DC1 (ou équivalent)
Formulaire DC2 (ou équivalent)
Un extrait Kbis
Un RIB
Attestations fiscales
Attestations sociales
Attestation Assurance RC
Des prestations sont-elles sous traitées?
Si oui, mon offre comporte un DC4?
2. Offre
Une présentation de l'entreprise
Un descriptif des gammes de maintenances (reprenant a minima les exigences du CCTP)
La présentation de l'organisation des prestations et plus précisément
Horaire d'ouverture - modalités d'appel
Modalités de gestion de la demande d’intervention et suivi (portail en ligne, pilotage, reporting)
Nb de techniciens enregistrés pour l’astreinte et expérience des équipes (trame à compléter),
Matériel et pièces détachées en stock pour intervention curative.
Délai de transmission de document (voir trame)
Descriptif des solutions mise en place pour le recyclage des pièces détachées
Utilisation de véhicules contribuant à réduire les gaz à effet de serre pour l'exécution des prestations
Un modèle de rapport d'intervention
Document "Expérience des équipes" dûment complété
Taux de complétude du dossier | 0%
Un dossier non complété à 100% vous expose au rejet de votre offre.

## Trame de réponse lot 1
Trame de réponse: | Lot 1
Sites | Strasbourg-Spielmann
| Fréquence des contrôles | Contenu des vérifications (à minima) La gamme de maintenance proposée doit contenir a minima ces opérations. | Délai d'indisponibilité pour exécution de la maintenance préventive Le candidat renseigne le délai d'indisponibilité de l'équipement pendant qu'il effectue l maintenance préventive | Opération de maintenance supplémentaire proposée par le candidat Le candidat liste les opérations qu'il effectue EN PLUS de celles exéigées par l'EFS. Les opérations listées en colonne C et E constituent la gamme de maintenance. | Fréquence de l'opération de maintenance supplémentaire proposée par le candidat Colonne à compléter en complément de la colonne E. | Délai de transmission des Rapports d'intervention minimal à respecter | Délai de transmission des Rapports d'intervention proposé par le Candidat Ce délai ne peut être supérieur à celui donné en colonne G | Délai de transmission des formulaires CERFA (15497-02) de contrôle d'étanchéité | Délai de prise en charge de la demande d'intervention curative (confirmation de l'ouverture de dossier/traitement de la demande) ou délai de rappel | Délai de GTI minimal à respecter Ce délai débute dès l'envoi de la demande d'intervention par l'EFS. | Délai de GTI proposé par le candidat Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne K8 pour K9 | Délai de GTR imposé par l'EFS réparation SANS remplacement de pièces Délai à l'issue duquel l'équipement est à nouveau fonctionnel. | Délai de GTR proposé par le candidat Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne M | Délai de GTR imposé par l'EFS (en jours calendaires) réparation AVEC remplacement de pièces Délai à l'issue duquel l'équipement est à nouveau fonctionnel. | Délai de GTR proposé par le candidat (en jours calendaires) Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne O | Délai de transmission de devis proposé par le candidat (hors situation de maintenance corrective) Par exemple délai pour remplacement d'une pièce dont la défaillance n'a pas provoqué de panne. | Délai de réalisation du devis proposé par le candidat | Délai de transmission de devis imposé par l'EFS (en curatif) Transmission de devis faisant suite à une intervention curative et nécessaire à la remise en fonctionnement de l'équipement | Délai de transmission de devis proposé par le candidat (en curatif) Ne peut être supérieur au délai indiqué en colonne S
Chambres froides POSITIVES Chambres froides NEGATIVES | Semestrielle | § Contrôle de l’enregistreur et cohérence avec la température de consigne, |  |  |  | 5 jours ouvrés après la date de la visite |  | Impérativement le jour de survenance de la maintenance |  | 120 minutes (2 heures) |  | 4 heures |  | 3 jours ouvrés |  |  | A présenter sur chaque devis (hors situation de maintenance corrective) | 1 jour ouvré
§ Contrôle des voyants témoins et/ou des affichages. Vérification du fonctionnement, remplacement ampoule si nécessaire ;
§ Contrôle de l’évaporateur : nettoyer si nécessaire
§ Contrôle du condenseur : dépoussiérer si nécessaire
§ Contrôle, et nettoyage de l’écoulement des condensas si nécessaire,
§ Contrôle du disjoncteur électrique
§ Contrôle alarme homme enfermé
§ Basculement sur l’autre évaporateur
§ Étiquette indiquant date de la prochaine visite
§ Niveau d’huile
§ Pressions BP, HP
§ Niveau du réfrigérant
§ Contrôle d’étanchéité si nécessaire
§ Cycle de dégivrage
§ Contrôle des sécurités
§ Contrôle de la régulation
§ Nettoyage condenseur, évaporateur
§ Contrôle des intensités électriques absorbées
§ Contrôle du serrage des connexions électriques
§ Contrôles des déshumidificateurs situés dans les sas (LOBAU)
§ Contrôles des contacteurs de porte des CF
§ Étiquette indiquant date de la prochaine visite
NOTA | Une GTC est installée sur les sites de l’EFS GEST. Cette installation permet le suivi des températures et remplace les disques d’enregistrement papier.

## Trame de réponse lot 2
Trame de réponse: | Lot 2
Sites | Nancy-Lobau
| Fréquence des contrôles | Contenu des vérifications (à minima) La gamme de maintenance proposée doit contenir a minima ces opérations. | Délai d'indisponibilité pour exécution de la maintenance préventive Le candidat renseigne le délai d'indisponibilité de l'équipement pendant qu'il effectue l maintenance préventive | Opération de maintenance supplémentaire proposée par le candidat Le candidat liste les opérations qu'il effectue EN PLUS de celles exéigées par l'EFS. Les opérations listées en colonne C et E constituent la gamme de maintenance. | Fréquence de l'opération de maintenance supplémentaire proposée par le candidat Colonne à compléter en complément de la colonne E. | Délai de transmission des Rapports d'intervention minimal à respecter | Délai de transmission des Rapports d'intervention proposé par le Candidat Ce délai ne peut être supérieur à celui donné en colonne G | Délai de transmission des formulaires CERFA (15497-02) de contrôle d'étanchéité | Délai de prise en charge de la demande d'intervention curative (confirmation de l'ouverture de dossier/traitement de la demande) ou délai de rappel | Délai de GTI minimal à respecter Ce délai débute dès l'envoi de la demande d'intervention par l'EFS. | Délai de GTI proposé par le candidat Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne K | Délai de GTR imposé par l'EFS réparation SANS remplacement de pièces Délai à l'issue duquel l'équipement est à nouveau fonctionnel. | Délai de GTR proposé par le candidat Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne M | Délai de GTR imposé par l'EFS (en jours calendaires) réparation AVEC remplacement de pièces Délai à l'issue duquel l'équipement est à nouveau fonctionnel. | Délai de GTR proposé par le candidat (en jours calendaires) Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne N | Délai de transmission de devis proposé par le candidat (hors situation de maintenance corrective) Par exemple délai pour remplacement d'une pièce dont la défaillance n'a pas provoqué de panne. | Délai de réalisation du devis proposé par le candidat | Délai de transmission de devis imposé par l'EFS (en curatif) Transmission de devis faisant suite à une intervention curative et nécessaire à la remise en fonctionnement de l'équipement | Délai de transmission de devis proposé par le candidat (en curatif) Ne peut être supérieur au délai indiqué en colonne S
Chambres froides POSITIVES Chambres froides NEGATIVES Centrale de réfrigération POSITIVE Centrale de réfrigération NEGATIVE | TRIMESTRIELLE | § Contrôle de l’enregistreur et cohérence avec la température de consigne, |  |  |  | 5 jours ouvrés après la date de la visite |  | Impérativement le jour de survenance de la maintenance |  | 120 minutes (2 heures) |  | 4 heures |  | 4 heures |  |  | A présenter sur chaque devis (hors situation de maintenance corrective) | 1 jour ouvré
§ Contrôle des voyants témoins et/ou des affichages. Vérification du fonctionnement, remplacement ampoule si nécessaire ;
§ Contrôle de l’évaporateur : nettoyer si nécessaire
§ Contrôle du condenseur : dépoussiérer si nécessaire
§ Contrôle, et nettoyage de l’écoulement des condensas si nécessaire,
§ Contrôle du disjoncteur électrique
§ Contrôle alarme homme enfermé
§ Basculement sur l’autre évaporateur
§ Niveau d’huile
§ Pressions BP, HP
§ Niveau du réfrigérant
§ Contrôle d’étanchéité si nécessaire
§ Cycle de dégivrage
§ Contrôle des sécurités
§ Contrôle de la régulation
§ Nettoyage condenseur, évaporateur
§ Contrôle des intensités électriques absorbées
§ Contrôle du serrage des connexions électriques
§ Contrôles des déshumidificateurs situés dans les sas (LOBAU)
§ Contrôles des contacteurs de porte des CF
§ Étiquette indiquant date de la prochaine visite
NOTA | Une GTC est installée sur les sites de l’EFS GEST. Cette installation permet le suivi des températures et remplace les disques d’enregistrement papier.

## Trame de réponse lot 3
Trame de réponse: | Lot 3
Sites | Reims
| Fréquence des contrôles | Contenu des vérifications (à minima) La gamme de maintenance proposée doit contenir a minima ces opérations. | Délai d'indisponibilité pour exécution de la maintenance préventive Le candidat renseigne le délai d'indisponibilité de l'équipement pendant qu'il effectue l maintenance préventive | Opération de maintenance supplémentaire proposée par le candidat Le candidat liste les opérations qu'il effectue EN PLUS de celles exéigées par l'EFS. Les opérations listées en colonne C et E constituent la gamme de maintenance. | Fréquence de l'opération de maintenance supplémentaire proposée par le candidat Colonne à compléter en complément de la colonne E. | Délai de transmission des Rapports d'intervention minimal à respecter | Délai de transmission des Rapports d'intervention proposé par le Candidat Ce délai ne peut être supérieur à celui donné en colonne G | Délai de transmission des formulaires CERFA (15497-02) de contrôle d'étanchéité | Délai de prise en charge de la demande d'intervention curative (confirmation de l'ouverture de dossier/traitement de la demande) ou délai de rappel | Délai de GTI minimal à respecter Ce délai débute dès l'envoi de la demande d'intervention par l'EFS. | Délai de GTI proposé par le candidat Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne K | Délai de GTR imposé par l'EFS réparation SANS remplacement de pièces Délai à l'issue duquel l'équipement est à nouveau fonctionnel. | Délai de GTR proposé par le candidat Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne M | Délai de GTR imposé par l'EFS (en jours calendaires) réparation AVEC remplacement de pièces Délai à l'issue duquel l'équipement est à nouveau fonctionnel. | Délai de GTR proposé par le candidat (en jours calendaires) Ne peut être supérieur au délai mentionné en colonne N | Délai de transmission de devis proposé par le candidat (hors situation de maintenance corrective) Par exemple délai pour remplacement d'une pièce dont la défaillance n'a pas provoqué de panne. | Délai de réalisation du devis proposé par le candidat | Délai de transmission de devis imposé par l'EFS (en curatif) Transmission de devis faisant suite à une intervention curative et nécessaire à la remise en fonctionnement de l'équipement | Délai de transmission de devis proposé par le candidat (en curatif) Ne peut être supérieur au délai indiqué en colonne S
Chambres froides POSITIVES Chambres froides NEGATIVES | Trimestrielle | § Contrôle de l’enregistreur et cohérence avec la température de consigne, |  |  |  | 5 jours ouvrés après la date de la visite |  | Impérativement le jour de survenance de la maintenance |  | 120 minutes (2 heures) |  | 4 heures |  | 3 jours ouvrés |  |  | A présenter sur chaque devis (hors situation de maintenance corrective) | 1 jour ouvré
§ Contrôle des voyants témoins et/ou des affichages. Vérification du fonctionnement, remplacement ampoule si nécessaire ;
§ Contrôle de l’évaporateur : nettoyer si nécessaire
§ Contrôle du condenseur : dépoussiérer si nécessaire
§ Contrôle, et nettoyage de l’écoulement des condensas si nécessaire,
§ Contrôle du disjoncteur électrique
§ Contrôle alarme homme enfermé
§ Basculement sur l’autre évaporateur
§ Étiquette indiquant date de la prochaine visite
§ Lors de la première visite annuelle relamping des CF avec des luminaires neufs et adaptés à la température de consigne
§ Niveau d’huile
§ Pressions BP, HP
§ Niveau du réfrigérant
§ Contrôle d’étanchéité si nécessaire
§ Cycle de dégivrage
§ Contrôle des sécurités
§ Contrôle de la régulation
§ Nettoyage condenseur, évaporateur
§ Contrôle des intensités électriques absorbées
§ Contrôle du serrage des connexions électriques
§ Contrôles des déshumidificateurs situés dans les sas (LOBAU)
§ Contrôles des contacteurs de porte des CF
§ Étiquette indiquant date de la prochaine visite
NOTA | Une GTC est installée sur les sites de l’EFS GEST. Cette installation permet le suivi des températures et remplace les disques d’enregistrement papier.