## DPGF
DPGF (*1) - Bordereau des prix Mixtes – Décomposition du Prix Global Forfaitaire mixte – Offre de base lot 1
Offre de Prix – annexe 1a à l’ATTRI1 Acte d’engagement Lot 1
MARCHE DE TRAVAUX MAPA 2025- 01 Procédure adaptée Lot 1
TRAVAUX D'EXÉCUTION DE BÂTIMENTS – RÉHABILITATION ET RÉNOVATION D'OUVRAGES EXISTANTS
CONSULTATION n°2025/RGARA/DAO/SF/ RPA BIL 2501OP résilience et efficacité énergétique PAC BP ST CERNIN du 02/01/2025
LE CANDIDAT A L’ OBLIGATION D’UTILISER CE CADRE. DANS LE CAS CONTRAIRE, SON OFFRE SERA REJETÉE. TOUS LES POSTES SONT CHIFFRES DANS LA TOTALITÉ.
OBJET : Travaux de remplacement d’une chaufferie collective au fioul, assurant la production de chauffage et d’ECS, par une chaufferie collective comprenant une pompe à chaleur thermodynamique avec une relève par chaudière électrique pour la caserne de Gendarmerie de Saint-Cernin (15) – Les travaux comprendront également le remplacement de l’armoire électrique de la chaufferie, du coffret de coupure et du disjoncteur général. LOT 1
(*1 ) DPGF = Décomposition du prix global et forfaitaire du marché, complété par le candidat, document contractuel en annexe de l’ATTRI1. A ne pas confondre avec le DQE ou détail quantitatif estimatif. Le prix fixé au DPGF est dû selon les termes de la règlementation, « quelles que soient les quantités livrées ou exécutées). Les erreurs sont quant aux quantités sont de la responsabilité du titulaire. Ce DPGF permet de comparer les offres entre elles.
MINISTÈRE DE L' INTÉRIEUR- RÉGION DE GENDARMERIE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 36, Bd de l'Ouest 69580 SATHONAY-CAMP
CANDIDAT RAISON SOCIALE : ADRESSE : SIRET : CODE APE :
OFFRE DE BASE lot 1 chauffage ECS - CASERNE DE GENDARMERIE DE SAINT-CERNIN :
Référence poste C.C.T.P. | § | Descriptif et nature des travaux | Type et nature du Prix Global, forfaitaire ou Unitaire | Quantité estimée | Coût HT/ forfait ou du M2 | Total HT | Taux de TVA
PROCEDURE ET ORGANISATION DE CHANTIER Installation de chantier | 2.3 | Installation de chantier suivant CCTP | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE Dépose / évacuation / stockage | 5.3 | Isolement et vidange des réseaux de chauffage et eau chaude sanitaire Dépose de la production de chaleur Dépose de l'armoire électrique / cablage Neutralisation cuve fioul selon CCTP | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE Production et distribution de chaleur collective - Pompe à chaleur thermodynamique haute température | 5.4.1.1 | Unité extérieure : Fourniture et pose de l'unité extérieure suivant CCTP (y compris équipements complémentaires) Dalle béton et support antivibratile Coupure de proximité | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.1.2 | Appoint chaudière électrique : Fourniture et pose de la chaudière électrique suivant CCTP (y compris équipements complémentaires) | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.1.3 | Liaisons hydrauliques : Tube inox DN50 (y compris supportage et tous accessoires de mise en œuvre) avec calorifuge classe 4 avec finition PVC ou isoxale | Unitaire / ml | 20 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Liaisons hydrauliques : Réseau enterré PEHD pré isolé DN50 | Unitaire / ml | 50 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Liaisons hydrauliques : Vannes antigel, purgeurs d'air, vidange et fourreaux | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Liaisons hydrauliques : Travaux de voirie suivant CCTP (création tranchée, rebouchage, reprise enrobé). | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.1.4 | Volume tampon : Ballon tampon 500 L suivant CCTP, y compris supportage, raccordement hydraulique, soupape de sécurité, vannes d'isolement, thermomètres | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.1.5 | Raccordement électrique : Raccordement électrique suivant CCTP | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.1.6 | Régulation : Régulation et programmation suivant CCTP | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE Production et distribution de chaleur collective - Equipements hydrauliques et panoplies de distribution secondaires | 5.4.2.2 | Expansion sécurité : Vase d'expansion suivant CCTP, y compris accessoires hydrauliques | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.2.3 | Sécurité manque d'eau : Pressostat manque d'eau suivant CCTP | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.2.4 | Bouteille de découplage : Bouteille de découplage suivant CCTP, y compris accessoires hydrauliques | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.2.5 | Désemboueur : Désemboueur magnétique suivant CCTP, y compris vannes d'isolement, manomètre, vanne de vidange, purgeur d'air automatique | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.2.6 | Remplissage de l'installation - Circuit de chauffage : Tube inox DN15, y compris calorifuge armaflex ép 19 mm | Unitaire / ml | 10 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Remplissage de l'installation - Circuit de chauffage : Equipements hydrauliques : vannes d'arrêt, compteur eau froide, disconnecteur type BA, pot d'introduction de produit traitement d'eau, produit traitement d'eau, prise d'échantillon | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Remplissage de l'installation - Circuit ECS : Tube inox DN32, y compris calorifuge armaflex ép 19 mm | Unitaire / ml | 10 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Remplissage de l'installation - Circuit ECS : Equipements hydrauliques : vanne d'arrêt, compteur d'eau, clapet anti-retour, vase d'expansion sanitaire 18L, soupape | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Remplissage de l'installation - Panoplie générale de branchement : Tube inox DN32, y compris calorifuge armaflex ép 19 mm | Unitaire / ml | 5 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Remplissage de l'installation - Panoplie générale de branchement : Equipements hydrauliques : filtre à tamis, clapet anti-retour, réducteur de pression, vannes d'isolement, prise d'échantillon | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.2.7 | Adoucisseur : Adoucisseur avec bac à sel, y compris accessoires | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Consommables : Première charge de sel pour l'adoucisseur | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.2.8 | Panoplies de distribution secondaires - Réseau de distribution : Adoucisseur avec bac à sel, y compris accessoires | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Panoplies de distribution secondaires - Réseau de distribution : Tube inox DN50, y compris calorifuge classe 4, supportage et toutes sujétions de mises en œuvre | Unitaire / ml | 20 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Panoplies de distribution secondaires - Réseau de distribution : Tube inox DN40, y compris calorifuge classe 4, supportage et toutes sujétions de mises en oeuvre | Unitaire / ml | 10 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Panoplies de distribution secondaires - Réseau de distribution : Tube inox DN32, y compris calorifuge classe 4, supportage et toutes sujétions de mises en oeuvre | Unitaire / ml | 10 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Panoplies de distribution secondaires - Réseau de distribution : Pompe double panoplie radiateurs suivant CCTP, y compris accessoires hydrauliques (vannes d'isolement, vannes d'équilibrage, vanne 3 voies, filtre, clapet anti-retour, thermomètre, sonde température, purgeur d'air) | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE Production et distribution de chaleur collective - Production d'eau chaude sanitaire | 5.4.3.1 | Préparateur d'eau chaude sanitaire : Préparateur ECS avec échangeur à plaques et stockage suivant CCTP, y compris raccordement sur eau froide et eau chaude et accessoires hydrauliques (vannes d'isolement, soupape de sécurité, manomètre, thermomètre, filtre, vanne de vidange, vanne 3 voies, manchette témoin) | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.3.3 | Raccordement ECS : Raccordement ECS avec vanne 3 voies ECS, vannes d'isolement, filtres, compteur volumétrique, clapet anti-retour, thermomètres, manchette témoin) | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Raccordement ECS : Tube inox DN32, y compris calorifuge classe 4 | Unitaire / ml | 15 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Raccordement ECS : Tube PVC DN40 | Unitaire / ml | 15 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.3.4 | Bouclage et réchauffeur : Réchauffeur de boucle 2 kW Circulateurs simples suivant CCTP Accessoires hydrauliques (manomètre, vannes d'isolement, vanne prise d'échantillon, vannes d'équilivrages, thermomètres, clapet anti-retour, manchette témoin) | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
|  | Bouclage et réchauffeur : Tube inox DN20, y compris calorifuge classe 4 | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE Production et distribution de chaleur collective | 5.4.5 | Désembouage : Désembouage de l'installation de chauffage suivant CCTP | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.6 | Equilibrage : Mise en eau, équilibrage | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.4.7 | Mise en service : Mise en service PAC, équipements hydrauliques et essais | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE Electricité / Régulation | 5.5 | Electricité / Régulation : Raccordement des équipements CVC depuis attentes | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE Travaux et équipements divers | 5.6.1 | Percements / Carottages / Rebouchages : Percements / Carottages / Rebouchages de murs, cloisons, dalles | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.6.3 | Chaufferie mobile temporaire : Chaufferie mobile avec production ECS suivant CCTP - Durée du chantier (location + installation + énergie + raccordement + maintenance et astreinte | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
| 5.6.4 | Protection mécanique de la pompe à chaleur : Fourniture et mise en place d'arceaux de sécurité selon CCTP | Forfaitaire | 1 | 0 | 0 | 5.5%
I- Total Global en euros HT soumis à 5,5 % | [6 empty] | I
II – MONTANT TVA 5,5% | [6 empty] | II
III = Total Global en euros TTC = I+II | [6 empty] | III
Bénéficiaire du présent marché : Caserne de gendarmerie à SAINT-CERNIN (15)
Date de Début de travaux prévisionnel : Fin 1er semestre 2025 Mai 2025
Période de congé ou de fermeture prévisible de l’entreprise (les travaux doivent s’exécuter hors saison de chauffe et réceptionnés avant début saison froide 2025 - 2026) |  |  | A compléter par le candidat
DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉBUT DE TRAVAUX |  |  | A compléter par le candidat
DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE L ‘OPÉRATION - (le candidat précise le délai d’exécution des travaux hors la période de préparation fixé au CCAP, en conformité avec son calendrier et son mémoire technique (Travaux ). Le délai renseignés en semaines doit être en concordance avec l’acte d’engagement |  |  | A compléter par le candidat |  |  | Préparation fixée au CCAP | 2 semaines
Disponibilité des principales fournitures Délai de commande pour non disponible en stock ( à compter de la notification)renseigner la procédure et détail de la logistique d’appro et de commande conformément à votre mémoire technique |  |  | A compléter | A compléter en cas d’indisponibilité |  | Disponibilité des fournitures Stock O/N (disponibilité immédiate) | O/N
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 21 FÉVRIER 2025 14H00
La validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date limite de remise de la proposition.
L'Entreprise devra chiffrer toutes les prestations nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra pas se prévaloir d'une omission de ce document.
| Représentant du Pouvoir Adjudicateur |  | Nom, fonction, signature et cachet de la personne habilitée à engager la société (signer les offres du marché)