CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

BORDEREAU DES PR

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Maintenance préventive et curative de la partie incendie des VIM du service RFFS de l’aéroport Figari Sud Corse

CCTP commun aux lots 4, 5 et 6

Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry – CS 10210 – 20293 BASTIA CEDEX

Tél :04.95.51.55.55 (AJACCIO)

- objet de la consultation :

L’objet de cette consultation est d’établir un contrat, sous forme d’un marché à bon de commande pour chaque lot, défissant les conditions techniques, administratives, commerciales et financières dans lequells seront assurées la maintenance tant préventive que curative de la partie incendie des véhicules incendies

Le présent Cahier des Clauses techniques particulières a pour objectif de fixer le programme d’entretien, annuel, de la partie incendie  des VIM du service RFFS, de l’aéroport  Figari Sud Corse.

Les véhicules indiqués dans ce marché ont pour vocation à assurer la sécurité incendie des aéronefs sur  l’aéroports Figari Sud Corse.

Le prestataire demeura responsable de toutes les interventions y compris les opérations sous- traités par tiers et plus particulièrement, sur les circuits pneumatiques, hydrauliques,  informatiques et méanique équipant les véhicules. Le prestataire devra rendre le véhicule opérationnelle et reste seul responsable des dégats qu’il aura occasionné pendant son intervention.

- mémoire technique :

Le candidat présentera dans son offre un mémoire technique démontrant sa capacité à assurer la prestation telle que décrite dans ce cahier des charges. Le candidat devra fournir dans son mémoire :

- Le descriptif des moyen humains et techniques dédiés. Le CV des techniciens pouvant réaliser les intervention en précisant leurs qualifications professionnelles

- L’organisation mise en place pour la réalisation de la prestation ;

- Le temps dédié  à la réalisation de la prestation.

- Le listing des points vérifés et demandé par lot annexe 1 (le prestatire peut proposer, sur justifications, des vérifications supplémentaires s’il le juge utile). Dans ce cas celles-ci devront apparaitre dans le listing des vérifications effectuées ;

- Le listing du contrôle des performances des véhicules effectués annexe 2 ;

- Les raisons de la non réalisation des points de vérification listés demandés (annexe 1 et 2).

- Contenue de la prestation :

La prestation portera sur la maintenance  préventive, mais également  curative de la partie incendie , en raison de l’importance de ces véhicules pour assurer le niveau de protection incendie du trafic aérien de aéroport, en se conformément à minima aux annexes 1 et 2 :

- decomposition en lots :

- Lot n° 4 : 1  VIM 60 P 2.5 CAMIVA

- Lot n° 5 : 1 VIM 90 P2.5  SIDES

- Lot n° 6 : 1 VIM 90 P 2.5 ROSENBAUER

- conditions d’interventions

  - Maintenance préventive

Prestation à prix forfaitaire effectuée exclusivement en heures et jours ouvrés. Celle-ci est réalisée  1 fois par an.

Le prestataire s’engage à proposé une solution sur tout problème ou dysfonctionnement qu’il aura constaté pendant son intervention.

Cette prestation forfaitaire comprend :

- la main d’œuvre

- la réalisation des tâches de maintenance  listées par lot

- la fourniture de l’outillage et des moyens nécessaires à l’exécution des prestations

- les essais en  fin de maintenance

- les frais de déplacement dans son ensemble

- l’établissement et fourniture du compte rendu d’intervention et du contrôle des performances du ou des véhicules dont il a la charge.

Ainsi que la fourniture des ingrédients suivants :

- les pièces nécessaires à l’exécution de la maintenance préventive

- les huiles (quantités correspondantes aux vidanges) et lubrifiants

- les graisses

- les éléments de filtrations

- les joints

- les petites fournitures, consommables et matériels nécessaires à la réalisation de l’entretien

Le prestataire devra également prévoir le recyclage de l’ensemble des fournitures remplacées pendant son intervention.

  - Oganisation de la maintenance préventive

Le prestataire  indiquera le temps nécessaire à la réalisation de la maintenance de chaque lot.

La date de la maintenance sera  fixée lors de la première année du contrat et renouvelée d’une année sur l’autre avec une possibilité de décalage d’un mois, maximum, sur la date d’intervention de l’année précédente.

Celle-ci devra intervenir, avant la fin du 1er trimestre de chaque année en raison de l’augmentation de l’activité opérationnelle les mois suivants.

La société prestataire devra réaliser la maintenance de la totalité des véhicules, des lot dont il est  titullaire, dans la continuité de son déplacement.

Le prestataire devra renseigner obligatoirement  le listing des vérifications, fourni  pour chaque lot conformément aux annexes 1 . Ce document fera office de certificat de service rendu (CSR) et est  paraphé par le technicient ayant réalisé cette maintenance avant son départ ou au plus tard 48h après intervention.

Il  établira une attestation contrôle des performances du ou des véhicules,dont il a la charge.

La maintenance préventive sera programmée, au moins 30 jours ouvrés, avant la date d’intervention, par le titulaire et en accord avec le service..

Pour des besoins de sureté, le titulaire devra fournir le nom du technicien se rendant sur site, la date de visite programmée.

Le technicient devra également  renseigner le formulaire d’accès qui lui sera remis avant son intervention et de le renvoyer au minimum 48h avant celle-ci accompagné des documents nécessaire.

Lors de son déplacement, le technicien devra être muni d’une pièce  d’identité en cour de validité.

    - Contrôles  préventifs

Le prestataire devra obligatoirement réaliser les opérations détaillées dans le Plan de maintenance  annuelle de chaque lot (annexe 1), et consigner l'ensemble des opérations réalisées dans le cadre de son intervention dans le CSR du véhicule concerné.

De plus il réalisera également un contrôle de performamence du véhicule (annexe 2). Les résultats seront consignés dans le même document faisant office de compte rendu.

Le prestataire du marché pourra proposer des contrôles supplémentaires  à effetuer. Ceux-ci devront apparaitre dans le mémoire technique du candidat et devront apparaitre du le document faisant office de CSR

  - Validation de la maintenance préventive

À l’issue de toute maintenance, le titulaire et le représentant du service  complètent et signent les rapports d’intervention de chaque véhicule. De plus un document spécifique concernant les  relevés des  vérification du réglage du pourcentage de dosage, du taux de foisonnement ainsi que du contrôle de la production de mousse derva êttre rédigé et signé pour chaque véhicule également.

Le rapport d’intervention comporte, aminima, les informations suivantes :

- La date de l’intervention (préventive ou curative)

- Le nom des techniciens ;

- Les contrôles et vérifications, effectués

- Les anomalies constatées ;

- Les travaux réalisées ;

- Les anomalies constatées ;

- Les préconisation suites au contrôles et anomalies constatés ;

- Les travaux à accomplir (proposition de devis suivant BPU au besoin) ;

- Les nettoyages réalisés ;

- Toutes observation éventuelles ;

- Etc.

Le compte rendu de la maintenance préventive devra être réalisé sur la base du listing de l’annexe 1.

Le compte rendu du contrôle des peformamnces devra être réalisé sur la base de l’annexe 2.

Tous contrôles ou taches  non réalisées, devra être indiqué dans le compte rendu.

Un exemplaire signé par les deux partie devra être remis au service pour achivage dans le dossier des véhicules.

Les  solutions sur les  problèmes ou dysfonctionnement constatés devront apparaitre sur le rapport d’intervention ainsi que si possible les références des pièces à remplacer.

- Maintenance curative

Le titulaire du marché assure la maintenance curative des véhicules du ou des lots attribués, conformément aux normes techniques du constructeur.

Les interventions curatives peuvent être déclenchées en cas d’immobilisation du véhicule entrainant un impact sur la sécurité aéronautique suite à une anomalie de fonctionnement ou pour une détection de panne. Le prestataire indiquera s’il dispose d’une Hot Line, ainsi que les delais d’intervention pour le ou les lots dont il est titulaire.

Les interventions curatives sur site consistent à effectuer un diagnostic de panne ou  un dépannage nécessaire chaque fois que le fonctionnement d'un élément du système a été signalé comme défectueux.

Ces intervention pourront avoir lieu en heures ouvrables ou non en fonction des contraintes opérationnelles.

Néanmoins les interventions  de remise en état  ne pourront  être effectuées qu’après acceptation du devis  par le responsable du service. Ce devis devra être conforme au bordereau des prix unitaires (BPU) du présent marché (pièces et main d’oeuvre). Le soumissionnaire devra renseigner et compléter de manière la plus exhaustive possible le BPU.

Pour des dépannages réalisés avec des pièces non comprises au BPU, elles seront facturées sur présentation de la facture d’achat avec un pourcentage de frais sur achat.

  - Modalités d’intervention dans le cadre d’une maintenance curative

    - Diagnostic de panne

Les interventions de maintenance curatives de diagnostic de panne  seront facturées sur la base des prix figurant au BPU (main d’oeuvre, déplacement, hébergement).

      - Délai d’intervention

Le prestataire indiquera en combien de jour il est suceptible d’intervenir , dans le cadre d’une demande de maintenance curative concernant un diagnostic de panne, déclencher par un appel d’un responsable de la Direction des Concessions Aéroportuaires, confirmé par courrier, télécopie ou e-mail.

Néanmoins, ce délai devra pour des raisons de contraintes opérationnelles et d’obligation de service, être inférieure à 10 jours ouvrés.

  - Interventions de maintenance curative identifées

Les interventions de maintenance curative identifiées ci-dessous,  seront facturées sur la base des prix figurant au BPU comprennent, le déplacement et l’hébergement du technicien, pour le remplacement, livraison incluse, des  organes  suivants:

- Remplacement de la lance canon de toit (lot n°4, n°5 et n°6)

- Remplacement de la pompe incendie (lot n°4, n°5 et n°6)

- Remplacement des amorceurs(lot n°4, n°5 et n°6)

- Remplacement de la lance canon pare choc (lot n°5 et n°6)

- Remplacement vanne d'amorcage (Lot n°5)

- Remplacement complet d’un dévidoir tournant (lot n°4, n°5 et n°6)

- Remplacement du dispostif de dosage du produit émulseur (lot n°4, n°5 et n°6)

- Remplacement du débimetre DN 50 (Lot n°4)

- Remplacement du débimètre DN 125 (Lot n°4)

- Remplacement vanne trois voies (Lot n°4)

- Remplacement d’un générateur électrique embarqué (lot n°4 et n°5)

- Remplacement du compresseur embarqué (Lot n°4, n°5, n°6)

  - Délai d’intervention

Le prestataire indiquera en combien de jour il est suceptible d’intervenir , dans le cadre d’une demande de maintenance curative identifiée et indiqué en 6.2.

Néanmoins, ce délai devra pour des raisons de contraintes opérationnelles et d’obligation de service, être inférieure à 10 jours ouvrés.

    - Dépannage du véhicule

La liste des pièces n’étant pas exhaustive pour certains  dépannages du véhicule, un devis sera  établi  pour tout remplacement de pièce nécessaire au dépannage du véhicule.

Dans ce cas la main d’œuvre, le déplacement et l’hébergement seront facturées sur la base du BPU.

Le coéfficient de remise est défini par le titulaire lors de la remise des offres  et appliqué sur la fourniture des pièces indiqués dans le devis..

Le titulaire dispose d’un délai de 5 jours ouvrables, après son intervention, pour faire parvenir un devis détaillé.

      - Délai d’intervention

Le prestataire indiquera en combien de jour il est suceptible d’intervenir, dans le cadre d’une demande de maintenance curative condernant le dépannage du véhcule suite à validation du devis proposé .

Sauf pour des contraintes liées à la commande des pièce nécessaires à la réalisation du dépannage du véhicule, le delai d’ntervention, devra pour des raisons de contraintes opérationnelles et d’impact sur exploitation de l’aéroport, être inférieure à 12 jours ouvrés.

  - Rapport d’intervention

À l’issue de cette maintenance curative, un rapport d’intervention sera réalisé et comporter, aminima, les inforamtions suivantes :

- La date de l’intervention

- Le nom des techniciens ;

- Les anomalies constatées ;

- Les travaux réalisées ;

- Les anomalies constatées et laou les  causes possibles de celles-ci ;

- Les travaux à accomplir;

- Les nettoyages réalisés ;

- Toutes observation éventuelles ;

- Etc.

Un exempaire du compte rendu d’intervention signé par les deux partie devra être remis au responsable du service pour achivage dans le dossier des véhicules.

- Conditions d’exécution

Dans le cadre de ses prestations, l’entreprise pourra sous-traiter une partie de la réalisation des travaux. Néanmoins, l’utilisation de la sous-traitance fera l’objet d’une validation préalable de la CCI de Corse.

En aucun cas, les prestations confiées à la sous-traitance ne permettront à l’entreprise titulaire du marché de dégager sa responsabilité notamment en ce qui concerne la garantie. L’entreprise doit s’assurer que la réalisation des prestations confiées à un sous-traitant est faite dans les règles de l’art.

  - Plan de prévention des risques

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R237-8 du code du travail, un plan de prévention sera établi par écrit, avant le commencement des travaux entre la personne publique et le titulaire et, le cas échéant, les entreprises sous-traitantes auxquelles celui-ci peut faire appel.

Le titulaire veillera à ce que ses préposés respectent les consignes de sécurité données par la personne publique.

  - Obliagation de sûretés et de sécurité

Les obligations du titulaire concernant les obligations sûretés et sécurités sont présentés dans les annexes sûreté et sécurité jointes à ce C.C.T.P.

- CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

  - Assurances

Le titulaire du marché doit être couvert par un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés à l’occasion de l’exécution des prestations, objet du présent marché.

Il doit produire, à toute demande de la personne responsable des marchés, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de garantie.

Le titulaire du marché s’engage à informer expressément la personne responsable du marché de toute modification de son contrat d’assurance.

  - Responsabilités

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations prévues au présent marché.

En conséquence, il est responsable des dommages que la mauvaise exécution des prestations peut causer :

- À son personnel, aux agents de la Direction des Concessions Aéroportuaires ou à des tiers ;

- À ses biens, aux biens appartenant à la Direction des Concessions Aéroportuaires ou à des tiers.

Il ne peut être tenu responsable des conséquences d’instructions données directement à son personnel par un responsable de la Direction des Concessions Aéroportuaires.

  - Durée de contrat - Reconduction

Le présent marché est conclu pour une période de un (1) an reconductible 4 fois.

  - Clause résolutoire

Nonobstant les stipulations du chapitre 4.3, en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations et s’il n’y est pas remédié dans un délai de trente (30) jours à compter d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié.

  - Clauses financières

Le contrat est consenti moyennant une redevance annuelle.

- Les factures du titulaire seront établies en double exemplaire et présentées par semestre en début de chaque période contractuelle, et transmises via CHORUS exclusivement.

- Les prestations complémentaires d’interventions ou de dépannages hors contrat (travaux demandés par la CCI de Corse etc.) seront formalisées par l’établissement d’un bon de commande en adéquation avec le Bordereau des Prix Unitaires.

  - Contenu des prix

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les dépenses, de quelque nature que ce soit, résultant des clauses et charges du présent marché et celles imposées par la complète et entière réalisation des prestations suivant les directives des documents contractuels, les règles de l’art et la réglementation en vigueur.

  - Révision des prix

Se référer au CCAP.Obligation de confidentialité

Le titulaire du marché qui, à l’occasion de l’exécution du présent marché, a reçu de la personne responsable du marché communication, renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir la confidentialité attachée à cette communication.

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de l’exécution du présent marché ou pourrait parvenir à sa connaissance à l’occasion de celui-ci.

Il doit sans délai avertir la personne responsable du marché de toute violation de l’obligation de confidentialité ci-dessus décrite.

La responsabilité du titulaire du marché peut être recherchée en cas de manquement aux consignes de la part de son personnel en matière de contrôle de sorties de documents de toute nature, objet, matériels ou marchandises par ces mêmes personnes. Elle peut être également recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de détournement ou de dissipation de toute information.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations résultant du présent article, la personne responsable du marché peut résilier le marché, sans parler du droit à dommages et intérêts pour préjudice éventuellement subi.

ANNEXE 1

Lot n°4 :  Maintenance annuelle du véhicule CAMIVA VIM 60 P 2.5

Plan de maintenance annuelle (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

| Contrôles véhicules CAMIVA VIM 60 | A remplir par le prestataire |
| --- | --- |
| CARROSSERIE |  |
| Contrôle des rideaux et glissières de la totalité des coffres |  |
| Contrôle des trappes d'accès |  |
| Contrôle des fixations et support des matériels |  |
| Contrôle des poignées des coffres et trappes |  |
| Contrôle des échelles d'accès |  |
| Contrôle des portes d’accès plate forme |  |
| Contrôle des marches pieds |  |
| SIGNALISATION, EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET CIRCUIT D'AIR |  |
| Contrôle de l'état et de l’etancheité des différents coffrets électriques |  |
| Contrôle du fonctionnement des différentes prises électriques des véhicules |  |
| Contrôle des prises d'alimentation d'air des véhicules |  |
| Contrôle de l'éclairage des différents coffres |  |
| Contrôle du circuit de maintien en charge batterie des véhicules |  |
| Contrôle des projecteurs et gyrophares |  |
| Contrôle des connexions électriques des projecteurs et gyrophares |  |
| Contrôle éclairage des coffrets arrière et latéraux |  |
| Contrôle des électrovannes et flexible d'air |  |
| Contrôle du fonctionnement du mat d'éclairage et de son circuit d'air |  |
| Contrôle des presostas et contrôle des flexibles d'air |  |
| Contrôle de la présence de fuite sur les circuits pneumatiques incendie |  |
| Contrôle du filtre régulateur d'air |  |
| Contrôles des flexibles d'air de la batterie d’électro distributeur |  |
| Contrôle des robinets de secours manuel |  |
| Contrôle test vannes |  |
| Contrôle de la mise hors gel |  |
| TABLEAUX DE COMMANDE DE LA PARTIE INCENDIE |  |
| Contrôle de la totalité des témoins de commande dans toutes les configurations |  |
| Contrôle de l'état des tableaux de commande |  |
| Contrôle de la visibilité des pictogrammes des tableaux de commande |  |
| Vérification du fonctionnement des interrupteurs ou contacteurs de l'ensemble des tableaux de commande |  |
| CITERNE |  |
| Vérification du fonctionnement des voyants de niveau des cuves d'eau et émulseur |  |
| Contrôle état du joint des couvercles |  |
| Contrôle état de la crépine d'aspiration |  |
| Contrôle des thermoplongeurs |  |
| Contrôle et nettoyage des sondes de niveau |  |
| Inspection générale visuelle |  |
| Nettoyage sous pression, de la citerne à eau |  |
| POMPE |  |
| Contrôle du niveau d'huile de la pompe |  |
| Contrôle de l'état des canalisations et des manchons souples et durites |  |
| Contrôle fonctionnement de l'amorceur |  |
| Contrôle des décimètres et réglage du dosage avec résultat |  |
| Essais de la pompe en automatique (statique, dynamique), et en secours (statique, dynamique) |  |
| Contrôle du clapet d’amorçage |  |
| Fonctionnement vannes aspiration-citerne (automatique – manuelle) |  |
| Contrôle des fuites éventuelles |  |
| Essai de vide de la pompe sur minimum 3’ |  |
| CANON |  |
| Graissage des différents axes de vérin canon et diffuseur |  |
| Contrôle niveau d'huile assistance hydraulique canon |  |
| Contrôle de l'état des fixations du pied de tourelle |  |
| Contrôle état de la canalisation d'alimentation d’eau (rigide et souple) |  |
| Contrôle de l'état des canalisations d'air |  |
| Contrôle des flexibles hydrauliques |  |
| Contrôle mouvement canon (site et azimut) du canon en automatique et en manuel |  |
| Fonctionnement en automatique et en secours |  |
| Vérification du fonctionnement de l’éclairage canon |  |
| Contrôle du fonctionnement de l'ensemble des commandes du canon |  |
| Vérification du fonctionnement du micro |  |
| Essai canon en plein et demi débit |  |
| Contrôle de la portée canon en plein et demi débit (relevé en mètre) |  |
| Contrôle jet plein et diffusé |  |
| Vidange huile assistance hydraulique canon |  |
| Remplacement filtre à huile hydraulique canon |  |
| EQUIPEMENT INCENDIE |  |
| Contrôle de l’état des lances à mains |  |
| Graissage de l’axe et contrôle du ½ raccord tournant des lances mains |  |
| Essai des lances à mains + temporisation |  |
| Vérification de la portée des lances à mains (en mètre) |  |
| Contrôle du fonctionnement du dévidoir tournant |  |
| Graissage de la chaine du dévidoir tournant |  |
| Graissage de l’axe de rotation du dévidoir tournant |  |
| Contrôle des commandes électriques du dévidoir tournant |  |
| Contrôle del’état des verrouillages du dévidoir tournant |  |
| Vérification de la canalisation d’alimentation du dévidoir tournant |  |
| Contrôle visuel des canalisations d’alimentation des lances à mains |  |
| Contrôle visuel des canalisations d’alimentation du dispositif d’auto protection |  |
| Fonctionnement en automatique et en secours du dispositif d’auto protection |  |
| Contrôle du fonctionnement du circuit de rinçage |  |
| Contrôle visuel des canalisations du circuit de rinçage |  |
| Contrôle de l’ensemble des vannes (fonctionnement en automatique et manuel |  |
| Contrôle du refoulement de ᴓ70 |  |
| Contrôle visuel de la canalisation de refoulement de ᴓ70 |  |
| Contrôle retour tonne |  |
| Contrôle de l’accélération en automatique et manuel |  |

Lot n°5 : Maintenance annuelle du véhicule SIDES VIM 90 P 2.5:

Plan de maintenance annuelle (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

| Contrôles véhicule SIDES VIM 90 P.2,5 |  | A remplir par le prestataire |
| --- | --- | --- |
| CARROSSERIE |  |  |
| Contrôle des rideaux et glissières de la totalité des coffres |  |  |
| Contrôle des trappes d'accès |  |  |
| Contrôle des fixations et support des matériels |  |  |
| Contrôle des poignées des coffres et trappes |  |  |
| Contrôle des échelles d'accès |  |  |
| Contrôle des portes d’accès plate forme |  |  |
| Contrôle des marches pieds |  |  |
| SIGNALISATION, EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET CIRCUIT D'AIR |  |  |
| Contrôle de l'état et de l’etancheité des différents coffrets électriques |  |  |
| Contrôle du fonctionnement des différentes prises électriques du véhicule |  |  |
| Contrôle des prises d'alimentation d'air du véhicule |  |  |
| Contrôle de l'éclairage des différents coffres |  |  |
| Contrôle du circuit de maintien en charge batterie du véhicule |  |  |
| Contrôle de la charge batterie du groupe électrogène |  |  |
| Contrôle des projecteurs et gyrophares |  |  |
| Contrôle des connexions électriques des projecteurs et gyrophares |  |  |
| Contrôle éclairage de l’ensemle des coffres |  |  |
| Contrôle des électrovannes et flexible d'air |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de l’éclairage périférique |  |  |
| Contrôle des presostas et contrôle des flexibles d'air |  |  |
| Contrôle de la présence de fuite des circuits pneumatiques incendie |  |  |
| Contrôle du filtre régulateur d'air |  |  |
| Contrôles des flexibles d'air de la batterie d’électro distributeur |  |  |
| Contrôle des robinets de secours manuel |  |  |
| Contrôle et test de l’ensemble des vannes en automatique et manuel |  |  |
| Contrôle de la mise hors gel |  |  |
| TABLEAUX DE COMMANDE DE LA PARTIE INCENDIE |  |  |
| Contrôle de la totalité des témoins de commande dans toutes les configurations |  |  |
| Contrôle de l'état des tableaux de commande |  |  |
| Contrôle de la visibilité des pictogrammes des tableaux de commande |  |  |
| Vérification du fonctionnement des interrupteurs ou contacteurs de l'ensemble des tableaux de commande |  |  |
| Vérification du bon fonctionnement des différentes commande de mise en œuvre de l’équipement incendie (automatique, manuel, secours) |  |  |
| CITERNE |  |  |
| Vérification du fonctionnement de l’ensemble des indicateurs de niveau des cuves d'eau et émulseur |  |  |
| Contrôle état du joint des couvercles |  |  |
| Contrôle état de la crépine d'aspiration |  |  |
| Contrôle des thermoplongeurs |  |  |
| Contrôle et nettoyage des sondes de niveau |  |  |
| Inspection générale visuelle |  |  |
| Nettoyage sous pression, de la citerne à eau |  |  |
| POMPE |  |  |
| Contrôle du niveau d'huile de la pompe |  |  |
| Contrôle de l'état des canalisations et des manchons souples et durites |  |  |
| Contrôle des débimètres et réglage du dosage avec résultat |  |  |
| Essais de la pompe en automatique (statique, dynamique), et en secours (statique, dynamique) |  |  |
| Contrôle du clapet d’amorçage |  |  |
| Fonctionnement vannes aspiration-citerne (automatique – manuelle) |  |  |
| Contrôle des fuites éventuelles |  |  |
| Essai de vide de la pompe sur minimum 3’ |  |  |
| Contrôle niveau d'huie amorceur |  |  |
| Vidange huile pompe |  |  |
| Contrôle fonctionnement de l'amorceur |  |  |
| Vidange huile amorceur |  |  |
| CANON |  |  |
| Graissage des différents axes de vérin canon et diffuseur |  |  |
| Contrôle de l'état des fixations du pied de tourelle |  |  |
| Contrôle état de la canalisation d'alimentation d’eau (rigide et souple) |  |  |
| Contrôle de l'état des canalisations d'air |  |  |
| Contrôle des flexibles hydrauliques |  |  |
| Contrôle mouvement canon (site et azimut) du canon en automatique et en manuel |  |  |
| Fonctionnement en automatique, secours et manuel |  |  |
| Vérification du fonctionnement de l’éclairage canon |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de l'ensemble des commandes du canon |  |  |
| Vérification du fonctionnement du micro |  |  |
| Essai canon en plein et demi débit |  |  |
| Contrôle de la portée canon en plein et demi débit (en mètre) |  |  |
| Contrôle jet plein et diffusé |  |  |
| Contrôle niveau d'huile assistance hydraulique canon |  |  |
| Remplacement filtre à huile hydraulique canon |  |  |
| Vidange huile circuit assistance hydraulique canon |  |  |
| CANON LANCE PAR CHOC |  |  |
| Graissage des différents axes de vérin canon et diffuseur |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de l'ensemble des commandes |  |  |
| Vérification du fonctionnement de l’éclairage canon |  |  |
| Contrôle fonctionnement jet plein et diffusé |  |  |
| Contrôle des fixations |  |  |
| Contrôle des flexibles hydrauliques |  |  |
| Contrôle de l’oscillation canon (vitesse, angle) |  |  |
| Contrôle de la portée canon (en mètre) |  |  |
| EQUIPEMENT INCENDIE |  |  |
| Contrôle de l’état du tuyau, des lances et des raccords des dévidoirs tournants |  |  |
| Graissage de l’axe et contrôle du ½ raccord tournant des lances mains |  |  |
| Vérification de la portée des lances des dévidoirs tournants (en mètre) |  |  |
| Contrôle du fonctionnement des dévidoirs tournants |  |  |
| Graissage de la chaine des dévidoirs tournants |  |  |
| Graissage de l’axe de rotation des dévidoirs tournants |  |  |
| Contrôle des commandes électriques des dévidoirs tournants |  |  |
| Contrôle del’état des verrouillages des dévidoirs tournants |  |  |
| Vérification de la canalisation d’alimentation des dévidoirs tournants |  |  |
| Vérification et essais de fonctionnement du circuit de purge des des dévidoirs tournants |  |  |
| Contrôle visuel des canalisations d’alimentation du dispositif d’auto protection |  |  |
| Fonctionnement en automatique et en secours du dispositif d’auto protection |  |  |
| Contrôle du fonctionnement du circuit de rinçage |  |  |
| Contrôle visuel des canalisations du circuit de rinçage |  |  |
| Contrôle de l’ensemble des vannes (fonctionnement en automatique et manuel |  |  |
| Contrôle du refoulement de ᴓ70 |  |  |
| Contrôle visuel de la canalisation de refoulement de ᴓ70 |  |  |
| Contrôle retour tonne |  |  |
| Contrôle de l’accélération en automatique et manuel |  |  |
| Contrôler le boitier capteur vannes |  |  |
| EQUIPEMENT POUDRE |  |  |
| Contrôle de l’état du manomètre de pression |  |  |
| Contrôle du pressostat |  |  |
| Contrôle du filtre poral |  |  |
| Contrôle du dévidoir poudre |  |  |
| Graissage de l’axe du dévidoir poudre |  |  |
| Contrôle de la lance du dévidoir poudre |  |  |
| Contrôle des flexibles CO2 de l’équipement poudre |  |  |
| Contrôle visuel des canalisations du circuit poudre |  |  |
| PRODUCTION DE MOUSSE |  |  |
| Contrôle de la vanne dosage |  |  |
| Contrôle des débimetres-doseurs électroniques d’émulseur DN 50 et DN 125) et réglage si de besoin ( |  |  |
| Vérifier l’indépendance des bobines et indiquer les valeurs relévées |  |  |
| Contrôle et essai de la vanne trois voies |  |  |

Lot n°6 : Maintenance annuelle du véhicule Rosenbauer VIM 90 P2.5:

Plan de maintenance annuelle (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

| Contrôles véhicule ROSENBAUER VIM 90 P.2,5 | A remplir par le prestataire |
| --- | --- |
| CARROSSERIE |  |
| Contrôle des rideaux et glissières de la totalité des coffres |  |
| Contrôle des trappes d'accès |  |
| Contrôle des fixations et support des matériels |  |
| Contrôle des poignées des coffres et trappes |  |
| Contrôle des échelles d'accè |  |
| Contrôle trappe d’accès plate forme |  |
| SIGNALISATION, EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET CIRCUIT D'AIR |  |
| Contrôle de l'état et de l’etancheité des différents coffrets électriques |  |
| Contrôle du fonctionnement des différentes prises électriques du véhicule |  |
| Contrôle de l'éclairage des différents coffres |  |
| Contrôle du circuit de maintien en charge batterie du véhicule |  |
| Contrôle des projecteurs et gyrophares |  |
| Contrôle des connexions électriques des projecteurs et gyrophares |  |
| Contrôle éclairage de l’ensemle des coffres |  |
| Contrôle des électrovannes et flexible d'air |  |
| Contrôle du fonctionnement de l’éclairage périférique |  |
| Contrôle des presostas et contrôle des flexibles d'air |  |
| Contrôle de la présence de fuite sur les circuits pneumatiques |  |
| Contrôle du filtre régulateur d'air |  |
| Contrôle des robinets de secours manuel |  |
| Contrôle et test de l’ensemble des vannes en automatique et manuel |  |
| Contrôle de la mise hors gel |  |
| TABLEAUX DE COMMANDE DE LA PARTIE INCENDIE |  |
| Contrôle de la totalité des témoins de commande dans toutes les configurations |  |
| Contrôle de l'état des tableaux de commande |  |
| Contrôle de la visibilité des pictogrammes des tableaux de commande |  |
| Vérification du fonctionnement des interrupteurs ou contacteurs de l'ensemble des tableaux de commande |  |
| Vérification du bon fonctionnement des différentes commande de mise en œuvre de l’équipement incendie (automatique, manuel, secours) |  |
| CITERNE |  |
| Vérification du fonctionnement de l’ensemble des indicateurs de niveau des cuves d'eau et émulseur |  |
| Contrôle état du joint des couvercles |  |
| Contrôle état de la crépine d'aspiration |  |
| Contrôle des thermoplongeurs |  |
| Contrôle et nettoyage des sondes de niveau |  |
| Inspection générale visuelle |  |
| Nettoyage sous pression, de la citerne à eau |  |
| POMPE |  |
| Contrôle du niveau d'huile de la pompe |  |
| Contrôle niveau d'huie amorceur |  |
| Contrôle fonctionnement de l'amorceur |  |
| Essais de la pompe en automatique (statique, dynamique), et en secours (statique, dynamique) |  |
| Fonctionnement vannes aspiration-citerne (automatique – manuelle) |  |
| Contrôle de l'état de la totalité des canalisations , duriteset manchons souples |  |
| Contrôle des fuites éventuelles |  |
| Essai de vide de la pompe sur minimum 3’ |  |
| Contrôle des membranes de la pompe d’amorcage |  |
| Vidange d’huile de la boite de vitesse de la pompe incendie |  |
| Verification de la courroie trapézoidale de la pompe d’amorçage |  |
| Vidange huile de la pompe d’amorcage |  |
| CANON |  |
| Graissage des différents axes de vérin canon et diffuseur |  |
| Contrôle niveau d'huile assistance hydraulique canon |  |
| Contrôle de l'état des fixations du pied de tourelle |  |
| Contrôle état de la canalisation d'alimentation d’eau (rigide et souple) |  |
| Contrôle de l'état des fléxibles d'air |  |
| Contrôle des flexibles hydrauliques |  |
| Contrôle mouvement canon (site et azimut) du canon en automatique et en manuel |  |
| Fonctionnement en automatique, secours et manuel |  |
| Vérification du fonctionnement de l’éclairage canon |  |
| Contrôle du fonctionnement de l'ensemble des commandes du canon |  |
| Vérification du fonctionnement du micro |  |
| Essai canon en plein et demi débit |  |
| Contrôle de la portée canon en plein et demi débit (en mètre) |  |
| Contrôle jet plein et diffusé |  |
| Lubrification de la lance canon de toit |  |
| CANON LANCE PAR CHOC |  |
| Graissage des différents axes de vérin canon et diffuseur |  |
| Contrôle du fonctionnement de l'ensemble des commandes |  |
| Vérification du fonctionnement de l’éclairage canon |  |
| Contrôle fonctionnement jet plein et diffusé |  |
| Contrôle des fixations |  |
| Contrôle du flexible électrique d’alimenation |  |
| Contrôle de la portée canon débit (en mètre) |  |
| Lubrification de la lance canon pare choc |  |
| EQUIPEMENT INCENDIE |  |
| Contrôle de l’état du tuyau, des lances et des raccords des dévidoirs tournants |  |
| Vérification de la portée des lances des dévidoirs tournants |  |
| Contrôle du fonctionnement des dévidoirs tournants |  |
| Graissage de la chaine des dévidoirs tournants |  |
| Graissage de l’axe de rotation des dévidoirs tournants |  |
| Contrôle des commandes électriques des dévidoirs tournants |  |
| Contrôle del’état des verrouillages des dévidoirs tournants |  |
| Vérification de la canalisation d’alimentation des dévidoirs tournants |  |
| Vérification et essais de fonctionnement du circuit de purge des des dévidoirs tournants |  |
| Contrôle visuel des canalisations d’alimentation du dispositif d’auto protection |  |
| Fonctionnement en automatique et en secours du dispositif d’auto protection |  |
| Contrôle du fonctionnement du circuit de rinçage |  |
| Contrôle visuel des canalisations du circuit de rinçage |  |
| Contrôle de l’ensemble des vannes (fonctionnement en automatique et manuel |  |
| Contrôle du refoulement de ᴓ70 |  |
| Contrôle visuel de la canalisation de refoulement de ᴓ70 |  |
| Contrôle retour tonne |  |
| Contrôle de l’accélération en automatique et manuel |  |
| EQUIPEMENT POUDRE |  |
| Contrôle de l’état du manomètre de pression |  |
| Contrôle du pressostat |  |
| Contrôle du filtre poral |  |
| Contrôle du dévidoir poudre |  |
| Graissage de l’axe du dévidoir poudre |  |
| Contrôle de la lance du dévidoir poudre |  |
| Contrôle des flexibles CO2 de l’équipement poudre |  |
| Contrôle visuel des canalisations du circuit poudre |  |

ANNEXE 2

Lot n°4 : Maintenance annuelle du véhicule CAMIVA VIM 60:

Contrôle des performance du véhicule (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

Type de matériel

Caractéristiques de la pompe :

Fabricant :

N° de série :

Horamètre pompe :

| Contrôle des portées en eau Effectué par vent contraire et une inclinaison canon à 35° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Moyens Hydrauliques |  | Portée plein débit | Portées demi-débit |
|  |  | Valeur obtenue en m | Valeur obtenue en m |
| Lance canon jet bâton |  |  |  |
| Lance canon jet diffusé |  |  |  |
| Lance à mousse latérale droite Ø 45 |  |  |  |
| Lance dévidoir latérale gauche Ø 45 |  |  |  |

| Mesure des débits Mesure par débimètre sur 1’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de méthode utilisée |  |  |  |
| Moyens de projection |  | Valeur cible | Valeur obtenue |
| Lance canon |  | 3000 l/mm |  |
| Lance canon demi-débit |  | 1500l/mm |  |
| Lance dévidoir Ø 45 gauche |  | 450 l/mm |  |
| Lance a mousse Ø 45 droite |  | 375 l/mm |  |
| Auto-protection (par refoulement) |  | 50 l/mm |  |

| Mesure de dosage et du taux de foisonnement Réalisé depuis la lance canon du toit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance Canon |  | Dosage pourcentage de mousse (Réglage 3%) |  |
|  |  | Valeurs cibles Mini 2,8% Maxi 3,5 % | Valeur obtenue |
|  |  | Contrôle Taux de foisonnement |  |
|  |  | Valeur obtenue |  |

| Contrôle étanchéité hydraulique Essai à effectué sur 1’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai de vide de la pompe |  | étanche | Observation |
|  |  | Non étanche |  |

Lot n°5 : Maintenance annuelle du véhicule SIDES VIM 90 P 2.5:

Contrôle des performance du véhicule (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

Type de matériel

Caractéristiques de la pompe :

Fabricant :

N° de série :

Horamètre pompe :

| Contrôle des portées en eau Effectué par vent contraire et une inclinaison canon à 35° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Moyens Hydrauliques |  | Portée plein débit | Portées demi-débit |
|  |  | Valeur obtenue en m | Valeur obtenue en m |
| Lance canon jet bâton |  |  |  |
| Lance canon jet diffusé |  |  |  |
| Lance canon pare choc |  |  |  |
| Lance à mousse latérale droite Ø 45 |  |  |  |
| Lance dévidoir latérale gauche Ø 45 |  |  |  |

| Mesure des débits Mesure par débimètre sur 1’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de méthode utilisée |  |  |  |
| Moyens de projection |  | Valeur cible | Valeur obtenue |
| Lance canon |  | 4500 l/mm |  |
| Lance canon demi-débit |  | 2250 l/mm |  |
| Lance pare-choc |  | 950 l/mm |  |
| Lance dévidoir Ø 45 gauche |  | 450 l/mm |  |
| Lance à mousse Ø 45 droite |  | 450 l/mm |  |
| Auto-protection (par refoulement) |  | 50 l/mm |  |

| Mesure de dosage et du taux de foisonnement Réalisé depuis la lance canon du toit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance Canon |  | Dosage pourcentage de mousse (Réglage 3%) |  |
|  |  | Valeurs cibles Mini 2,8% Maxi 3,5 % | Valeur obtenue |
|  |  | Contrôle Taux de foisonnement |  |
|  |  | Valeur obtenue |  |

| Contrôle étanchéité hydraulique Essai à effectué sur 1’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai de vide de la pompe |  | étanche | Observation |
|  |  | Non étanche |  |

Lot n°6: Maintenance annuelle du véhicule Rosenbauer VIM 90 P2.5

Contrôle des performance du véhicule (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

Type de matériel

Caractéristiques de la pompe :

Fabricant :

N° de série :

Horamètre pompe :

| Contrôle des portées en eau Effectué par vent contraire et une inclinaison canon à 35° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Moyens Hydrauliques |  | Portée plein débit | Portées demi-débit |
|  |  | Valeur obtenue en m | Valeur obtenue en m |
| Lance canon jet bâton |  |  |  |
| Lance canon jet diffusé |  |  |  |
| Lance canon pare choc |  |  |  |
| Lance dévidoir latérale droite Ø 45 |  |  |  |
| Lance dévidoir latérale gauche Ø 45 |  |  |  |

| Mesure des débits Mesure par débimètre sur 1’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de méthode utilisée |  |  |  |
| Moyens de projection |  | Valeur cible | Valeur obtenue |
| Lance canon |  | 4750 l/mm |  |
| Lance canon demi-débit |  | 2375 l/mm |  |
| Lance pare-choc |  | 1200 l/mm |  |
| Lance dévidoir Ø 45 gauche |  | 475 l/mm |  |
| Lance à mousse Ø 45 droite |  | 450 l/mm |  |
| Auto-protection (par refoulement) |  | 50 l/mm |  |

| Mesure de dosage et du taux de foisonnement Réalisé depuis la lance canon du toit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance Canon |  | Dosage pourcentage de mousse (Réglage 3%) |  |
|  |  | Valeurs cibles Mini 2,8% Maxi 3,5 % | Valeur obtenue |
|  |  | Contrôle Taux de foisonnement |  |
|  |  | Valeur obtenue |  |

| Contrôle étanchéité hydraulique Essai à effectué sur 1’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai de vide de la pompe |  | étanche | Observation |
|  |  | Non étanche |  |