## BPU
Accord-cadre pour les travaux d'entretien et de réaménagement du patrimoine pour les établissements du GHT du Limousin
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Objet : | ETANCHEITE
Pouvoir adjudicateur : | CHU DE LIMOGES
Lot 52 | Etanchéité - CH Guéret
Lot 53 | Etanchéité - CH Evaux les bains
Lot 54 | Etanchéité - CH La Souterraine
Lot 55 | Etanchéité - CH Aubusson
Lot 56 | Etanchéité - CH Saint Vaury
Lot 57 | Etanchéité - HIHL
Lot 58 | Etanchéité - CH Saint Yrieix
Lot 59 | Etanchéité - CHU Limoges
Lot 60 | Etanchéité - CH Esquirol
Lot 61 | Etanchéité - CH Saint Junien
Lot 62 | Etanchéité - CHIMB - Saint Léonard de Noblat
Lot 63 | Etanchéité - CH Bort-les-Orgues
Lot 64 | Etanchéité - CH Tulle
Lot 65 | Etanchéité - CH Brive la Gaillarde
Lot 66 | Etanchéité - CH Cornil
A compléter par les candidats
Nom du prestataire : | ……..
Lot(s) concerné(s) par le présent BPU * : …….
* Les candidats préciseront le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) portent les prix du présent BPU En cas de candidature portant sur plusieurs lots, les candidats pourront fournir un BPU commun à l'ensemble des lots concernés si les prix proposés sont identiques pour l'ensemble des lots. En cas de propositions de prix différents, les candidats fourniront un BPU par lot.
Toute référence à une marque dans le présent BPU s'entend "ou équivalent"
U: à l'unité
ml: au mètre linéaire
h: en heure
Ft: forfait
m² : mètre carré
N° Prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
050000 | ETANCHEITE
050001 | DÉPOSE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
| Arrachage soigné, pour les ouvrages attenants restants, du complexe d'étanchéité (isolant + revêtement d'étanchéité) en partie courante par tous moyens appropriés y compris descente, chargement et évacuation à la décharge publique. | M²
050002 | DEPOSE DE L' ETANCHEITE SUR LES RELEVES
| Arrachage soigné‚ pour les ouvrages attenants restants, des revêtements d'étanchéité sur les relevés, anciens revêtements multicouches de tous types par tous moyens appropriés y compris descente, chargement et évacuation à la décharge publique Jusqu’à ht 1,00 ml | ML
050003 | PRÉPARATION DU SUPPORT EXISTANT
| Préparation du support existant pour recevoir le nouveau complexe d'étanchéité comprenant: - le grattage et le nettoyage pour l'enlèvement de toutes les matières non adhérentes - le piquage de tous points en saillie pouvant poinçonner la nouvelle étanchéité - le ressuivi général et le traitement des fissures sur les relevés maçonnés - le balayage général ou le lavage haute pression à l'eau froide - descente, chargement et évacuation des déchets | M²
050004 | BOUCHEMENT DES ENGRAVURES
| Bouchement des engravures existantes par la mise en place en fond d'engravure d'une isolation par panneau de laine de roche surfacé bitumé d'épaisseur de l'engravure comprenant coupes, chutes, fixations et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant. | ML
050005 | ETANCHEITE BI COUCHE ÉLASTOMÈRE EN PARTIE COURANT
| Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité bicouche comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - un pare vapeur bitume constitué d'une armature en fibres de verre et de bitume élastomère de type Elastovap soudé à plein - un écran d'indépendance de type sopravoile 100 posé directement sur l' isolation - une première membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m² de type Sopralène flam 180, posé par recouvrement et soudé - une deuxième membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m² de type sopralène flam 180, posé par recouvrement, soudé en plein sur la première couche - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
050006 | ETANCHEITE BI COUCHE ÉLASTOMÈRE AUTOPROTEGER
| Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité bicouche élastomère autoprotégée, complète, en parties courantes comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - une première membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 50 g/m² soudée à plein - une deuxième membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère auto protégé par granulats minéraux de couleur au choix du maître d'ouvrage et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m², posé par recouvrement, soudé en plein sur la première couche - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | M²
050007 | RELEVE D'ETANCHEITE JUSQU'A 0.50 DEV
| Fourniture et pose de relevé d'étanchéité comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - une équerre de renfort en chape élatomère de 0,25 ml de développement - une membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère dont la face supérieure est constituée de paillettes d'ardoises de couleur au choix de la maitrise d'œuvre - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | ML
050008 | ABERGEMENT DE SORTIE JUSQU’À DIAMÈTRE 200ml
| Façon d'abergement de passage de tuyaux et d'ouvrages divers en terrasse comprenant: - dépose et évacuation de l'étanchéité en relevé - dépose et fourniture d'un fourreau métallique scellé dans le gros œuvre si nécessaire - tous renforts et compléments d'étanchéité nécessaires - chapeau chinois en acier galvanisé avec collier de serrage - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | U
050009 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION
| Traitement des joints de dilatation sur relevés comprenant: - dépose du joint existant, descente, chargement et évacuation à la décharge publique - fourniture et pose de joint et boudin appropriés - habillage en têtes des relevés béton jusqu'à 0,35 ml de largeur environ par chape autoprotégée par feuille d'aluminium et/ou par granulat minéraux de couleur au choix du maître d'ouvrage - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | ML
PROTECTIONS D'ETANCHEITE
050010 | RELEVAGE DE LA PROTECTION LOURDE
| Enlèvement et remise en place de la protection lourde en gravillon existante comprenant: - le relèvement de la protection lourde en gravillons et mise en tas par moitié sur la terrasse - le tamisage, le criblage et l'enlèvement des corps étrangers pour obtenir un matériaux de granulométrie répondant au prescription du DTU - l'apport de gravillons neufs pour faire l'appoint si nécessaire - la remise en place en épaisseur régulière, minimum 5 cm - la descente et l'enlèvement des déchets | M²
050011 | PROTECTION LOURDE : GRAVILLON ÉPAISSEUR 5 cm
| Fourniture et pose de granulats courants roulés ou concassés, de granularité comprise entre 16 à 45 mm sur une épaisseur minimum de 5 cm | M²
050012 | ENLÈVEMENT DE GRAVILLONS ÉPAISSEUR 6 cm
| Enlèvement de gravillons existants épaisseur jusqu'à 6 cm, y compris descente et évacuation à la décharge publique. | M²
050013 | PROTECTION DALLE SUR PLOTS
| Fourniture et pose de dalle gravillonnée de dimension 0.60 * 0.60 sur plots P.V.C. réglables en hauteur, y compris toutes sujétions d’exécution suivant les règles du DTU. | M²
050014 | DÉPOSE REPOSE DALLE GRAVILLONNEE
| Dépose et remise en place des dalles gravillonnées existantes pour cheminement technique comprenant: - dépose de dalles gravillonnées - stockage sur la terrasse - repose en fin de chantier - remplacement à l'identique des dalles défectueuses | M²
050015 | DALLE GRAVILLONNÉE 50 * 50 mm
| Fourniture et pose de dalle gravillonné de dimensions 0.50 * 0.50 ml y compris toutes sujétions d’exécution. | M²
050016 | ACCESSOIRES
050017 | NAISSANCES EAUX PLUVIALES
| Fourniture et pose de naissance verticale, en remplacement, pour évacuation des eaux pluviales comprenant: - dépose et évacuation de la naissance existante - platine et moignon de diamètre approprié - tous renforts et compléments d'étanchéité‚ nécessaires - pare gravier, carré, de dimension jusqu'à 400*400 en acier galvanisé - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | U
050018 | GARDE-GREVE - 15 x 15 cm
| Fourniture et pose d'un garde-grève en zinc de dimensions 15 x 15 cm avec couvercle perforé‚ de 5 cm de hauteur. | U
050019 | CRAPAUDINES de 80 à 100 mm
| Fourniture et pose de crapaudine extensible diamètre de 80 à 100 mm en fer galvanisé. | U
050020 | TROP-PLEIN
| Fourniture et pose de trop plein en zinc pour traversée d'acrotère avec débordement sur la face extérieure comprenant - dépose et évacuation de la gargouille existante - platine et moignon de section appropriée (carré, rond,..) - raccordement, renforts et complément d'étanchéité nécessaire. - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | U
050021 | CROSSE
| Fourniture et pose d'une crosse pour passage de câble électrique comprenant: - platine et tube courbe de section appropriée - raccordement, renforts et complément d'étanchéité‚ nécessaire - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant | U
050022 | COUVERTINE JUSQU’A 0.50 ML DEV
| Fourniture et pose, en tête de relevé, de couvertine, en profil de type U en alu laqué, coloris suivant choix du maître d'ouvrage, couvertines en pente avec façon de goutte d'eau, venant chapeauter les têtes de murs béton en recouvrement sur les relevés d'étanchéités et/ou sur le revêtement de façade y compris fixations par pattes d'agrafes, pièces de jonction, découpes, soudures et toutes sujétions d'exécution Jusqu'à 0.50ml DEV | ML
050023 | SOLIN
| Fourniture et pose de solin aluminium du type FIXNET ou similaire fixé mécaniquement au support par chevilles et vis a frapper y compris mastic silicone conforme au label en rigueur SNJF. | ML
050024 | POTELETS DE SECURITE EN TOITURE
| Fourniture et pose, de potelets métalliques de sécurité en toiture, permettant l'accrochage d'un harnais avec mousqueton pour les agents d'entretien intervenant en toiture comprenant: - fixation sur dalle béton par visseries inox et tous moyens appropriés pour obtenir une résistance à l'arrachement et à la rupture de 2000 DaN - abergements exécutés en étanchéité identique à celle utilisée en partie courante avec renfort si nécessaire -toutes sujétions d'exécution suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant Quantité calculée et à répartir suivant étude de l'entreprise | U
050025 | LANTERNEAU - Simple
| Fourniture et pose d'un lanterneau de dimensions 1,00 x 1,00 m résistance mini 1200 joules avec costière métallique , double dôme opalisant ou transparent pour ‚éclairage naturel y compris étanchéité des relevés. | U
050026 | LANTERNEAU - Désenfumage
| Fourniture et pose d'un lanterneau de dimensions 1,00 x 1,00 m résistance mini 1200 joules avec costière métallique , double dôme opalisant ou transparent pour désenfumage avec ouverture par 2 ressorts déclenchés par fusible thermique, fixé‚ sur costière métallique y compris étanchéité des relevés. | U
050027 | ISOLATION THERMIQUE DE TYPE EFIGREEN DUO+
Fourniture et pose d'une isolation thermique sur le pare-vapeur en panneaux rigide en mousse polyuréthane de type EFIGREEN DUO + ou équivalent, approprié et compatible avec le revêtement d'étanchéité, certifié par ACERMI y compris toutes sujétions d' exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
050028 | D'ÉPAISSEUR 40 mm R= 1.80 m².K/W | M²
050029 | D'ÉPAISSEUR 60 mm R= 2.70 m².K/W | M²
050030 | D'ÉPAISSEUR 80 mm R= 3.60 m².K/W | M²
050031 | D'ÉPAISSEUR 100 mm R= 4.50 m².K/W | M²
050032 | D'ÉPAISSEUR 150 mm R= 5.45 m².K/W | M²
TRAVAUX
050033 | Mise en sécurité par harnais | LA JOURNEE
050034 | Mise en sécurité par nacelle | LA JOURNEE
050035 | Isolant polystyrène expansé fixé mécaniquement par rails | M²
050036 | Décapage d'étanchéité en partie courante comprenant retrait des gravillons et évacuation des déchets | M²
050037 | Décapage des relevés d'étanchéité y compris évacuation des déchets | ML
050038 | Travaux de réfection sur support béton, par Anduchapealu | M²
050039 | Travaux de réfection sur support béton de relevé, par Anduchapealu | ML
050040 | Bande de rive périphérique | ML
050041 | Nettoyage de toiture terrasse Asphalte comprenant ratissage des gravillons, désherbage etc., et évacuation des déchets. | M²
050042 | Nettoyage de descente d'eaux Pluviales de toiture terrasse (Crapaudine et Naissance) y compris évacuation des déchets | U
050043 | Nettoyage de chéneaux y compris évacuation des déchets | ML
050044 | Mise en eau terrasse pour recherche de fuite | H
050045 | Recherche de fuite par méthode non destructive | H
050046 | Travaux d'entretien terrasses avec ou sans protection lourde : ratissage, balayage, enlèvement des herbes et mousses y compris évacuation des déchets, pulvérisation d'un désherbant bio et d'anti mousse bio, réglage de gravillons, nettoyage des garde grèves, nettoyage et débouchage le cas échéant des naissances d'eau pluviale avec remise en place des crapaudines, examen de l'étanchéité. | M²
050047 | Remplacement d’un double dôme standard de type HEXACOIF ou similaire 100/100 avec costière coiffante posée sur costière existante, ouverture mécanique par perche de manœuvre. | U
050048 | Main D'œuvre pour réparation en régie de travaux divers | H
050049 | Nettoyage haute pression extérieure | H
050050 | Echafaudage | M²
050051 | Nacelles et plates-formes élévatrices | LA JOURNEE
050052 | Taux horaire ouvrier qualifié | H
050053 | Plus value travail de nuit de 20h à 6h | H
050054 | Plus value dimanche et jours fériés | H
050055 | Surcoût pour intervention en sous section 4 | LA JOURNEE
DIVERS
050056 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT
| Plus value pour travaux de nuit de 20H à 6H le lendemain une nuit = 1 Unité | U
050057 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK END
| Plus value pour travaux le week end 1 week end = 1 Unité | U
050058 | DEPOSE DES COUVERTINES
| Dépose soignée, pour les ouvrages attenants restants, des couvertines fixées sur les acrotères par tous moyens appropriés y compris descente, chargement et évacuation à la décharge publique. | ML
050059 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Forfait pour l'ensemble des installations de chantier comprenant: -amenée à pied d'œuvre de tout le matériel nécessaire -mise en place de tous moyens de levage appropriés -déplacement en cours de travaux pour adaptation au chantier -signalisation réglementaire -repliement général en fin de chantier | FT
050060 | SECURITE COLLECTIVE
| Mise en place de matériel de sécurité collective en rive des terrasses, filets et barrières de protections réglementaires, compris tous accessoires nécessaires, sujétions de fixation et d'enlèvement en fin de travaux en terrasse. | FT
ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
050061 | Fournitures < 500€ HT | COEF
050062 | 500€ HT < Fournitures < 5000 € HT | COEF
050063 | Fournitures > 5000€ HT | COEF

## DQE (hidden)
223271 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 05
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | ETANCHEITE
| Personne morale : | CHU DE ST ETIENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| 050000 | ETANCHEITE
| 050001 | DÉPOSE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Arrachage soigné, pour les ouvrages attenants restants, du complexe d'étanchéité (isolant + revêtement d'étanchéité) en partie courante par tous moyens appropriés y compris descente, chargement et évacuation à la décharge publique
| 050002 | DEPOSE DE L' ETANCHEITE SUR LES RELEVES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Arrachage soigné‚ pour les ouvrages attenants restants, des revêtements d'étanchéité sur les relevés, anciens revêtements multicouches de tous types par tous moyens appropriés y compris descente, chargement et évacuation à la décharge publique Jusqu’à ht 1,00 ml
| 050003 | PRÉPARATION DU SUPPORT EXISTANT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Préparation du support existant pour recevoir le nouveau complexe d'étanchéité comprenant: - le grattage et le nettoyage pour l'enlèvement de toutes les matières non adhérentes - le piquage de tous points en saillie pouvant poinçonner la nouvelle étanchéité - le ressuivi général et le traitement des fissures sur les relevés maçonnés - le balayage général ou le lavage haute pression à l'eau froide - descente, chargement et évacuation des déchets
| 050004 | BOUCHEMENT DES ENGRAVURES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Bouchement des engravures existantes par la mise en place en fond d'engravure d'une isolation par panneau de laine de roche surfacé bitumé d'épaisseur de l'engravure comprenant coupes, chutes, fixations et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et presriptions techniques du fabricant
| 050005 | ETANCHEITE BI COUCHE ÉLASTOMÈRE EN PARTIE COURANT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité bi-couche comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - un pare vapeur bitume constitué d'une armature en fibres de verre et de bitume élastomère de type Elastovap soudé à plein - un écran d'indépendance de type sopravoile 100 posé directement sur l' isolation - une première membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m² de type Sopralène flam 180, posé par recouvrement et soudé - une deuxième membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m² de type sopralène flam 180, posé par recouvrement, soudé en plein sur la première couche - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 050006 | ETANCHEITE BI COUCHE ÉLASTOMÈRE AUTOPROTEGER | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité bi-couche élastomère autoprotégée, complète, en parties courantes comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - une première membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 50 g/m² soudée à plein - une deuxième membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère auto protégé par granulats minéraux de couleur au choix du maître d'ouvrage et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m², posé par recouvrement, soudé en plein sur la première couche - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 050007 | RELEVE� D'ETANCHEITE JUSQU'A 0.50 DEV | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de relevé d'étanchéité comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - une équerre de renfort en chape élatomère de 0,25 ml de développement - une membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère dont la face supérieure est constituée de paillettes d'ardoises de couleur au choix de la maitrise d'oeuvre - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 050008 | ABERGEMENT DE SORTIE JUSQU’À DIAMÈTRE 200ml | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Façon d'abergement de passage de tuyaux et d'ouvrages divers en terrasse comprenant: - dépose et évacuation de l'étanchéité en relevé - dépose et fourniture d'un fourreau métallique scellé dans le gros oeuvre si nécessaire - tous renforts et compléments d'étanchéité nécessaires - chapeau chinois en acier galvanisé avec collier de serrage - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 050009 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Traitement des joints de dilataion sur relevés comprenant: - dépose du joint existant, descente, chargement et évacuation à la décharge publique - fourniture et pose de joint et boudin appropriés - habillage en têtes des relevés béton jusqu'à 0,35 ml de largeur environ par chape autoprotégée par feuille d'aluminium et/ou par granulat minéraux de couleur au choix du maître d'ouvrage - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 050100 | PROTECTIONS D'ETANCHEITE
| 050101 | RELEVAGE DE LA PROTECTION LOURDE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Enlèvement et remise en place de la protection lourde en gravillon existante comprenant: - le relèvement de la protection lourde en gravillons et mise en tas par moitier sur la terrasse - le tamisage, le criblage et l'enlèvement des corps étrangers pour obtenir un matériaux de granulométrie répondant au prescription du DTU - l'apport de gravillons neufs pour faire l'appoint si nécessaire - la remise en place en épaisseur régulière, minimum 5 cm - la descente et l'enlèvement des déchets
| 050102 | PROTECTION LOURDE : GRAVILLON ÉPAISSEUR 5 cm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de granulats courants roulés ou concassés, de granularité comprise entre 16 à 45 mm sur une épaisseur minimum de 5 cm
| 050103 | ENLÈVEMENT DE GRAVILLONS ÉPAISSEUR 6 cm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Enlèvement de gravillons existants épaisseur jusqu'à 6 cm, y compris descente et évacuation à la décharge publique
| 050104 | PROTECTION DALLE SUR PLOTS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de dalle gravillonnée de dimension 0.60 * 0.60 sur plots P.V.C. réglables en hauteur, y compris toutes sujétions d’exécution suivant les règles du DTU.
| 050105 | DÉPOSE REPOSE DALLE GRAVILLONNEE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose et remise en place des dalles gravillonnées existantes pour cheminement technique comprenant: - dépose de dalles gravillonnées - stockage sur la terrasse - repose en fin de chantier - remplacement à l'identique des dalles défectueuses
| 050106 | DALLE GRAVILLONNÉE 50 * 50 mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de dalle gravillonné de dimensions 0.50 * 0.50 ml y compris toutes sujétions d’exécution.
| 050200 | ACCESSOIRES
| 050201 | NAISSANCES EAUX PLUVIALES | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de naissance verticale, en remplacement, pour évacuation des eaux pluviales comprenant: - dépose et évacuation de la naissance existante - platine et moignon de diamètre� approprié - tous renforts et compléments d'étanchéité‚ nécessaires - pare gravier, carré, de dimension jusqu'à 400*400 en acier galvanisé - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 050202 | GARDE-GREVE - 15 x 15 cm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un garde-grève en zinc de dimensions 15 x 15 cm avec couvercle perforé‚ de 5 cm de hauteur.
| 050203 | CRAPAUDINES de 80 à 100 mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de crapaudine extensible diamètre de 80 à 100 mm en fer galvanisé
| 050204 | TROP-PLEIN | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de trop plein en zinc pour traversée d'acrotère avec débordement sur la face extérieure comprenant - dépose et évacuation de la gargouille existante - platine et moignon de section appropriée (carré, rond,..) - raccordement, renforts et complément d'étanchéité nécessaire. - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 050205 | CROSSE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une crosse pour passage de câble électrique comprenant: - platine et tube courbe de section appropriée - raccordement, renforts et complément d'étanchéité‚ nécessaire - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 050206 | COUVERTINE JUSQU’A 0.50 ML DEV | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose, en tête de relevé, de couvertine, en profil de type U en alu laqué, coloris suivant choix du maître d'ouvrage, couvertines en pente avec fa‡on de goutte d'eau, venant chapeauter les têtes de murs béton en recouvrement sur les relevés d'étanchéités et/ou sur le revêtement de façade y compris fixations par pattes d'agrafes, pièces de jonction, découpes, soudures et toutes sujétions d'exécution Jusqu'à 0.50ml DEV
| 050207 | SOLIN | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de solin aluminium du type FIXNET ou similaire fixé mécaniquement au support par chevilles et vis a frapper y compris mastic silicone conforme au label en rigueur SNJF .
| 050208 | POTELETS DE SECURITE EN TOITURE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose, de potelets métalliques de sécurité en toiture, permettant l'accrochage d'un harnais avec mousqueton pour les agents d'entretien intervenant en toiture comprenant: - fixation sur dalle béton par visseries inox et tous moyens appropriés pour obtenir une résistance à l'arrachement et à la rupture de 2000 DaN - abergements exécutés en étanchéité identique à celle utilisée en partie courante avec renfort si nécessaire -toutes sujétions d'exécution suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant Quantité calculée et à répartir suivant étude de l'entreprise
| 050209 | LANTERNEAU - Simple | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un lanterneau de dimensions 1,00 x 1,00 m résistance mini 1200 joules avec costière métallique , double dôme opalisant ou transparent pour ‚éclairage naturel y compris étanchéité des relevés .
| 050210 | LANTERNEAU - Désenfumage | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un lanterneau de dimensions 1,00 x 1,00 m résistance mini 1200 joules avec costière métallique , double dôme opalisant ou transparent pour désenfumage avec ouverture par 2 ressorts déclenchés par fusible thermique, fixé‚ sur costière métallique y compris étanchéité des relevés .
| 050300 | ISOLATION THERMIQUE DE TYPE EFIGREEN DUO+
Fourniture et pose d'une isolation thermique sur le pare-vapeur en panneaux rigide en mousse polyuréthane de type EFIGREEN DUO + ou équivalent, approprié et compatible avec le revêtement d'étanchéité, certifié par ACERMI y compris toutes sujétions d' exécution suivant règles DTU et presriptions techniques du fabricant
| 050301 | D'ÉPAISSEUR 40 mm R= 1.80 m².K/W | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
| 050302 | D'ÉPAISSEUR 60 mm R= 2.70 m².K/W | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
| 050303 | D'ÉPAISSEUR 80 mm R= 3.60 m².K/W | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
| 050304 | D'ÉPAISSEUR 100 mm R= 4.50 m².K/W | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
| 050306 | D'ÉPAISSEUR 150 mm R= 5.45 m².K/W | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
| 050400 | DIVERS
| 050401 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux de nuit de 20H à 6H le lendemain une nuit = 1 Unité
| 050402 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK END | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux le week end 1 week end = 1 Unité
| 050403 | D�EPOSE DES COUVERTINES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée, pour les ouvrages attenants restants, des couvertines fixées sur les acrotères par tous moyens appropriés y compris descente, chargement et évacuation à la décharge publique
| 050404 | INSTALLATION DE CHANTIER | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Forfait pour l'ensemble des installations de chantier comprenant: -amenée à pied d'œuvre de tout le matériel nécessaire -mise en place de tous moyens de levage appropriés -déplacement en cours de travaux pour adaptation au chantier -signalisation réglementaire -repliement général en fin de chantier
| 050405 | S�ECURITE COLLECTIVE | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Mise en place de matériel de sécurité collective en rive des terrasses, filets et barrières de protections réglementaires, compris tous accessoires nécessaires, sujétions de fixation et d'enlèvement en fin de travaux en terrasse
| 050406 | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE | COEF | 0 |  | 0 |  | 20%
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0