CENTRE HOSPITALIER PAUL ARDIER

Phase 2 du schéma directeur immobilier : Opérations préalables avant restructuration intégrale Installation provisoires de bâtiments modulaires pour usage de bureaux

Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 01 : BATIMENTS MODULAIRES

Direction ETOT (Equipe Territoriale Opérations Travaux) 
CHU DE CLERMONT FERRAND

58 rue Montalembert – 63003 CLERMONT FERRAND

Table des matières

1.	GENERALITES	3

1.1.	PRESENTATION DU SITE	3

1.1.	OBJET DES TRAVAUX	3

1.2.	REGLEMENTATION	5

1.3.	FOURNITURE DE DOCUMENTS	5

1.4.	PLANS D’EXECUTION	5

1.5.	SECURITE - PERMIS DE FEU	5

1.6.	NETTOYAGE	6

1.7.	RECEPTION DES SUPPORTS	6

1.8.	VISITE DE SITE	6

2.	GESTION DU CHANTIER	6

3.	DESCRIPTION DES OUVRAGES	9

3.1.	FRAIS DE CHANTIER ET D’ETUDES	9

3.2.	FOURNITURE, GRUTAGE ET POSE DE MODULAIRES EN LOCATION	9

3.3.	PRESTATIONS EN ELECTRICITE	10

3.3.1.	Origine des alimentations CFO / CFA	10

3.3.1.1.	Raccordement CFO	10

3.3.1.2.	Raccordement CFA	10

3.3.2.	Tableaux électriques CFO / CFA	11

3.3.2.1.	Tableau CFO	11

3.3.2.2.	Tableau Courant ondulé	11

3.3.2.3.	Tableau Fibre	11

3.3.3.	Distribution CFO / CFA	11

3.3.3.1.	Courant fort et ondulé	11

3.3.3.2.	Courant faible	11

3.3.4.	Appareillages intérieurs CFO / CFA	12

3.3.4.1.	Eclairage	12

3.3.4.2.	Prises	12

3.3.4.3.	Chauffage / climatisation	12

# GENERALITES

PRESENTATION DU SITE

Le Centre hospitalier Paul Ardier, situé 3 avenue du Docteur SAUVAT à ISSOIRE comprend plusieurs entités sur un même site  :

- Un établissement sanitaire de 3ème catégorie qui intègre :

- Le bâtiment principal, en R+2

- Le bâtiment USN, en R+2

- Le bâtiment historique, en R+1

- Un EHPAD de 4ème catégorie, datant de1980, en R+4

- Un bâtiment administratif isolé du reste (D> 8m)

- Un ensemble adjacent au bâtiment historique composé d’une chapelle désacralisée et non utilisée, un logement de fonction et un ancien internat désaffecté.

Les travaux, objets de ce marché, portent sur une des opérations préalables à la restructuration globale du centre hospitalier. Ces travaux permettront d’assurer le maintien de l’activité en relogeant les différents services préalablement aux travaux de restructuration intégrale du centre hospitalier (phase 3-4 – hors marché).

  - OBJET DU MARCHE

L’objet de ce présent marché porte sur la location et la pose de 7 bâtiments modulaires ainsi que tous les raccordements d’éléments de construction « clés en main » dans le jardin à l’arrière de la Chapelle.

Ces modulaires seront loués par le centre hospitalier durant les travaux de reconstruction / réhabilitation du bâtiment MCO, pour une durée de 3 ans.

Ces modulaires permettront l’aménagement de 14 bureaux (2 bureaux par modulaire).

Ils ne recevront pas de public et seront classés en code du travail. Ils ne seront occupés qu’en semaine du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00.

Plan d’implantation et reportage photographique de l’existant

Les modulaires devront obligatoirement s’implanter dans l’emprise du jardin, sans compromettre les accès à l’ancien internat.

REGLEMENTATION

Les travaux du présent lot devront être conformes avec les normes en vigueur, à savoir, les D.T.U., les Normes NF, les avis techniques de mise en œuvre des différents matériaux employés.

FOURNITURE DE DOCUMENTS

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour l'approbation des travaux, à

savoir :

- Procès-verbaux de matériaux employés,

- Les certificats de qualités de matières employées,

- Le procès-verbal de réception des supports,

- Les plans d'atelier et de chantier, de détails et de réservations suivant l'article ci-après.

PLANS D’EXECUTION

L'Entrepreneur devra la fourniture des plans d’exécution et de chantier.

Ces plans seront établis en fonction des plans PRO et porteront sur les plans et repérage d'ensembles, avec des détails de mise en œuvre des cloisons, isolants, revêtements, etc..., pour  renseigner les différents corps d'état sur la nature et la mise en œuvre des matériaux employés.

L’entrepreneur devra la fourniture de ces documents à la demande du Maître d’ouvrage.

SECURITE - PERMIS DE FEU

Les entreprises sont tenues à l'application du décret 92-158 du 20 Février 1992 relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, ainsi qu'aux décrets en fixant les modalités d'application. Les coûts induits par ses mesures sont intégralement à la charge de l'entrepreneur et inclus dans les prix unitaires figurant dans son offre.

Avant d’entreprendre toute intervention sur site, le responsable de l’entreprise devra s’assurer que toutes les dispositions prévues dans le plan de prévention seront bien respectées par son personnel.

Aucun dépôt de matériel ou matériaux ne sera admis dans les circulations.

Tout stockage de produits inflammables est formellement interdit. L'entrepreneur se limitera à laisser en dépôt sur le chantier uniquement la quantité de produits nécessaire au travail de la journée. S'il le juge utile, il devra prévoir un stockage extérieur aux bâtiments à un emplacement désigné par les Services Techniques du C.H. En fin de journée, seules de petites quantités de produits inflammables pourront rester sur le chantier, à condition d'être regroupées dans un réceptacle de 1m x 1m avec dispositif d'extinction automatique. Celui-ci sera mis gracieusement à disposition de l'entrepreneur par les Services Techniques du C.H. dans les limites de sa disponibilité.

L'entrepreneur devra répondre sans délais à toutes injonctions de sécurité que pourraient lui adresser les Services Techniques du C.H ou le maitre d’œuvre.

Avant tous travaux nécessitant l'emploi de "points chauds" (chalumeaux, arc électriques, pistolets à air chaud, etc.), l'entrepreneur devra obligatoirement solliciter et obtenir un permis de feu auprès des Services Techniques et se conformer à toute instruction particulière. En cours de chantier, il sera responsable de la stricte application, par ses employés ou ses sous-traitants éventuels, des consignes de sécurité.

NETTOYAGE

Pendant la durée des travaux, les abords, notamment les parties publiques, seront maintenus en parfait état de propreté permanente (nettoyage journalier obligatoire).

De même, un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la sécurité du personnel.

RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, l'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit réaliser ces ouvrages, suffisamment tôt.

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l'objet de reprises à la charge et sous la responsabilité de l'entrepreneur du présent lot.

VISITE DE SITE

La visite de site est obligatoire. Cela suppose que l'entreprise a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, vérifier tous les accès et qu'il s'engage à exécuter ces ouvrages dans les règles de l'Art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs être financés.

Il ne saurait se prévaloir ultérieurement à la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'accès, conditions climatiques en relation avec l'exécution de ses travaux.

# GESTION DU CHANTIER

Le chantier se déroule en site occupé (bureaux en activité dans la zone ANCIEN INTERNAT), et les accès se feront dans des zones déjà occupées par d’autres interventions actuellement en cours (travaux du bâtiment historique).

Les entreprises doivent avoir en permanence à l’esprit, la nécessité d’éviter le bruit, les vibrations éventuelles suivant les zones de travail et la dispersion des poussières. En outre, les consignes générales concernant les précautions à prendre seront affichées en permanence dans la base vie ainsi que sur le chantier.

GESTION DES APPROVISIONNEMENT, CIRCULATION ET DES EVACUATIONS

- L’accès au chantier (personnel et matériaux) se fera par les circuits précis, selon des séquences horaires à définir de manière à effectuer ces opérations hors de la présence du public.

- Aucun personnel en tenue de travail ne devra circuler dans les locaux de l’établissement sans accord préalable et accompagnement de la maitrise d’ouvrage.

- Les approvisionnements en matériaux et matériels se feront uniquement par l'extérieur.

- L'approvisionnement se fera avant l'arrivée des personnels (8h00 à confirmer), à définir, ainsi que la zone tampon de stockage avec le Maître d'Œuvre en début de chantier.

- Les gravats seront évacués dans un double emballage dans des conteneurs fermés et étanches

- Les bennes extérieures seront couvertes par des capots métalliques (filets et bâches proscrits) et humidifiées.

- Si des accès provisoires sont créés sur des zones utilisées par le public ou sur des zones déjà livrées, l’accès à ces zones se fera avec chaussures et vêtements propres. La sortie depuis le chantier sur ces zones se fera après dépoussiérage des tenues et pour les chaussures dépoussiérage et passage sur serpillère maintenue humide au sol.

DEROULEMENT DU CHANTIER

- Les horaires de travail pourront être de 8h à 17h. Toutefois pour les travaux bruyants il faudra

Envisager de des plages horaires (par exemple le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14 à 16h).

- Le chantier et les zone le jouxtant devront être nettoyés régulièrement avec un aspirateur à particules (balayage ou autres interdits) autant que de besoins, sous contrôle du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage

- Les opérations des percements, découpes, démolitions devront être programmées au moins 24 heures avant, avec l’établissement. Tous les permis de feu nécessaires devront être demandés et obtenus au moins 24 h à l'avance. Les interventions sur les réseaux nécessitant des coupures d’électricité, eau, collecte EU, etc. devront être programmées avec l’établissement qui pourra imposer des horaires de travail de nuit.

- Les entreprises doivent garder à l’esprit que les travaux pourront être interrompus, aux frais et

risques de l'entreprise, sur demande du Maître d’Ouvrage dans le cas de perturbations sur l’activité du site. Les conséquences financières sont intégrées dans le prix forfaitaire des entreprises.

# DESCRIPTION DES OUVRAGES

FRAIS DE CHANTIER ET D’ETUDES

Le poste comprend (voir 1 – Généralités) :

- Les installations de chantier générales et spécifiques, ainsi que les protections des ouvrages nécessaires aux travaux d’installation des modulaires

- Les nettoyages et balayages quotidiens et après exécution finale des travaux, chaque entrepreneur étant responsable de l’enlèvement de ses gravats et de leur mise en décharge.

- Les documents d’études et les dossiers d’ouvrage exécutés (DOE).

FOURNITURE, GRUTAGE ET POSE DE MODULAIRES EN LOCATION

Le titulaire du lot prévoira la mise en place des sept modules RT 2012 neufs ou reconditionnés.

Ces modulaires étant en location pour une durée déterminée (3 ans maximum), il n’est pas prévu de fondations lourdes et durables en génie civil (type dalle béton).

Les modulaires pourront être posé :

- Soit sur des plots ou piliers placés à intervalles réguliers afin d’assurer leur stabilité.

- Soit sur des IPN calés au sol.

Cette implantation sera réalisée sous la responsabilité de l'entreprise du présent lot qui devra notamment s'assurer, avant toute exécution, que l'implantation des ouvrages est conforme aux plans du projet et à la sécurité des usagers (accès sans dénivelé).

Les modulaires souhaités auront les caractéristiques suivantes :

Dimension :

- Longueur  ≈ 2.4 m

- Largeur  ≈ 6 m

- Surface de 13 m² minimum

Finitions intérieures et extérieures :

- Structure acier, protection anti-rouille, finition par couche de laque

- Toiture bac acier isolée avec évacuation des eaux pluviales

- Façades isolées

- Menuiserie double vitrage de type anti-effraction, PVC ou aluminium à rupture de ponts thermiques (minimum 1 châssis par modulaire), protection solaire par volet roulant

- Bloc porte aluminium, largeur de passage : 0.93 m minimum.

- Revêtement de sol U3P3 à minima

- Faux-plafond

Installations techniques :

Voir 3.3 - Ces modulaires intégreront uniquement des installations électriques pour les deux (2) bureaux, il n’est pas prévu de point d’eau.

PRESTATIONS EN ELECTRICITE

Les installations à prévoir seront conformes à la normes N.F C15.100.

Le matériel sera choisi dans une gamme d'un niveau de qualité au moins égal au MOSAIC de LEGRAND ou similaire et disposant d’un éventail de fonctions équivalent.

    - Origine des alimentations CFO / CFA

      - Raccordement CFO

Les modulaires seront raccordés depuis le coffret existant extérieur localisé en façade de l’ancien internat. Un départ est prévu pour chaque modulaire et les câbles d’alimentation chemineront dans des fourreaux enterrés jusqu’à l’armoire CFO de chaque modulaire.

Fourreaux et raccordement en câble U 1000 R2V à âme en cuivre jusqu’à chaque modulaire à la charge de l’entreprise, compris accessoires et protections diverses.

      - Raccordement CFA

Les modulaires seront raccordés à la fibre depuis le coffret existant extérieur localisé en façade de l’ancien internat. Un départ est prévu pour chaque modulaire et ces derniers chemineront dans des fourreaux enterrés jusqu’à l’armoire CFA de chaque modulaire.

Fourreaux et liaison fibre optique jusqu’à chaque modulaire à la charge de l’entreprise, compris accessoires et protections diverses.

    - Tableaux électriques CFO / CFA

Chaque modulaire disposera de ses propres tableaux électriques intérieurs, selon la norme NFC 15 100 avec protection et terre.

      - Tableau CFO

Ces armoires permettront l’alimentation directement des circuits terminaux : éclairage, prises, PAC, radiateurs électriques.

Elles seront localisées en entrée de chaque modulaire. En tête de chaque armoire un interrupteur sectionneur devra être installé afin de permettre la coupure individuelle de celle-ci. Ces armoires permettront l’alimentation directement des circuits terminaux. Des protections différentielles seront systématiquement installées pour chaque circuit terminal éclairage et prises, assurée par des relais instantanés 300 ou 30 mA.

      - Tableau Courant ondulé

Ces armoires ondulées (onduleur de moins de 3 kW) permettront l’alimentation des prises ondulées (4 prises par modulaires).

Elles seront localisées en entrée. En tête de chaque armoire un interrupteur sectionneur devra être installé afin de permettre la coupure individuelle de celle-ci.

      - Tableau Fibre

Ces armoires de connexion fibre permettront l’alimentation des RJ 45 (6 prises par modulaires).

    - Distribution CFO / CFA

      - Courant fort et ondulé

Les câbles issus des tableaux CFO et onduleurs seront du type U 1000 R2V à âme en cuivre. La distribution se fera sur les chemins de câbles au-dessus des faux plafonds ou conduits ICTA, ou en encastré ou goulottes directement sur les cloisons.

      - Courant faible

Le câblage des prises RJ45 depuis le tableau fibre sera réalisé au moyen de câble 4 paires F/UTP Cat.6a de type Schneider Infra+ ou équivalent. Le passage des câbles se fera en chemin de câble dédié VDI dans les faux plafonds ou sous tube IRO ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

    - Appareillages intérieurs CFO / CFA

      - Eclairage

Les niveaux d'éclairement seront adaptés à la nature des locaux et aux préconisations réglementaires.

Au niveau de chaque poste de travail – au plafond :

Luminaire de type LED.

Interrupteur simple action ou va-et-vient type MOSAIC ou similaire.

      - Prises

Au niveau de chaque poste de travail – hauteur 1.10 m

- 2 prises de courant 10/16 A+T type bloc de prise LEGRAND mosaic ou équivalent

- 2 prises de courant ondulées type bloc de prise LEGRAND mosaic ou équivalent

- 3 Prises RJ45 type bloc de prise LEGRAND mosaic ou équivalent

Dans la pièces – hauteur 20 cm

- 2 autres prises de courant 10/16 A+T type bloc de prise LEGRAND mosaic ou équivalent

      - Chauffage / climatisation

La production de chaleur et de froid sera assurée par des climatiseurs réversibles avec unité extérieure dédiée et des radiateurs électriques.

Les tracés devront être les plus simples possibles. Des vannes judicieusement positionnées sur les réseaux permettront d’isoler chaque unité pour faciliter les opérations de maintenance/entretien ultérieures. Tous les réseaux devront recevoir un calorifuge adapté aux fluides frigorifiques.