## Forage de reconnaissance
Construction de l'Hôpital Universitaire du Grand Paris Nord « HUGPN » 23 Avenue du Capitaine Glarner - Saint-Ouen (93)
Forage de géothermie captant la nappe du Lutétien à environ 62,5 mètres de profondeur
DPGF
N°du prix | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | P.U. | Total H.T.
I | ETUDES D'EXECUTION
I.1 | Documents techniques d'exécution y compris PPSPS et visite d'inspection commune (ci nécessaire) | forfait
II | INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE CHANTIER
II.1 | Etude, demande d'autorisation pour rejet et fourniture d'eau, pour installation de chantier, GMI, DICT, arrêté de voiries, etc. | forfait
II.2 | Amenée repli de la foreuse et du matériel nécessaire y compris protections et base vie | forfait
II.3 | Groupe électrogène y compris fourniture d'essence et protections | forfait
II.4 | Installation sur le point de forage, y compris avant trou | forfait
II.5 | Piquetage du forage et du piézomètre par un géomètre (X, Y, Z) | forfait
II.6 | Evacuation des déblais de forage (en filière adaptée) et remise en état du site après le chantier | forfait
II | FORAGE
II.1 | Forage en Ø 609 mm | ml
II.2 | Forage en Ø 444 mm | ml
II.3 | Forage en Ø 311 mm | ml
III | EQUIPEMENT
III.1 | Fourniture et mise en place d'un tubage acier en Ø 508 mm y compris centreur | ml
III.2 | Cimentation sous pression de l'espace annulaire du tubage Ø 508 mm avec séchage de 48 h | ml
III.3 | Fourniture et mise en place d'un tubage acier en Ø 323 mm y compris centreur | ml
III.4 | Cimentation sous pression de l'espace annulaire du tubage Ø 323 mm avec séchage de 48 h | ml
III.5 | Fourniture et mise en place d'un tubage inox fil enroulé en Ø 219 mm
III.5.1 | Tubage plein INOX et baïonette | ml
III.5.2 | Tubage INOX fil enroulé (slot 2 mm) | ml
III.5.3 | Tubage plein INOX et fond de trou | ml
III.5.4 | Fourniture et mise en place de centreur pour tube INOX | forfait
III.4 | Fourniture et mise en place d'un massif de graviers filtrants | ml
IV | NETTOYAGE - DEVELOPPEMENT
IV.1 | Air-lift double colonne
IV.1.1 | Mise en place et retrait du dispositif d'émulseur double colonne convenablement dimensionné | unité
IV.1.2 | L'heure de pompage à l'air-lift double colonne | heure
IV.2 | Développement chimique
IV.2.1 | Mise en place et retrait d'un dispositif d'acidification sous pression (tête étanche, manomètre) | unité
IV.2.2 | Fourniture et injection d'une passe d'acide de 1T y compris temps d'attente de 2 h | t
IV.2.3 | Fourniture et injection d'une passe d'acide de 2T y compris temps d'attente de 2 h | t
IV.3 | Pompage de nettoyage avec une pompe immergée
IV.3.1 | Mise en place et retrait du dispositif de pompage (pompe immergée au moinbs jusqu'à 65 m³/h, 1 système de vannage, compteur, conduites) | forfait
IV.3.2 | L'heure de pompage à la pompe immergée de developpement | unité
V | ESSAIS DE POMPAGE ET REINJECTION
V.1 | Pompage par paliers enchainés de débit croissant d'1 heure, y compris le suivi automatique des niveaux sur le forage et rejet de l'eau pompée | unité
V.2 | Pompage longue durée, y compris le suivi automatique des niveaux sur le forage et rejet de l'eau pompée | heure
V.3 | Remontée y compris le suivi automatique des niveaux sur le forage pompé | heure
V.4 | Essai d'injection par paliers depuis BI (y compris fourniture d'eau) | unité
V.5 | Essai d'injection de longue durée depuis BI (y compris fourniture d'eau) y compris le suivi de la redescente | heure
VI | CONTRÔLES ET ANALYSES
VI.1 | Profil de débimétrie par micromoulinet sur le forage avant la phase de développement | unité
VI.2 | Inspection à la caméra vidéo immergée pour reception | unité
VI.3 | Analyse d'eau in situ et laboratoire (selon le CCTP) | unité
VI.4 | Diagraphie CBL | unité
VII | TRAVAUX ANNEXES
VII.1 | DOE avec interprétation des essais (forage, équipement et raccordement) | forfait
VII.2 | Fermeture provisoire du forage avec une bride étanche | forfait
VII.3 | Fourniture et mise en place du tube acier Ø508 mm soudé sur la tête du forage | ml
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
PRIX UNITAIRES DE REFERENCE
N°du prix | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | P.U. | Total H.T.
IV | REBOUCHAGE FORAGE
IV.1 | Rebouchage du forage en cas d'échec y compris une nouvelle amenée et repli du matériel | unité | 1 |  |  | PM
IV.2 | Immobilisation de l'atelier de forage pour travaux non prévus :
IV.3 | - avec force motrice (inférieure à 8 h) | heure | 1 |  |  | PM
IV.4 | - sans force motrice (inférieure à 8 h) | heure | 1 |  |  | PM
IV.5 | - avec force motrice | jour | 1 |  |  | PM
IV.6 | - sans force motrice | jour | 1 |  |  | PM
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0