## Gammes de Maintenance
Accord-cadre 24F030 MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET DES MONTE-CHARGES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ANNEXE 2 au CCTP : Gammes de maintenance Opérations minimales des maintenances préventives | PERIODICITE
| 1 SEM | 6 SEM | 6 MOIS | 1 AN
CUVETTE
Etat de propreté et nettoyage de la cuvette |  |  | x
Vérification des amortisseurs cabine et contrepoids |  |  | x
Réserve contrepoids |  |  | x
Vérification du limiteur de vitesse, de son câble et de la poulie tendeuse (compris réglage) |  |  | x
Contact électrique de poulie tendeuse |  |  | x
CABINE
Eclairage cabine | x
Test interphonie | x
Organes de commande en cabine | x
Signalisation lumineuse | x
Dispositif de réouverture de porte | x
Indication charge maximale admissible et nombre de personnes | x
Présence du garde pied cabine |  | x
Eclairage de secours cabine |  | x
PORTE CABINE
Réglage de la porte cabine | x
Conformité de la paroi lisse de service |  | x
Etat de l’opérateur de porte cabine | x
Condamnation électrique des portes cabine |  | x
Etat du verrouillage du bras d’opérateur |  | x
Réglage des galets et contre galets (portes automatiques) |  | x
Etats des seuils |  | x
Réglages des fermes portes (portes battantes) |  | x
Organes de commandes aux paliers | x
Indicateurs de position, de direction | x
Signalisations lumineuses | x
Etat des serrures palières |  | x
Zone de déverrouillage manuel des portes palières |  | x
Dispositif de déverrouillage manuel des portes palières |  | x
GAINE
Etat de propreté de la gaine |  | x
Vérification du bon fonctionnement de l’éclairage de gaine et de l’éclairage secours machinerie |  |  | x
Lubrification guides cabine |  |  | x
Lubrification guides contrepoids |  |  | x
Vérification, lubrification et graissage des coulisseaux cabine et contrepoids, état de propreté |  |  |  | x
Dispositif de fin de course |  |  | x
Fins de course inspection |  |  | x
LIMITEUR DE VITESSE ET PARACHUTE
Etat du limiteur de vitesse |  |  | x
Plaque signalétique du limiteur |  |  | x
Etat du câble limiteur |  |  | x
Nettoyage, vérification et réglage des galets et contre galets et cablettes (portes automatiques) |  |  |  | x
Etats des seuils |  |  | x
TOIT DE CABINE
Etat de propreté du toit de cabine |  | x
Fonctionnement de la manœuvre d’inspection |  |  | x
Interrupteur d’arrêt |  |  | x
Verrouillage mécanique et condamnation électrique de la trappe de secours |  |  | x
Présence d’échelle d’accès à la trappe |  |  | x
SYSTEME D’ENTRAINEMENT
Etat du treuil |  |  | x
Etat de l’armoire de manœuvre – Risques électriques |  |  | x
Calibrage des fusibles |  |  | x
Jeu de butée |  |  | x
Etat du groupe moto réducteur |  |  | x
Etanchéité du carter |  |  | x
Jeu de denture |  |  | x
Etat des garnitures de frein |  |  | x
Réglage du frein |  |  | x
Etat de l’ensemble hydraulique : Centrale, Pompe, Vérin, Joints, Flexible... |  |  | x
Etat de la génératrice |  |  | x
Etat des câbles de traction |  | x
Etat des poulies de traction, de déflexion |  |  | x
Treuil à tambour |  |  | x
MACHINERIE ET LOCAL POULIES
Etat de propreté du local machinerie |  | x
Tenue du carnet d’entretien |  | x
Affichage de l’étude sécurité du décret 95-826 |  | x
Présence des schémas électriques conformes à l’installation |  | x
Présence de la boite rouge |  | x
Présence de la clef accès machinerie |  | x
Serrure de la porte ou/et de la trappe d’accès |  | x
Pancarte sur porte et trappe |  | x
Eclairage du local |  | x
Présence du dispositif de dépannage manuel |  | x
Instructions de dépannage |  | x
Tableau d’arrivée de courant |  | x
Circuit d’éclairage de la cabine et de la machinerie |  | x
Circuit d’alarme |  | x
Vérification des poulies de traction, de déflexion, de renvoi et de mouflage |  | x
Dessous de cabine : attache pendentif – étrier – coulisseaux - chaînes de compensation… |  | x
ACSENSEURS
VISITE D'EXPLOITATION COURANTE
un cycle de montée‑descente | x
un appel montée | x
un appel descente | x
deux ouvertures de porte | x
la vérification de l’éclairage cabine | x
la vérification de l'interphonie cabine (liaison avec le détachement des pompiers) | x
la vérification de la ventilation de la machinerie (bon fonctionnement, température du local) | x
VISITE DE MAINTENANCE COURANTE
contrôle des envois cabine, des appels paliers et de tous les voyants lumineux |  | x
essai du dispositif de secours : alarme - téléphone - télésurveillance |  | x
vérification de la précision d’arrêt à chaque niveau |  | x
contrôle des portes palières à chaque niveau : serrures, fermes portes, contacts électriques, paumelles, verrouillage électrique et mécanique, déverrouillage de secours, dispositif limitant les possibilités d’actes de vandalisme |  | x
vérification de l’éclairage cabine compris éclairage de secours |  | x
contrôle de la signalisation palière et cabine |  | x
vérification du confort de déplacement de la cabine |  | x
vérification des contacts électriques de la porte cabine |  | x
vérification de la chaîne de sécurité, alarmes, boite d’inspection, bouton d’arrêt cuvette |  | x
vérification du bon fonctionnement du dispositif de réouverture de porte |  | x
vérification du dispositif de fermeture de la machinerie |  | x
contrôle de l’éclairage machinerie |  | x
contrôle des niveaux d’huile palier moteur et treuil pour les appareils de type électrique |  | x
contrôle des niveaux d’huile et de la pompe sur les appareils de type hydraulique |  | x
contrôle de l’opérateur de porte : courroie, patins |  | x
contrôle du frein machine : garnitures, points durs |  | x
VISITE DE MAINTENANCE APPROFONDIE
vérification du vérin, du système antidérive et du bloc de commande (électrovanne, pompe à main, limiteur de pression), compris : * vidange et remplacement du fluide si nécessaire, * remplacement des joints de la centrale, des joints du vérin et le flexible hydraulique entre le vérin et la centrale si nécessaire |  |  | x
contrôle des câbles de traction (compris réglage) : adhérence, allongement, fixation des attaches cabine et contrepoids |  |  | x
vérification des chaînes ou câbles de compensation (compris réglage) |  |  | x
vérification de la fixation de la tête de cabine |  |  | x
vérification des plots et charbons des contacteurs forces sur les armoires à relais |  |  | x
vérification du détecteur de patinage, du relais de phase et du thermique moteur |  |  | x
vérification des fins de course cabine haut et bas |  |  | x
vérification de l’état de la propreté de l’éclairage cabine |  |  | x
nettoyage des ascenseurs : nettoyage complet des cabines et des gaines (1) |  |  | x
nettoyage des ascenseurs : nettoyage complet des cabines (2) |  |  | x
vérification de l’ensemble des éléments constituant le dispositif de parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée |  |  |  | x
vérification du dispositif de surcharge |  |  |  | x
vérification du réducteur : jeu vis couronne, butée |  |  |  | x
vérification des serrages des bornes au niveau de l’armoire de manœuvre, du tableau d’arrivée de courant, et du bornier moteur de traction, vérification des câblages et des cartes électroniques |  |  |  | x
vérifications électriques sur moteur de traction, génératrice, pompes, etc (contrôle de l'isolement, contrôles des grandeurs électriques en fonctionnement) |  |  |  | x
vérification du dispositif de contrôle de position de la cabine à l’étage (marquage des câbles ou dispositif équivalent) |  |  |  | x
essai de fonctionnement de la commande pompier |  |  |  | x
(1) ces opérations s'appliquent aux ascenseurs de type "panoramique" ( Voir Annexe N°1 du CCTP) ; ce nettoyage est réalisé par du personnel spécialisé et qualifié pour ce type de prestations (alpiniste) ; ce nettoyage est réalisé le samedi matin.
(2) ces opérations s'appliquent aux ascenseurs et monte-charges dédiés au fonctionnement des "cuisines" ( Voir Annexe N°1 du CCTP) ; ce nettoyage est réalisé par du personnel spécialiste habitué aux contrôles des services vétérinaires ; ce nettoyage est réalisé en période de neutralisation des restaurants.