CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

DE

CLERMONT-FERRAND

CCTP

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 6 : FLUIDES MEDICAUX

Etablissement : CHU CLERMONT FERRAND

Site : ESTAING

Localisation : BATIMENT L - 1er ETAGE - ENDOSCOPIE

Objet : REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE DECONTAMINATION

N° opération : 7/CHUE/16051

DIRECTION des TRAVAUX, de l’ENVIRONNEMENT et de la SECURITE

Département SECURITE

Janvier 2025

Règlementation

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux normes et règlements en vigueur les concernant. Ils répondront aux prescriptions des normes françaises, règlements et documents techniques unifiés, dont les principaux sont énoncés ci-dessous :

Règlements :

- Circulaire N° 146 du 21 mars 1966 relative à la sécurité d'emploi des gaz médicaux (partiellement reproduite en 14.4.2).

- Arrêté type N° 328 bis en application de la loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 portant sur les installations soumises à déclaration : dépôts d'oxygène liquide constitués de récipients fixes.

- NOTE : certaines spécifications techniques de ces circulaires ont été depuis rendues caduques par la publication de normes.

- Circulaire DG/3A/667 bis du 10 octobre 1985 relative à la distribution des gaz à usage médical et à la création d'une commission locale de surveillance de cette distribution (non parue au J.O.)

- Arrêté du 25 juin 1980, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

- Arrêté du 10 décembre 2004 relatif aux dispositions particulières concernant les établissements du type U - établissements de soins

- Pharmacopée française - 10ème édition

Normes françaises :

- Normes NF EN ISO 7396-1 - Systèmes de distribution de gaz médicaux

- NF EN ISO 7396-2 - Systèmes d’évacuation de gaz d’anesthésie non réutilisables

- NFS 90-116 - Prises murales et embouts correspondants pour fluides médicaux

- FS A 51-050 - Cuivre et alliages de cuivre corroyés - classification des cuivres

- DTU P 45-204 - DTU 61.1 - Distribution de gaz - Installations de gaz

- NF X 0107 - Couleurs - Bouteilles à gaz à usage médical - Identification des gaz par couleurs conventionnelles.

Cette liste n'est pas limitative, tous règlements, décrets et arrêtés concernant les installations de ce lot seront respectés.

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les différents règlements énumérés ci-dessus et le devis descriptif, la priorité sera toujours donnée à la réglementation que l'entrepreneur s'engage à observer de façon stricte (en accord avec le bureau de contrôle) même si elle correspond pour lui à la solution la plus onéreuse.

PLAN FOURNI

Plan n° 7/CHUE/16051-6.1 : Plan projet - Fluides Médicaux

BUT DU CHANTIER

Le présent dossier a pour but le réaménagement de la salle de décontamination du service d’endoscopie du site Estaing situé au 1er étage du bâtiment L.

Le réaménagement va nécessiter la dépose de l’ensemble de l’installation de fluides médicaux (air moteur et vide de laboratoire) présent dans cette salle puis la mise en œuvre de nouveaux réseaux, le déplacement des prises existantes et l’ajout de nouvelles prises.

1. - DEPOSE DE L’EXISTANT

Description

Il sera prévu la dépose de l’ensemble de l’installation de fluides médicaux présent dans la salle qui va être réaménagée à savoir :

- déconnexion de la prise de vide de laboratoire sur paillasse. Cette dernière sera laissée sur la paillasse afin d’être de nouveau raccordée une fois cette dernière repositionnée à son nouvel emplacement (déplacement de la paillasse hors lot) ;

- la déconnexion et dépose des deux ensembles vanne + détenteur + prise Staubli d’air. Ces deux ensembles seront conservés en vue d’être reposés dans la salle à un nouvel emplacement ;

- la dépose de l’ensemble des réseaux présents dans cette salle pour alimenter les prises qui auront été déconnectées.

Localisation

Selon le plan n° 7/CHUE/16051-6.1 « Plan Etat des Lieux » joint, dépose de l’ensemble de l’installation de fluides médicaux présent dans la salle de décontamination n° END.5.1.2575.

2. - REPOSE ENSEMBLE VANNE / DETENDEUR / PRISE STAUBLI AIR

Description

Il sera prévu la repose des deux ensembles vanne + détendeur + prise Staubli déposés à l’article 1 du présent CCTP à leur nouvel emplacement afin de permettre l’alimentation d’équipements de type « Plasmatyphoon ».

Localisation

Selon le plan n° 7/CHUE/16051-6.1 « Plan Projet » joint, repose des deux ensembles vanne + détendeur + prise Staubli en apparent sur le mur au-dessus de la paillasse « Ensachage » dans la salle de décontamination n° END.5.1.2575.

3. - NOUVEAUX ENSEMBLES VANNE / DETENDEUR / PRISE CRANTEE AIR 800

Description

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement de trois ensembles composés pour chacun d’eux d’une vanne quart de tour, d’un détendeur individuel (similaire à ceux existants qui seront déplacés) permettant un réglage précis de la pression à la prise et d’une prise crantée à double clapet type BM de marque Air Liquide Santé d’air 800 en saillie afin de permettre l’alimentation de soufflettes.

Localisation

Selon le plan n° 7/CHUE/16051-6.1 « Plan Projet » joint :

- fourniture, pose et raccordement d’un ensemble vanne quart de tour / détendeur individuel / prise d’air crantée 800 en apparent sur le mur au-dessus de la paillasse « Prélèvement » dans la salle de décontamination n° END.5.1.2575 ;

-fourniture, pose et raccordement de deux ensembles vanne quart de tour / détendeur individuel / prise d’air crantée 800 en apparent sur le mur au-dessus de la paillasse « Séchage » dans la salle de décontamination n° END.5.1.2575.

4 - CANALISATIONS DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX

Description

 Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des canalisations permettant l’alimentation des 5 ensembles vanne / détendeur / prise d’air moteur ainsi que la prise sur paillasse de vide médical.

Les canalisations seront en cuivre recuit dégraissé (avec procès-verbal) de diamètre :

- 8/10 mm pour l’air moteur ;

- 12/14 mm pour le vide de laboratoire.

 L’ensemble des supports nécessaires au passage de ces canalisations est à la charge du présent lot.

 Les piquages seront réalisés à l’aide de tés brasés à l’argent.

 Tous les percements réalisés entre la circulation et la salle de décontamination devront être rebouchés (respect du coupe-feu de traversée de la paroi).

5 - CONDITIONS D’INTERVENTION

Les coupures, notamment sur la partie air moteur qui dessert également les salles d’endoscopie, seront réalisées en dehors des heures d’activité du service (soit en soirée, soit le matin avant la reprise de l’activité).

6 - DOSSIER TECHNIQUE DE FIN DE TRAVAUX

Il sera prévu par l’entreprise titulaire de ce lot la remise, en fin de travaux et avant réception, d’un dossier technique comprenant les documentations des produits et matériaux mis en œuvre ainsi que du certificat d'auto contrôle qui indiquera notamment les différents essais réalisés pour s’assurer de la conformité des réseaux.