CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

DE

CLERMONT-FERRAND

CCTP

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 3 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

Etablissement : CHU CLERMONT FERRAND

Site : ESTAING

Localisation : BATIMENT L - 1er ETAGE - ENDOSCOPIE

Objet : REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE DECONTAMINATION

N° opération : 7/CHUE/16051

DIRECTION des TRAVAUX, de l’ENVIRONNEMENT et de la SECURITE

Département SECURITE

Janvier 2025

Règlementation

Toutes les entreprises seront soumises :

Pour la partie « Système de Sécurité Incendie » :

* à l’ensemble des règlements, arrêtés, décrets, circulaires, DTU, normes, avis techniques, règlement, etc, en vigueur à la date de remise des offres et applicables aux Etablissements Recevant du Public (type U), avec en particulier :

- La Norme NF – C 15 100 concernant les installations électrique « installations électriques basse tension – règles » et ses additifs.

- L’arrêté du 25 juin 1980, portant approbations des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

- L’arrêté du 23 mai 1989 avec l’ensemble de ses arrêtés modificatifs (avec en particulier l’arrêté du 10 décembre 2004) relatif aux dispositions particulières concernant les établissements du type U.

- L’arrêté du 2 février 1993 dans son ensemble modifiant le règlement de sécurité du 25 juin 1980, en particulier dans les articles MS 56 à MS 69.

- Les normes NF-S 61 950, NF-S 61 962, NF-S 61 970 et NF-S 61 930 à 61 940,

- Les instructions techniques IT 246 et 247 relatives au désenfumage dans les établissements recevant du public.

Pour la partie « Câblage VDI » :

* l’ensemble des préceptes édictés dans la charte de câblage informatique du CHU de Clermont-Ferrand «Charte_Cablage_VDI_2021 » annexée au présent CCTP.

* l’ensemble des règlements, arrêtés, décrets, circulaires, DTU, normes, avis techniques, règlements, etc., en vigueur à la date de remise des offres et applicables aux Etablissements Recevant du Public (type U), avec en particulier :

- La norme NF-C 15 100 concernant les installations électrique « installations électriques basse tension - règles » et ses additifs ;

- Les normes EN 50167 (Câble de distribution horizontale), EN 50168 (Cordon), EN 50169 (Câble de distribution verticale, rocade), EN 50173-1 (Chaîne de liaison ISO 11801 Ed 2.1), EN 55022 (CEM : Compatibilité Electro Magnétique).

Pour l’ensemble du lot :

* au Respect des mesures d’hygiène et de sécurité pour les travaux de bâtiments et les travaux publics et tous travaux concernant les immeubles,

* aux Consignes particulières du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont - Ferrand.

Cette liste n’est aucunement limitative, tout règlement concernant ces installations devra être respecté.

Tout en ayant pour objectif de réaliser des ouvrages correspondant au descriptif remis, chaque soumissionnaire devra vérifier la conformité aux règlements énumérés ci-dessus. En cas de contradiction ou d’incompatibilité avec le CCTP, la priorité devra toujours être donnée à la réglementation en vigueur que l’entrepreneur s’engage à observer de façon stricte, même si elle correspond pour lui à une solution plus onéreuse.

PLANS FOURNIS

Plan projet : 7-CHUE-16051-Plan-projet-VDI

Plan cheminement : 7-CHUE-16051-Plan-cheminement-VDI

BUT DU CHANTIER

Le présent dossier a pour but le réaménagement de la salle de décontamination du service d’endoscopie du site Estaing situé au 1er étage du bâtiment L.

Ces travaux nécessiteront notamment :

- d’adapter le système de sécurité incendie ;

- d’adapter le réseau informatique (déplacement, ajout de prises RJ45, ...).

1. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Suite à la modification de cloisonnements, il sera prévu la dépose/repose et/ou déplacement pour recentrage dans la salle de décontamination n° END.5.1.2575 réaménagée des deux détecteurs automatiques d’incendie optiques type Sinteso réf. FDO221 de marque Siemens présents dans cette salle (détecteurs identifiés « END.5.1.2574 - 02/24/ZDA143/DA/024 » et « END.5.1.2575 - 02/24/ZDA143/DA/0234. »).

Ces détecteurs seront éloignés de plus de 50 cm de tout obstacle (luminaire, mur, …). Il devra également être évité une installation à l’aplomb des laveurs qui seront installés au centre de la salle.

Le câblage des détecteurs sera réalisé au moyen d'un câble téléphonique 1 paire 9/10ème type SYS1 de couleur rouge.

2. CABLAGE INFORMATIQUE

2.1 – PRISES RJ45 A DEPOSER / REPOSER

Pour l’ensemble des prises ci-dessous à déposer / reposer, les noyaux seront changés au 2 extrémités, y compris côté panneau de brassage à la baie du SR1.

- Dépose / repose de 6 prises conformément au Plan n° 7-CHUE-16051-Plan-projet-VDI :

Pièce 2575 (local de décontamination) :

- Prises SR1/224, 225, 226, 227, 228 et 277 : Dépose de ces 6 prises RJ45 existantes puis repose en lieu et place en fin de chantier.

2.2 - PRISES RJ45 A CREER

- Implantation de 8 prises RJ45 conformément au Plan n° 7-CHUE-16051-Plan-projet-VDI depuis le SR1 :

Pièce 2575 (déconta) :

- Nouveau poste de travail : Installation de 2 prises RJ45 au fond à gauche, à encastrer.

- Laveurs : sur la nouvelle cloison centrale, installation de 5 prises RJ45 en goulotte d’appareillage double, fournie au lot CFO.

Pièce 2596 :

- Nouveau poste de travail : Installation de 1 RJ45 sur le mur de gauche, à encastrer.

2.3 - CONNECTEURS RJ45 + SUPPORTS ADAPTABLES DANS BAIE DE BRASSAGE

Dans les panneaux de brassage de la baie informatique du SR1, il sera prévu la fourniture et la pose de 6 connecteurs RJ45 en remplacement des existants (SR1/224, 225, 226, 227, 228 et 277) + 8 connecteurs RJ45 pour les nouvelles prises soit 14 connecteurs RJ45 au total.

2.4 - ENSEMBLE CABLAGE EN CABLE F/UTP Cat.6a

Le câblage des prises RJ45 sera réalisé au moyen de câble 4 paires F/FTP Cat.6a.

Les câbles relieront chaque prise terminale RJ45 aux panneaux de brassage de la baie informatique située au SR1 (voir plan de cheminement 7-CHUE-16051-Plan-cheminement-VDI).

2.5 - GAINE ICT EN CLOISON ET PERCEMENT / REBOUCHAGE

Le passage des câbles en cloison se fera sous gaine ICT adaptée.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu des ouvertures créées par le présent lot au même degré coupe-feu que celui de la cloison.

2.6 - CHEMIN DE CABLES

Le passage des câbles se fera en chemin de câble dédié VDI dans les faux plafonds ou sous tube IRO correctement étiqueté pour moins de 5 câbles ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu des ouvertures créées par le présent lot au même degré coupe-feu que celui de la cloison.

2.7 - REPERAGE ET FOURNITURE DU CAHIER DE RECETTE

Chaque prise sera étiquetée dans la continuité de la nomenclature adoptée aux LT VDI, côté prise murale et côté panneau de brassage.

Le test de l’ensemble de l’installation donnera lieu à la fourniture d’un cahier de recette.

2.8 - FOURNITURE DES PLANS ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu par l’entreprise titulaire de ce lot la remise, en fin de travaux et avant réception, d’un dossier en deux exemplaires comprenant la mise à jour du plan VDI représentant la totalité de l’installation livrée.

Le support informatique au format Autocad sera également fourni.

2.9 - CONDITIONS D’INTERVENTION

Les travaux à l’intérieur des pièces 2575 (déconta) et 2596 (local) se feront en horaire de jour.

Toutes les interventions en dehors de ces 2 pièces devront se faire en horaire de nuit, hors période d’activité du bloc endoscopie.

Sont notamment concernées par ces travaux en dehors des heures, toutes les interventions devant la salle, dans les circulations et notamment le passage des câbles depuis le SR1 via la colonne montante adossée à la salle.