## Liste des gammes
ANNEXE 9 du CCTP
Gammes de maintenance préventive
EAU | Eau / Plomberie sanitaire
ROBINETTERIE DE SOUS STATION | Robinetterie présente dans une sous-station en général
ADOUCISSEUR | Adoucisseur situé dans une sous-station de traitement d'eau froide
POSTE D'INJECTION | Poste d'injection d'un désinfectant ou d'un filmogène dans une ss-station de traitement d'EF
SURPRESSEUR ET BACHE | Surpresseur et bâche réservoir et/ou de disconnexion
BALLON ECHANGEUR ET PREPARATEUR ECS | Ballon de production, préparateur, cumulus, ballon de stockage d'ECS
ROBINETTERIE DE DISTRIBUTION | Robinetterie présente sur un réseau de distribution
SST-OSM | Boucle d'eau osmosée
PLAN DE SURVEILLANCE | Plan de surveillance
DEMINERALISATEUR | Déminéralisateur
intervenant / niveau technique : Ext / S signifie que la prestation est externalisée et elle doit être réalisée par un technicien spécialisé dans le domaine
Les équipements de traitement d'eau devront atteindre les performances décrites en annexe 12.

## SST-ROB
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
[8 empty] | n° version | 3
Robinetterie de sous-station | [7 empty] | date de révision | 2017-05-18
[8 empty] | Gamme n° | 1
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | Intervenant / niveau technique | Commentaires | code GMAO de référence
| H | M | T | S | A | autre
Mise à jour des schémas de principe | [5 empty] | Sur com-mande | PSC | Ext / S | Prestation sur BC. Schéma sur Autocad conforme bibliothèque et chartre graphique HCL. | STEC
Compteur
Maintenance constructeur | [5 empty] | Sur bon de commande. Voir préconistations constructeur. | COM | Ext / S | Prestation sur bon de commande. Voir préconistations constructeur. | CPTEA
Température
Vérifier l'étalonnage des thermomètres fixes et sondes de température |  |  |  |  | X |  | ETT | Ext / S | + Voir précos constructeur. | PRT avec libellé sonde de température
Dispositifs anti-retours
Vérifier et entretenir les disconnecteurs et clapets EA soumis au forfait du marché |  |  |  |  | X |  | PAR | Ext / S | + Voir précos constructeur. | DISC
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées et créer un BT curatif si nécessaire) | [5 empty] | Après chaque inter-vention |  | Ext / S
Niveau de compétence
G : Agent généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste (expert formé)

## SST-ADOU
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
[8 empty] | n° version | 3
Adoucisseur | [7 empty] | date de révision | 2017-05-18
[8 empty] | Gamme n° | 2
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | Intervenant / niveau technique | Commentaires | code GMAO de référence
| H | M | T | S | A | autre
Eléments périphériques: anti-retours, manchette, bypass, filtre, compteur, évacuations… : voir Gamme n° 1
Bac à sel
Vidanger / nettoyer / désinfecter le bac |  |  |  |  | X |  | NDB | Ext / S |  | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Tête de commande
Contrôler les phases de travail et déclencher une régénération |  |  |  | X |  |  | PTR | Ext / S |  | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Contrôler les fréquences de régénération du programmateur et les réglages (débit,…). |  |  |  |  | X |  | FRE | Ext / S |  | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Entretenir les pièces d'usure |  |  |  |  | X |  | PUS | Ext / S |  | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Résines
Désinfecter les résines |  |  |  |  | X |  | DRE | Ext / S | Doit être suivie d'analyses microbiologiques et physico-chimiques (pyo, FT, TH, Cl-, T°) | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [5 empty] | Une fois par période de 4 ans | ERE | Ext / S |  | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Remplacer les résines | [5 empty] | Au moins tous les 10 ans | RRE | Ext / S | Sur bon de commande | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Analyseur de TH en continu
Nettoyage de la chambre de mesure et des fenêtres d'observation |  |  |  | X |  |  |  | Ext / S |  | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Réaprovisionnement en réactif |  |  |  | X |  |  |  | Ext / S | Autant que nécessaire. Vérifier les stocks. | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Nettoyage du boîtier du filtre |  |  |  | X |  |  |  | Ext / S |  | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Analyses : voir gamme n°9 : "plan de surveillance"
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées et créer un BT curatif si nécessaire) | [5 empty] | Après chaque inter-vention |  | Ext / S |  | ADOU/PEA/RPEA/RSEA
Niveau technique
G : Agent généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste (expert formé)

## SST-INJ
Gamme de maintenance Poste d'injection d'un filmogène ou d'un désinfectant en continu ou discontinu sur le bouclage ECS ou poste d'injection d'anti-oxydant ou de solution basique sur réseau fermé technique | [7 empty] | EAU
[8 empty] | n° version | 3
[8 empty] | date de révision | 2017-05-18
[8 empty] | Gamme n° | 3
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | Intervenant / niveau technique | Commentaires | code GMAO de référence
| H | M | T | S | A | autre
Vérifier la pertinence du traitement | [5 empty] | A chaque change-ment de produit ou travaux | PTT | Ext / S |  | ANCO
Réaprovisionnement en réactif (filmogène ou chlore ou produit pour circuit technique fermé) |  |  |  | X |  |  |  | Ext / S | Autant que nécessaire. Vérifier les stocks. Laisser les FDS dans le local.
Dispositif d'injection
Contrôler le réglage du dispositif d'injection (débit de la pompe, fonctionnement de l'émetteur d'impulsion, contre pression) |  |  |  | X |  |  | RDI | Ext / S |  | ANCO
Contrôler, nettoyer et changer les clapets et dispositifs d'injection, les joints, la membrane de la pompe, le tubing. |  |  |  |  | X |  | CJM | Ext / S |  | ANCO
Bac d'injection
Vidanger et nettoyer le bac et les canules d'aspiration et d'injection |  |  |  |  | X |  | NBC | Ext / S | et selon besoins | ANCO
Analyseur automatique de chlore
Nettoyer et étalonner les sondes (sonde redox, photomètre) |  |  |  | X |  |  | PPH | Ext / S | suivant les préconisations constructeur | ANCO
Nettoyer ou changer le système d'échantillonnage (tubes, pompe, chambre). Le ré-approvisionner en réactifs et consommables autant que de besoin. |  |  |  | X |  |  | TPR | Ext / S | suivant les préconisations constructeur | ANCO
Analyses : voir gamme n°9 : "plan de surveillance"
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées et créer un BT curatif si nécessaire) | [5 empty] | Après chaque inter-vention |  | Ext / S
Niveau de compétence
G : Agent généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste (expert formé)

## SST-SURP-BACHE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
[8 empty] | n° version | 3
Surpresseur sanitaire et bâche | [7 empty] | date de révision | 2017-05-18
[8 empty] | Gamme n° | 4
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | Niveau de compétence | Commentaires | code GMAO de référence
| H | M | T | S | A | autres
Pression
Vérifier les organes de régulation de pression (détendeurs) | [6 empty] | REG | Ext / S | Sur bon de commande. Voir précos constructeur. | SURP
Surpresseur et pompe de relevage
Nettoyer et entretenir les parties mécaniques (garnitures, grille de moteur...) |  |  |  | X |  |  | PME | Ext / S | A moduler selon les préconisations constructeur | SURP
Lubrifier / graisser les parties mécaniques et mobiles (roulements, paliers) |  |  |  |  | X |  | LPM | Ext / S | A moduler selon les préconisations constructeur | SURP
Réaliser un contrôle électrique (serrage des bornes, remplacement voyants) des armoires |  |  |  |  | X |  | CET | Ext / S |  | SURP
Contrôler et tester la régulation (fonctionnement en cascade, valeurs d'enclenchement et d'arrêt des pressostats, fonctionnementt des contacteurs manométriques, permutation automatique et manuelle des pompes) |  |  |  | X |  |  | TRE | Ext / S |  | SURP
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  |  | X |  | PEJ | Ext / S |  | SURP
Vérification accumulateur hydropneumatique / état de la membrane |  |  |  |  | X |  | AHM | Ext / S |  | SURP
Bâche
Vidanger / nettoyer / désinfecter des bâches de stockage / disconnexion |  |  |  |  | X |  | NDR | Ext / S |  | BACHE
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées et créer un BT curatif si nécessaire) | [5 empty] | Après chaque inter-vention |  | Ext / S
Niveau de compétence
G : Généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste

## SST-ECS-BAL
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
Production et stockage d'eau chaude sanitaire (ECS) | [7 empty] | n° version | 3
[8 empty] | date de révision | 2017-05-18
[8 empty] | Gamme n° | 5
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | Intervenant / niveau technique | Commentaires | code GMAO de référence
| H | M | T | S | A | autre
Mise à jour des schémas de principe | [5 empty] | Sur com-mande | PSC | Ext / S | Prestation sur BC. Schéma sur Autocad conforme bibliothèque et chartre graphique HCL. | STEC/RPEC/RESC
Contrôler les réglages et la régulation vis-à-vis du primaire chauffage (températures circuits, consignes, ouverture V3V, débit et HMT pompes sur primaire et de brassage, valeur de déclenchement des thermostats de sécurité, test du système anti-brûlure avec fourniture d'une attestation de bon fonctionnement, vérification des armoires électriques...) |  |  |  | X |  |  | REP | Ext / S | + Voir précos constructeur. | STEC/RPEC/RESC
Contrôler le fonctionnement et le tarage des soupapes et des groupes de sécurité |  |  |  |  | X |  | SPG | Ext / S | + Voir précos constructeur. | STEC/RPEC/RESC
Température
Vérifier l'étalonnage des thermomètres fixes et sondes de température |  |  |  |  | X |  | ETT | Ext / S | + Voir précos constructeur. | PRT avec libellé sonde de température
Compteur
Maintenance constructeur | [6 empty] | COM | Ext / S | Sur bon de commande. Voir préconistations constructeur. | CPTEA
Ballons tampons ECS et préparateurs d'ECS par accumulation
Vidanger, inspecter, nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur |  |  |  |  | X |  | DBE | Ext / S |  | PECS/PECP/PECC
Vérifier et remplacer l'anode sacrificielle si besoin |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S | si nécessaire | PECS/PECP/PECC
Cumulus, préparateurs et réchauffeurs électriques
Vérifier et remplacer si besoin la résistance et l'anode |  |  |  | X |  |  | DBE | Ext / S |  | PECS/PECP/PECC
Contrôle de l'alimentation électrique (serrage des connexions, état du câblage) |  |  |  |  | X |  | DBE | Ext / S |  | PECS/PECP/PECC
Echangeurs à plaques
Détartrer et contrôler l'étanchéité |  |  |  |  | X |  | DBE | Ext / S |  | PECS/PECP/PECC
Pompes (pompes de bouclage et de brassage)
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S |  | POMECS
Mesurer et vérifier la pertinence du débit et de la HMT de la /des pompes de bouclage (point de fonctionnement) | [5 empty] | Tous les 2 ans | EQL | Ext / S | A faire en lien avec la vérification de toutes les vannes d'équilibrage du réseau | POMECS
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S |  | POMECS
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées et créer un BT curatif si nécessaire) | [5 empty] | Après chaque inter-vention |  | Ext / S
Niveau technique
G : Agent généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste (expert formé)

## DISTR-ROB
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
[8 empty] | n° version | 3
Robinetterie de réseau de distribution | [7 empty] | date de révision | 2017-05-18
[8 empty] | Gamme n° | 6
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | Intervenant / niveau technique | Commentaires | code GMAO de référence
| H | M | T | S | A | autre
Mise à jour des plans | [5 empty] | Sur com-mande | PSC | Ext / S | Prestation sur BC. plans sur Autocad à la chartre graphique HCL
Vérifier l'équilibrage du réseau en mesurant les pdc, les débits et les vitesses de chaque vanne d'équilibrage et le point de fonctionnement (Q et HMT) de la pompe de bouclage. Nettoyer les vannes d'équilibrage. | [5 empty] | Tous les 2 ans | EQL | Ext / S | Tout le circuit est à faire en une fois, pompe de bouclage incluse et en absence de soutirage | VAE
Vérifier l'étalonnage des sondes de température des réseaux EF et BECS |  |  |  |  | X |  | ETT | Ext / S | + Voir précos constructeur. | PRT
Entretien des filtres d'aduction d'EF |  |  | X |  |  |  |  | Ext / S | + Voir précos constructeur. | poste de livraison PL / FLT
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées et créer un BT curatif si nécessaire) | [5 empty] | Après chaque inter-vention |  | Ext / S
Niveau technique
G : Agent généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste (expert formé)

## SST-OSM
Gamme de maintenance préventive | [5 empty] | EAU
[6 empty] | n° version | 3
Boucle d'eau osmosée | [5 empty] | Dernière révision | 2017-05-18
[6 empty] | Gamme n° | 8
Libellé opération | Périodicité |  |  |  | Référence protocole | intervenant / niveau technique | Commentaires | code GMAO de référence
| 2H | S | A | autre
Mise à jour des schémas de principe |  |  |  | A la commande | PSC | Ext / S | Prestation sur BC. Schéma sur Autocad à la chartre graphique HCL à transmettre au dessinateur du site.
Désinfection préventive de l'ensemble de la boucle |  |  |  | A la commande |  | Ext / S |  | OSM
Osmoseur
Vérification de la perte de charge des filtres à particules autres que 0,2µm. Remplacement dans le cadre des désinfections du circuit ou si pdc du constructeur atteinte. |  | X |  |  |  | Ext / S |  | OSM
Remplacement des membranes d'osmose |  |  |  | En fonction de la conductivité et au moins tous les 8 ans |  | Ext / S | Sur bon de commande | OSM
Appareils de mesure sur la boucle
Contrôler l'étalonnage du débimètre |  |  | X |  |  | Ext / S |  | OSM
Contrôler l'étalonnage du conductivimètre |  |  | X |  |  | Ext / S |  | OSM
Contrôler l'étalonnage des manomètres |  |  | X |  |  | Ext / S |  | OSM
Filtres 0,2 µm
Vérification du / des filtres. Remplacement dans le cadre des désinfections du circuit ou si pdc du constructeur atteinte. |  | X |  |  |  | Ext / S |  | OSM
Filtres à charbon actif
Vérification du / des filtres. Remplacement dans le cadre des désinfections du circuit ou si pdc du constructeur atteinte. |  | X |  |  |  | Ext / S |  | OSM
Cuve
Remplacement du filtre sur l'évent |  | X |  |  |  | Ext / S | Remplacement aussi dans le cadre des désinfections du circuit
Remplacement du filtre sur le trop plein |  | X |  |  |  | Ext / S | Remplacement aussi dans le cadre des désinfections du circuit | OSM
Etalonnage du détecteur de niveau |  |  | X |  |  | Ext / S |  | OSM
Pompes de bouclage : voir gamme n° 5 "Production et stockage d'eau chaude sanitaire (ECS)" En particulier le contrôle des armoires électriques
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées et créer un BT curatif si nécessaire) |  |  |  | Après chaque inter-vention |  | Ext / S
Niveau de compétence
G : Agent généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste (expert formé)

## PLAN DE SURVEILLANCE
PLAN DE SURVEILLANCE | [7 empty] | EAU
[8 empty] | n° version | 3
DES RESEAUX D'EAU SANITAIRES | [7 empty] | Dernière révision | 2017-05-18
[8 empty] | Gamme n° | 9
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | intervenant / niveau technique | Commentaires | code GMAO de référence
| H | 2H | M | S | A | autre
Analyse du TH et des chlorures en amont et aval de chaque adoucisseur ainsi qu'en aval de chaque cépage |  |  |  | X |  |  |  | Ext/S |  | ADOU
Analyse du chlore résiduel sur le RECS |  |  |  | X |  |  |  | Ext/S | Pour tout système d'injection de chlore | RSEC
Analyse des teneurs en SiO2 et/ou P2O5 sur le RECS des circuits avec filmogène |  |  |  | X |  |  |  | Ext/S | Pour tout système d'injection de filmogène | RSEC
Analyse des teneurs en TH, TA, TAC, pH, cond, MES,Fe, Cu, Al, Cl-, flore totale, turbidité sur circuit technique fermé (eau de chauffage, eau glacée) |  |  |  |  | X |  |  | Ext/S | Pour tout système d'injection d'anti-oxydant et/ou de solution basique | RFP et RDPC RDCC et RDCS
Analyse de potabilité sur alimentations publiques : pH, TA, TAC, TH, conductivité, Fe, Cl-, Chlore, turbidité, Flore totale 22 et 36°C |  |  |  |  | X |  |  | Ext/S | 3 alimentations au GHE, au CHLS et à HEH; 2 alimentations à la Xrousse et à HGFD; 1 au SCTD, à HDC, à PG, à PHC, à HG | poste de livraison PL
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées ou dans le cas des analyses en joignant les résultats et créer un BT curatif si nécessaire) | [5 empty] | Après chaque inter-vention |  | Ext / S
Niveau de compétence
G : Agent généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste (expert formé)

## DEMINERALISATEUR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
[8 empty] | n° version | 3
DEMINERALISATEUR | [7 empty] | Dernière révision | 2017-05-18
[8 empty] | Gamme n° | 10
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | intervenant / niveau technique | Commentaires | code GMAO de référence
| H | 2H | M | S | A | autre
Nettoyage/désinfection des divers organes (colonne de déminéralisation, axes, membranes, clapets, joints, filtres, etc…) |  |  |  | X |  |  |  | Ext/S |  | DEMI
contrôle / réglage y compris des appareils de mesure, des soupapes de sécurité, des réservoirs et des parties mobiles des pompes de bouclage |  |  |  | X |  |  |  | Ext/S |  | DEMI
Toute autre intervention préconisée par le constructeur |  |  |  | X |  |  |  | Ext/S |  | DEMI
Analyse en sortie du déminéralisateur du TH, de la conductivité, du carbone organique total et de la flore totale |  |  |  | X |  |  |  | Ext/S |  | DEMI
Analyse sur la boucle de distribution de la flore totale |  |  |  | X |  |  |  | Ext/S
Mettre à jour la GMAO (solder le BT préventif en indiquant les valeurs mesurées et créer un BT curatif si nécessaire) | [5 empty] | Après chaque inter-vention |  | Ext / S |  | DEMI
Niveau de compétence
G : Agent généraliste
P : Plombier
S : Spécialiste (expert formé)