ANNEXE 7 DU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES – ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS  - GERIATRIE

---oOo---

Les prestations décrites sont des prestations minimales.  Il est entendu que le titulaire du marché adaptera les prestations et leur périodicité en fonction du matériel et du site concernés, ainsi qu'en fonction des préconisations du constructeur.

Le code indiqué dans la 1ère colonne renvoi aux codes GMAO des installations listées en annexe 1 :

Exemple : GF renvoie aux installations commençant par le code GF.

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| GF | Groupes de production d'eau glacée (et ensemble des matériels associés) |  |  |  |  |  |
| GF-1 | Contrôle du bon fonctionnement : liste des prestations minimales attendues |  |  |  |  |  |
|  | - Tout paramètre nécessaire au bon réglage et au bon fonctionnement |  | X |  |  |  |
|  | - Température du fluide frigorigène |  | X |  |  |  |
|  | - Pression HP BP |  | X |  |  |  |
|  | - Température d'échange (entrée/sortie évaporateur et condenseur) |  | X |  |  |  |
|  | - Etat des voyants de contrôle |  | X |  |  |  |
|  | - Accessoires et appareils de mesure (débitmètres, thermomètres, manomètres) |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle sur vase d’expansion et montée de pression |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle du maintien de pression : contrôle de régulation et contrôle de l’état général |  | X |  |  |  |
| GF-2 | Organes de sécurité |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de toutes les sécurités et asservissements |  |  | X |  |  |
|  | - Vérification des sécurités H.P. - B.P. et valeurs de déclenchement HP |  |  | X |  |  |
| GF-3 | Condenseurs |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle d'étanchéité des circuits hydrauliques d'alimentation et de retour des condenseurs |  |  |  | X |  |
|  | - Nettoyage/décapage des batteries de condenseur à contre-courant |  |  | X |  |  |
| GF-4 | Compresseurs |  |  |  |  |  |
|  | - Vidange et révision complète du moteur (manipulation et récupération de l'huile par personnes habilitées), incluant le remplacement des pièces de rechange et le contrôle de l'état anhydre du circuit frigorigène | Selon prescriptions du Constructeur |  |  |  |  |
|  | - Contrôle et analyse de l'huile par un laboratoire: DPH (avec rapport associé et préconisations) |  |  |  |  | X |
|  | - Analyse vibratoire sur GF de plus de 200KW thermique avec remise d’un rapport détaillé |  |  |  |  | X |
|  | - Resserrage des connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | X |
| GF-5 | Ensemble |  |  |  |  |  |
|  | Maintenance préventive constructeur (sur GF ciblés) |  |  |  |  | X |
| RFP/ RFS1 | Réseaux Hydrauliques et réseaux d’eau glacée |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification des filtres et des vannes des réseaux hydrauliques |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement des appareils de mesure de l'installation (débitmètres, thermomètres, manomètres) |  |  |  | X |  |
|  | - Pompes sur réseau de distribution : |  |  |  |  |  |
|  | - Vérifier le fonctionnement lors de la permutation des pompes en parallèle |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle des pressions amont et aval |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle des sécurités et asservissements des pompes |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle de l'étanchéité |  | X |  |  |  |
|  | - Resserrage des contacts sur les bornes |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle des intensités |  |  |  |  | X |
|  | - Graissage des pompes/circulateurs équipés d’une prise d’injection de graisse suivant recommandations contructeur |  |  |  | X |  |
| RFP/ RFS2 | Vase d’Expansion : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle pression réseau / niveau d'eau, recherche de fuite et appoint si nécessaire |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle de l'étanchéité des soupapes de sécurité |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle de la pression d'azote sur vase d'expansion et rechargement si nécessaire |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle de l'état général (corrosion, étanchéité…) |  |  |  |  | X |
| RFP/ RFS3 | Circuits frigorifiques |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification de la pression en fluide frigorigène et appoint si nécessaire |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement de fluide frigorigène et établissement d'une fiche d'intervention conformément au Code de l'Environnement (articles R543-75 à 123) et à l'arrêté du 29 février 2016 |  |  | X selon circuit | X Selon circuit | X Selon circuit |

| POT | Pot à boue (chauffage ou eau glacée) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - nettoyage du barreau magnétique |  |  |  | X |  |
|  | - nettoyage du filtre chaussette et remplacement si abîmé |  |  |  | X |  |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| COND et RRC | Aéroréfrigérants ou aérocondenseurs |  |  |  |  |  |
| COND 1 | * Vérification de l'état de propreté |  |  |  | X |  |
|  | * Vérification du fonctionnement des vannes |  |  |  | X |  |
|  | * Contrôle des intensités |  |  |  | X |  |
|  | * Nettoyage du corps d'échange avant la saison estivale |  |  |  |  | X |
|  | * Resserrage des connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | X |
| COND 2 | Réseaux de refroidissement condenseur |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification des filtres et des vannes des réseaux hydrauliques |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement des appareils de mesure de l'installation (débitmètres, thermomètres, manomètres) |  |  |  | X |  |
|  | - Vérifier la densité de l'eau glycolée (si réseau d'eau glycolée) et appoint si nécessaire |  |  |  |  | X |
|  | - Pompes sur réseau : |  |  |  |  |  |
|  | - Vérifier le fonctionnement lors de la permutation des pompes en parallèle |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle des pressions amont et aval |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle des sécurités et asservissements des pompes |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle de l'étanchéité |  |  |  |  | X |
|  | - Resserrage des contacts sur les bornes |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle des intensités |  |  |  |  | X |
| COND 3 | Compléments spécifiques pour EQUIPEMENTS ADIABATIQUES – période de JUIN à SEPTEMBRE |  |  |  |  |  |
|  | - Filtre d’eau de ville à vérifier et nettoyer si nécessaire |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle et réglage si nécessaire du débit de l’eau adiabatique |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement du système de mise à vide des tuyauteries du circuit adiabatique |  | X |  |  |  |
|  | - Vérification des bacs de récupération nettoyage si nécessaire, vérifier le bon écoulement de l’eau. |  | X |  |  |  |
|  | - Nettoyage des média adiabatique |  |  | X |  |  |
|  | - Vérification et nettoyage si nécessaire du système de tuyauterie adiabatique |  |  | X |  |  |
|  | - Vérification et nettoyage des batteries d’échanges de chaleur en début de saison |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| CTAZ ou CEXZ | Centrales de traitement d'air pour zone à environnement maitrisé (air neuf ou air neuf + air recyclé ou extraction) |  |  |  |  |  |
| CTAZ-1 | Contrôle du bon fonctionnement : |  |  |  |  |  |
|  | - Tout paramètre nécessaire au bon réglage et au bon fonctionnement |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement des vannes de régulation |  |  | X |  |  |
|  | - Température de l'air préparé |  |  | X |  |  |
|  | - Pression et perte de charge |  |  | X |  |  |
|  | - Etat des voyants |  |  | X |  |  |
|  | - Bruit : contrôle auditif des bruits anormaux |  |  | X |  |  |
|  | - Fuite hydraulique |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle des évacuations (bacs à condensats), avec nettoyage et amorçage des siphons si nécessaire |  |  | X |  |  |
|  | - Vérification de l'état et de la tension des courroies du ventilateur |  |  | X |  |  |
| CTAZ-2 | Contrôle de toutes les sécurités et asservissements (anti-gel, clapets, DAD …) |  |  | X |  |  |
| CTAZ-3 | Enveloppe : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de l'état de propreté des parois des centrales, des bacs à condensats et des pièges à son s'ils existent |  |  | X |  |  |
|  | - Nettoyage et désinfection des parois des centrales, des pièges à son, des bacs à condensats |  |  |  |  | X |
| CTAZ-4 | Contrôle du fonctionnement des volets |  |  |  | X |  |
| CTAZ-5 | Batteries froides, batteries chaudes, récupérateurs de chaleur : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des températures amont et aval (eau) |  |  |  | X |  |
|  | - Vérification du fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  | X |  |
|  | - Mesure du taux de glycol si présence eau glycolée et appoint si nécessaire |  |  |  |  | X |
|  | - Nettoyage externe |  |  |  | X |  |
|  | - Vérification du système d'expansion du circuit de récupération |  |  |  |  | X |
|  | - Manœuvre des vannes d’isolement |  |  |  |  | X |
| CTAZ-6 | Ventilateur : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle et graissage des paliers et roulements |  |  |  | X |  |
|  | - Remplacement des roulements | Selon préconisations constructeur |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de l'alignement des poulies |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des intensités |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des sécurités thermiques |  |  |  | X |  |
|  | - Nettoyage du caisson ventilateur |  |  |  |  | X |
|  | - Lecture du débit en sortie de ventilateur sur CTA équipé de prise de pression |  |  |  |  | X |
| CTAZ-7 | Filtration en CTA : |  |  |  |  |  |
|  | - Remplacement du préfiltre (filtre G4 en entrée de CTA) |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle visuel de l’état (intégrité – absence de déchirure) des filtres (tous les étages de filtration en CTA) |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle de la perte de charge sur le filtre avant batteries et le filtre en sortie de CTA et remplacement des filtres si nécessaire suivant perte de charge finale maximum norme EN 13053 |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle de la perte de charge sur le filtre de CTA d’extraction et remplacement des filtres si nécessaire suivant perte de charge finale maximum norme EN 13053 |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle de la perte de charge sur filtre à charbon actif et remplacement des filtres si nécessaire suivant perte de charge finale maximum norme EN 13053 |  | X |  |  |  |
| CTAZ-8 | Humidificateurs d'air : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement (taux d'hygrométrie, temps de fonctionnement et tout paramètre adapté) |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle des bacs, des siphons et des rampes d'injection ou de pulvérisation (nettoyage et désinfection si nécessaire) |  | X |  |  |  |
|  | - Contrôle de toutes les sécurités et asservissements |  |  | X |  |  |
|  | - Nettoyage, détartrage et désinfection des bacs, siphons et rampes d'injection ou de pulvérisation |  |  |  | X |  |
| CTAZ-9 | Régulation : contrôle du fonctionnement hors gel |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| CTA ou UTA ou CEXT | Centrales de traitement d'air tertiaire (air neuf ou air neuf + air recyclé ou extraction) |  |  |  |  |  |
| CTA-1 | Contrôle du bon fonctionnement : |  |  |  |  |  |
|  | - Tout paramètre nécessaire au bon réglage et au bon fonctionnement |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement des vannes de régulation |  |  |  | X |  |
|  | - Température de l'air préparé |  |  |  | X |  |
|  | - Pression et perte de charge |  |  |  | X |  |
|  | - Etat des voyants |  |  |  | X |  |
|  | - Bruit : contrôle auditif des bruits anormaux |  |  |  | X |  |
|  | - Fuite hydraulique |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des évacuations (bacs à condensats), avec nettoyage et amorçage des siphons si nécessaire |  |  |  | X |  |
|  | - Vérification de l'état et de la tension des courroies du ventilateur |  |  |  | X |  |
| CTA-2 | Contrôle de toutes les sécurités et asservissements (anti-gel, clapets, DAD …) |  |  |  | X |  |
| CTA-3 | Enveloppe : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de l'état de propreté des parois des centrales, des bacs à condensats et des pièges à son s'ils existent |  |  |  | X |  |
|  | - Nettoyage et désinfection des parois des centrales, des pièges à son, des bacs à condensats |  |  |  |  | X |
| CTA-4 | Contrôle du fonctionnement des volets |  |  |  | X |  |
| CTA-5 | Batteries froides, batteries chaudes, récupérateurs de chaleur : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des températures amont et aval (eau) |  |  |  | X |  |
|  | - Vérification du fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  | X |  |
|  | - Mesure du taux de glycol si présence eau glycolée et appoint si nécessaire |  |  |  |  | X |
|  | - Nettoyage externe |  |  |  | X |  |
|  | - Vérification du système d'expansion du circuit de récupération |  |  |  |  | X |
|  | - Manœuvre des vannes d’isolement |  |  |  |  | X |
| CTA-6 | Ventilateur : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle et graissage des paliers et des roulements |  |  |  | X |  |
|  | - Remplacement des roulements | Selon préconisations constructeur |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de l'alignement des poulies |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des intensités |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des sécurités thermiques |  |  |  | X |  |
|  | - Nettoyage du caisson ventilateur |  |  |  |  | X |
|  | - Lecture du débit en sortie de ventilateur sur CTA équipé de prise de pression |  |  |  |  | X |
|  | - Mesure du débit en sortie de ventilateur |  |  |  |  | X |
| CTA-7 | Filtration en CTA : |  |  |  |  |  |
|  | - Remplacement du préfiltre (filtre G4 en entrée de CTA) |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle visuel de l’état (intégrité – absence de déchirure) des filtres (tous les étages de filtration en CTA) |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle de la perte de charge sur le filtre avant batteries et le filtre en sortie de CTA et remplacement des filtres si nécessaire suivant perte de charge finale maximum norme EN 13053 |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle de la perte de charge sur le filtre de CTA d’extraction et remplacement des filtres si nécessaire suivant perte de charge finale maximum norme EN 13053 |  |  |  | X |  |
| CFS | - Contrôle de la perte de charge sur filtre à charbon actif et remplacement des filtres si nécessaire suivant perte de charge finale maximum norme EN 13053 |  |  |  | X |  |
| CTA-8 | Régulation : contrôle du fonctionnement hors gel |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| RAEE, RAEN, RAES, RAEZ, RANZ, RASZ et PFI | Réseaux aérauliques |  |  |  |  |  |
| RA-1 | Filtration terminale en soufflage dans les zones à environnement maîtrisé |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle des pertes de charge et nettoyage de bouche |  |  | X |  |  |
|  | - Remplacement du filtre y compris test d’intégrité (test Emery) | périodicité à 10 ans pour les filtres H10 à H14 et pour les filtres de moins de 10 ans si perte de charge préconisée par constructeur dépassée |  |  |  |  |
| RA-2 | Filtration en reprise ou extraction dans les zones à environnement maîtrisé |  |  |  |  |  |
|  | - Si filtration générale (type F ou G) : remplacement du filtre et nettoyage de bouche |  |  | X |  |  |
|  | - Si filtration de type HEPA ou charbon actif : contrôle de perte de charge, nettoyage de bouche |  |  | X |  |  |
| RA - 3 | Boîtes de détente ou de mélange |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle du fonctionnement du volet et de la régulation |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle du servo-moteur |  |  |  | X |  |
|  | - Si présence de batteries chaudes et froides : se reporter au § Ventilo convecteurs |  |  |  |  |  |
| RA-4 | Registre motorisé |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle du fonctionnement du volet et de la régulation |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle du servo-moteur |  |  |  | X |  |
| RA-5 | Régulation : contrôle des modes dépressions et surpressions des locaux à pression réversible |  |  |  |  | X |
|  | Régulation : contrôle des modes recyclage, out air neuf des |  |  |  |  | X |

|  |  | H | M | T | S | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFS | Caissons filtres sécuritifs |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle de la perte de charge sur filtre à charbon actif et remplacement des filtres si nécessaire |  |  | X |  |  |

|  |  | H | M | T | S | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAI | Gaines textiles |  |  |  |  |  |
|  | Démontage, lavage et remontage (attention : certaines gaines sont lavables en machines (local NRBC pharmacie) mais pas d’autre (pavillon Bourret niv 2 et 3) – a noter que les HCL ne bénéficient que d’un seul jeu ; nécessité d’une nacelle pour démonter/remonter celle du local NRBC |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| VC | Ventilo-convecteurs |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement (moteur, thermostat, régulation, bruit, échange au niveau des batteries froides et chaudes, pompe de relevage des condensats, évacuation gravitaires et amorçage du siphon) |  |  |  |  | X |
|  | - Vérification des flexibles et remplacement si détérioré |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle de l’état de propreté et nettoyage si nécessaire des parois, des échangeurs, des bacs à condensats (détartrage et désinfection)et des ventilateurs avant la saison estivale |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle de l’état de propreté des filtres, nettoyage voire remplacement si nécessaire |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle de l'étanchéité des organes de réglage |  |  |  |  | X |
|  | - Purge d'air des batteries |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle et resserrage des connexions électriques |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| VMC | VMC et extraction spécifique (garage, TGBT, locaux techniques) |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle du fonctionnement (thermostat, régulation,…) |  |  |  | TGBT | Autres |
|  | - Contrôle de l'état de l'installation (état des courroies, etc…) et actions adaptées au matériel |  |  |  | TGBT | Autres |
|  | - Contrôle de l’état de propreté et nettoyage de la filtration et remplacement, si nécessaire |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle du débit d'extraction pour extracteur concerné |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle du moteur (intensité, courroie, …) |  |  |  |  | X |
|  | - Extraction de locaux : Contrôle des débits extraits dans le local (selon liste donnée en annexe) |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| SRB | Extraction des sorbonnes de laboratoires |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle et réglage si nécessaire des débits par sorbonne selon la norme XP X 15-203 avec remise d'un rapport détaillé |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle des débits d'extraction et du fonctionnement de l'extraction de compensation dans le local |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle des sécurités et asservissements si existantes |  |  |  |  | X |
|  | - Remplacement des filtres d'extraction (filtres absolus et filtres à charbon si existant) | Selon données (périodicité ou pertes de charge constructeur) |  |  |  |  |
|  | - Contrôle des intensités |  |  |  |  | X |
|  | - Resserrage des connexions électriques |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| SPL | Climatiseurs individuels (splits et multisplits) |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement (moteur, thermostat, régulation, bruit, température de soufflage, évacuation des condensats) |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle de l’état de propreté et nettoyage si nécessaire des parois, des échangeurs, des bacs à condensats (détartrage et désinfection) et des ventilateurs avant la saison estivale |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle de l’état de propreté des filtres, nettoyage voire remplacement si nécessaire |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement de fluide frigorigène et établissement d'une fiche d'intervention conformément au Code de l'Environnement (articles R543-75 à 123) et à l'arrêté du 29 février 2016 |  |  |  | X Selon circuit | X Selon circuit |
|  | - Contrôle et resserrage des connexions électriques |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| AREF et CFN et CFP | Armoire de climatisation à détente directe & Groupe de condensation et évaporateur des chambres froides |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle du fonctionnement et mise au point : |  |  |  |  |  |
|  | - Pression HP - BP |  |  |  | X |  |
|  | - Température condensation et température évaporation |  |  |  | X |  |
|  | - Etat du voyant liquide / humidité |  |  |  | X |  |
|  | - Accessoires et appareils de mesure (débitmètres, thermomètres, manomètres) |  |  |  | X |  |
|  | - Vérification de l'évacuation des condensats |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle du pressostat HP (valeur de déclenchement) |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement de fluide frigorigène et établissement d'une fiche d'intervention conformément au Code de l'Environnement (articles R543-75 à 123) et à l'arrêté du 29 février 2016 |  |  |  | X selon circuit | X selon circuit |
|  | - Vérification de l'état et de la tension des courroies |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle des intensités |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle et analyse de l'huile : DPH (avec PV) |  |  |  |  | X |
|  | - Nettoyage et désinfection des parois, des échangeurs, des bacs à condensats, des grilles des évaporateurs |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle du bon fonctionnement et de l’étalonnage des éléments de régulation et asservissements dont système de dégivrage, enregistreurs de température |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| HUMI | Humidificateurs |  |  |  |  |  |
|  | - Nettoyage et désinfection par produit approprié du bac d’humidification |  |  |  |  | X |
|  | - Remplacement du bol ou du cylindre d’humidification ou du sac collecteur de calcaire suivant besoin |  |  |  |  | X |
|  | - Vérification de l’état et nettoyage ou remplacement des électrodes ou des thermoplongeurs |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle et resserrage des connexions électriques |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle de l’alimentation d’eau et nettoyage du filtre |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle et nettoyage du dispositif d’injection de vapeur : injecteurs, diffuseurs canne et durites |  |  |  |  | X |
|  | - Vérification du fonctionnement du dispositif de remplissage, de purge et de déconcentration |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle du fonctionnement du système de commande et de régulation |  |  |  |  | X |
|  | - Relevé et vérification des paramètres de fonctionnement électrique, thermique et hydraulique |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| PAC | Pompe à chaleur |  |  |  |  |  |
| PAC-1 | Contrôle du bon fonctionnement : liste des prestations minimales attendues |  |  |  |  |  |
|  | - Tout paramètre nécessaire au bon réglage et au bon fonctionnement |  |  | X |  |  |
|  | - Etat des voyants de contrôle |  |  | X |  |  |
|  | - Accessoires et appareils de mesure (débitmètres, thermomètres, manomètres, sondes de température) |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle de la carrosserie |  |  | X |  |  |
|  | - Température du fluide frigorigène, de l’air préparé, température d'échange (entrée/sortie évaporateur et condenseur |  |  | X |  |  |
|  | - Pression HP BP, pression aéraulique, perte de charge, |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle du maintien de pression : contrôle de régulation et contrôle de l’état général |  |  | X |  |  |
|  | - Nettoyage des siphons et des évacuations de condensats |  |  | X |  |  |
| PAC- 2 | Contrôle de toutes les sécurités et asservissements (anti gel, clapets, DAD, sécurité HP-BP) |  |  | X |  |  |
| PAC-3 | Ventilation |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification, nettoyage voire remplacement si nécessaire des filtres |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle et graissage des paliers et roulements |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle de l'alignement des poulies |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des intensités |  |  |  | X |  |
|  | - Contrôle des sécurités thermiques |  |  |  | X |  |
|  | - Nettoyage du caisson ventilateur |  |  |  |  | X |
| PAC-4 | Circuits frigorifiques |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification de la pression en fluide frigorigène et appoint si nécessaire |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement de fluide frigorigène et établissement d'une fiche d'intervention conformément au Code de l'Environnement (articles R543-75 à 123) et à l'arrêté du 29 février 2016 |  |  | X selon circuit | X Selon circuit | X Selon circuit |
|  | - Vidange et révision complète du moteur (manipulation et récupération de l'huile par personnes habilitées), incluant le remplacement des pièces de rechange et le contrôle de l'état anhydre du circuit frigorigène | Selon prescriptions du Constructeur |  |  |  |  |
|  | - Contrôle et analyse de l'huile : DPH (avec PV) |  |  |  |  | X |
|  | - Resserrage des connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | X |
| PAC-5 | Chauffage (si concerné) |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de la batterie d’eau chaude |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle de la qualité de l’eau circulant dans la batterie eau chaude |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle fonctionnement vanne 3 voies |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle des batteries électriques |  |  |  |  | X |

|  |  | FREQUENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A | Q |
| AP-CLM | Armoires électriques process CVC |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thermographie infra-rouge des armoires ZEM |  |  |  |  | X |  |
|  | - Thermographie infra-rouge des armoires non ZEM |  |  |  |  |  | X |
|  | - resserrage des connexions |  |  |  |  | X |  |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| DFEX et DFAN | Moteur de désenfumage |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle général du bon fonctionnement de l’équipement |  |  |  |  | X |
|  | - Vérification axe et roulements turbine |  |  |  |  | X |
|  | - Vérification roulements moteur et tension des courroies |  |  |  |  | X |
|  | - Nettoyage complet de l’appareil avec contrôle d’encrassement de la roue |  |  |  |  | X |
|  | - Vérification état de la manchette en sortie de turbine |  |  |  |  | X |
|  | - Mesure du débit d’air sur une bouche (m3/h) |  |  |  |  | X |
|  | - Mesure des intensités absorbées (A) |  |  |  |  | X |
|  | - Mesure Pression statique (Pa) |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle des fixations |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle et resserrage des connexions électriques |  |  |  |  | X |
|  | - Contrôle de l’état et du bon fonctionnement des boîtiers extérieurs de coupure |  |  |  |  | X |

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| Locaux techniques CVC | locaux |  |  |  |  |  |
|  | - Nettoyage (évacuation des encombrants et passage aspirateur) |  |  |  |  | X Et à la prise d’effet du marché |

| NATURE DES PRESTATIONS |  | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN | COULIS DE GLACE | H | M | T | S | A |
|  | * Générateur COULIS DE GLACE |  |  |  |  |  |
|  | - contrôle absence traces d'huile |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence traces de glycol |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence de bruits anormaux |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence défaut |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle niveau d'huile réducteur |  |  |  | X |  |
|  | - manœuvre des vannes d'isolement |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle visuel des vibrations |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle évacuation bacs condensats |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle visuel absence corrosion |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle d'étanchéité avec détecteur électronique et établissement de certificat d'étanchéité selon normes en vigueur |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle pressions de fonctionnement pompes |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle intensités de démarrage et de fonctionnement pompes |  |  |  |  | X |
|  | - resserrage bornes électriques puissance |  |  |  |  | X |
|  | - contrôle surchauffe aspiration |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle visuel soupapes de sécurité (tarage) |  |  |  |  | X |
|  | - contrôle température entrée/sortie coulis |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle visuel fonctionnement vannes motorisée |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle fonctionnement dégivrage |  |  |  | X |  |
|  | * Prestations réalisées avec le constructeur Heatcraft |  |  |  |  |  |
|  | - vidange générateur avec inspection visuelle interne |  |  |  |  | X HK |
|  | - contrôle intensités de démarrage et de fonctionnement motoreducteur |  |  |  |  | X HK |
|  | - vérification des systèmes de contrôle de surintensité |  |  |  |  | X HK |
|  | - contrôle de l'étanchéité des garnitures |  |  |  |  | X HK |
|  | - contrôle du point de congélation par prélèvement après période de destockage |  |  |  |  | X HK |
|  | - contrôle visuel état général |  |  |  |  | X HK |
| CUV | * Silo de stockage : |  |  |  |  |  |
|  | - contrôle état général : dont notamment traces de glycol , traces d'huile, bruits , défaut, contrôle visuel et fonctionnement de l’agitateur , contrôle visuel de l’event |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle niveau d'huile réducteur et mise à niveau si nécessaire |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle intensités de démarrage et de fonctionnement agitateur |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle visuel niveau coulis dans silo |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle visuel de l'état du silo en partie haute: présence de glace (glacons de grande taille, efficacité de la rampe de douchage) |  |  |  | X |  |
|  | * Pompes : |  |  |  |  |  |
|  | - contrôle état général |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence défaut |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence traces de glycol |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence de bruits anormaux |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle pressions de fonctionnement pompes |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle intensités de démarrage et de fonctionnement pompes |  |  |  |  | X |
|  | - contrôle vase d'expansion et soupape de sécurité |  |  |  | X |  |
|  | - nettoyage filtres |  |  |  |  | X |
|  | - manœuvre des vannes d'isolement |  |  |  |  | X |
|  | - contrôle températures de fonctionnement |  |  |  | X |  |
|  | * Vannes motorisées : |  |  |  |  |  |
|  | - contrôle état général |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence traces de glycol |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle fonctionnement ouverture/fermeture |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle fonctionnement réchauffeur |  |  |  |  | X |
|  | - manœuvre des commandes manuelles |  |  |  |  | X |
|  | * Echangeur : |  |  |  |  |  |
|  | - contrôle état général |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence traces de glycol |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle fonctionnement ouverture/fermeture des vannes d’isolement |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle température de fonctionnement |  |  |  | X |  |
|  | * Débitmètres - Thermomètres : |  |  |  |  |  |
|  | - contrôle état général |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle absence traces de glycol |  |  |  | X |  |
|  | - contrôle fonctionnement |  |  |  | X |  |
|  | - étalonnage |  |  |  |  | X |
|  | * GTC spécifique COULIS : |  |  |  |  |  |
|  | - essai connexion à distance |  |  | X |  |  |
|  | - consultation pages alarmes sur PC du site et à distance |  |  | X |  |  |
|  | - consultation pages journal d'évènements à distance |  |  | X |  |  |
|  | - analyse alarmes et corrections si nécessaire |  |  | X |  |  |
|  | - analyse des courbes de température et corrections si nécessaire |  |  | X |  |  |
|  | - analyse du journal d'évènements et corrections si nécessaire |  |  | X |  |  |
|  | - étalonnage sondes de température |  |  |  |  | X |
|  | - sauvegarde des programmes et paramétrage, archivage des alarmes et enregistrements |  |  |  |  | X |

H = Hebdomadaire - M = Mensuelle - T = Trimestrielle  - S = Semestrielle - A = Annuelle – Q : Quinquennale