Hôpitaux de Lyon

ANALYSE THERMOGRAPHIQUE DE LA DISTRIBUTION BASSE TENSION SUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DES HCL

| Mise à jour par : | MFa - CD |
| --- | --- |
| Le : | 2012 |

OBJET

Examen par thermographie infrarouge des armoires basse tension de type « AGBT, AGE, ADE, TGO et TDO » et des batteries de condensateurs, sur l’ensemble de l’établissement concerné avec une périodicité :

- triennale pour les armoires BT de type AGBT, AGE ou ADE, et batteries de condensateurs ;

- annuelle pour les armoires BT de type TGO et TDO,

Aux vues de l’architecture électrique différente d’un site à un autre, un périmètre d’intervention spécifique par site a été défini et est le suivant :

- HEH : armoire de type AGBT, TGO et TDO,

- CROIX ROUSSE : armoire de type AGBT, AGE, TGO et TDO,

- CHLS : armoire de type AGBT, AGE, ADE, TGO et TDO,

- GHE : armoire de type : AGBT, AGE, TGO et TDO.

DESCRIPTION DE LA MISSION

Contrôler à l’aide de la caméra thermique la présence de points chauds sur :

- les protections présentes dans les armoires citées ci-avant,

- les points de connexions entre l’armoire et la colonne montante du bâtiment si la distribution électrique dans le bâtiment est de ce type ;

- les batteries de condensateurs.

OBJECTIF

Déceler un échauffement anormal :

- sur les bornes de connexion qui peut mettre en évidence un déséquilibre en courant entre les  phases (différence de t° entre les phases), soit la présence d’un contact résistif (serrage inadapté) soit la présence de points oxydés sur les pièces métalliques,

- sur la protection BT (défaut interne),

Réaliser les actions correctives nécessaires avant la détérioration du matériel et éviter ainsi le risque d’incendie.

PRINCIPE RETENU

Une action immédiate sera déclenchée à la suite d’une thermographie d’une armoire qui présente un point en température absolue supérieure à 70°C.

Une action immédiate sera déclenchée également à la suite d’une thermographie qui présente une élévation  du point de température de xx°C par rapport à la température mesurée lors de la thermographie précédente.

METHODE DE REALISATION

Paramétrage de la caméra thermique :

Compte tenu de la diversité des matériaux présents dans une armoire BT, on ne peut pas connaître de façon exacte la valeur de l’émissivité à paramétrer.

1/ Le paramètre de l’émissivité sera généralement de 0.9 (émissivité utilisée dans la majorité des cas).

2/ Le paramètre de la température ambiante réfléchie sera généralement de 20°C.

Recommandation :

- Un temps de pré-chauffage (5 minutes) de la caméra thermique est nécessaire pour obtenir des mesures précises.

- L’utilisation du laser, pour pointer l’armoire électrique, est considérée comme une aide à la visée. Il est nécessaire de contrôler à l’écran, que la caméra capte bien la cible.

- Se placer à une distance équivalente pour chaque cliché d’une même cible (exemple : 1m-1.5m),

Tâche à réaliser pour chacune des installations à traiter (armoires BT ou batterie de condensateurs ) :

- photographier la face interne de l’installation  (les armoires ayant été recensées dans la base de données Pack’élec disposent de photos internes),

- faire les photos thermiques  des installations  concernées,

- faire également une photo thermique du point de raccordement de l’installation à la colonne montante du bâtiment si la distribution dans le bâtiment est de ce type.

- pour chaque photo thermique réalisée, relever la t° absolue du point le plus chaud constaté,

- renseigner le rapport thermographique de l’installation  considérée en :

  - insérant les photos (thermiques et vue interne de l’armoire),

  - notant la t° absolue du point le plus chaud (par photo thermique),

  - complétant la case « suivi correctif » si une action corrective est engagée,

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA MISE EN ŒUVRE

- Une caméra thermique pour les relevés à faire sur le terrain,

- Un modèle de rapport thermographique à renseigner avec les informations relevées sur le terrain (modèle situé sur le serveur commun sous DAT/DME/filière/CF/thermographie/thermo armoire BT/Modele orignial.xls).

ARCHIVAGE DES RAPPORTS

Les rapports devront être stockés sur le réseau à l’emplacement suivant :

DAT\DME\Filière\CF\thermographie\ thermographie armoires BT\thermographie 20XX\« votre site »\ « vos bâtiments »\armoire issu du TGBT…ou \thermographie batteries condos\thermographieBC20XX\ « votre site »\ etc

et serviront à l’analyse comparative d’une mesure sur l’autre.