## Page de garde
Université Aix-Marseille
Extension du datacenter Régional Sud situé sur le campus St-Jérôme
115, boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE
DPGF DCE
10 Place de la Joliette - Les Docks Atrium 10.6 - CS 13543 13567 MARSEILLE Cedex 02
Etudes
Missions APD,PRO, AA
Travaux
Missions DET, VISA, AOR
Lot n°1 - GOE
Lot n°2 - SOE
Lot n°3 - CVC
Lot n°4 - CFO/CFA
Indice |  | Date | Description |  | Ecrit par : |  | Vérifié par : |  | Validé par :
00 |  | 2025-01-20 | Première diffusion : dossier DCE |  |  | DNA |  | DNA |  | PDU

## DCE-DPGF-Récapitulatif
EXTENSION DATA CENTER SUD
DPGF DCE
Mandataire du groupement conception-réalisation
Révision
|  |  | Date |  | Répartition par membre du groupement
|  | Signature |  |  | Entreprise TCE | Entreprise CVC | Entreprise CFO/CFA | BET CVC | BET CFO/CFA | Architecte
| Item | Objet |  | Prix total | nom | nom | nom | nom | nom | nom
| I. | Etudes |  |  | I. Etudes
|  | Phase conception |  |  | Phase conception
| I.1 | Etudes d'avant-projet définitif (mission APD - M2) |  | 0
| I.2 | Etudes des autorisations administratives (mission AT - M3) |  | 0
| I.3 | Etudes de projet (mission PRO - M4) |  | 0
|  | Phase réalisation |  |  | Phase réalisation
| II.1 | Mission VISA-DET (M6) |  | 0
| II.2 | Mission AOR, y compris période GPA (M8) |  | 0
|  |  | sous-total études | 0
| II. | Travaux (M7) |  |  | II. Travaux
| II.4 | Lot 01 - Gros Œuvre |  | 0
| II.2 | Lot 02 - Second Œuvre |  | 0
| II.3 | Lot 03 - CVC |  | 0
| II.4 | Lot 04 - CFO/CFA |  | 0
|  |  | sous-total travaux | 0
| TOTAL HT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA | 20% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL TTC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01-LOT GOE
EXTENSION DATA CENTER SUD
DPGF Lot 01 - GROS ŒUVRE / VRD
Mandataire du groupement conception-réalisation
| Date |  |  | Révision
Signature
Item | Objet | Unité | Qté Entreprise | Prix unitaire | Prix total | Prix unitaire | Prix total
I | Etudes |  |  |  | 0
| Etude d'exécution et de synthèse (mission M5) | ens |  |  | 0
| Réalisation des DOE | ens |  |  | 0
II | Travaux (mission M7) |  |  |  | 0
II.1 | Installation de chantier |  |  |  | 0
| Installation électrique | ens |  |  | 0
| Raccordement en eau | ens
| Nettoyage hebdomadaire | ens
II.2 | Protection provisoire |  |  |  | 0
| Mise en place de protection provisoire sur les équipements | ens
II.3 | Démolition |  |  |  | 0
| Démolition de mur aggloméré yc protection, évacuation et nettoyage | ens
| Dépose bâtiment Garage | ens
| Dépose bâtiment préfabriqué | ens
| Déposé amiante | ens
| Carrotage | ens
II.4 | Réseau sous dallage |  |  |  | 0
| Terrassement pour cuve à Fioul | ens
| Réalisation du radier pour cuve à fioul | ens
| Remblais sable | ens
| Réseaux secs | ens
| Réseaux humides | ens
II.6 | Fondation - renfort |  |  |  | 0
| Reprise fondation / renfort dallage au droit des maçonneries créés | ens
| Dallage zone de dépotage | ens
| Dallage zone groupe électrogène | ens
II.7 | Reprise des sols |  |  |  | 0
| Reprise de chape, rebouchage, ragréage selon constat existant et démolition effectuée | ens
II.8 | Maçonnerie |  |  |  | 0
| Fourniture et montage d'agglomérés de béton cellulaire ep. 20cm yc linteaux, chainages, joint coupe feu | m²
Ouverture / Trémies
III | Tranches optionnelles
III.1 | Tranche optionnelle n°8 |  |  |  | 0
| Etanchéïté du bâtiment préfabriqué | ens | 1 |  | 0
Lot 01 - GROS ŒUVRE - récapitulatif
I | Etudes |  |  |  | 0
II | Travaux de base |  |  |  | 0
III | Tranche conditionnelle |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA | 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## 02-LOT SOE
EXTENSION DATA CENTER SUD
DPGF Lot 02 - SECOND ŒUVRE
Mandataire du groupement conception-réalisation
| Date |  |  | Révision
Signature
Item | Objet | Unité | Qté Entreprise | Prix unitaire | Prix total
I | Etudes |  |  |  | 0
| Etude d'exécution et de synthèse (mission M5) | ens |  |  | 0
| Réalisation des DOE | ens |  |  | 0
II | Travaux (mission M7) |  |  |  | 0
II.1 | Menuiseries intérieures |  |  |  | 0
| Porte locaux techniques | ens | 1
| Porte laboratoires | ens | 1
II.2 | Peinture |  |  |  | 0
Peinture acrylique en parois
Peinture acrylique en plafond finition
Peinture sur ouvrages bois
II.3 | Murs |  |  |  | 0
Fourniture et pose de cloison CF 1H
Fourniture et pose de cloison CF 2H
II.4 | Divers |  |  |  | 0
Traitement acoustique des locaux
Lot 02 - SECOND ŒUVRE - récapitulatif
I | Etudes |  |  |  | 0
II | Travaux de base |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA | 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## 03-LOT CVC
EXTENSION DATA CENTER SUD
DPGF Lot 03 - CLIMATISATION / VENTILATION
Mandataire du groupement conception-réalisation
| Date |  |  | Révision
Signature
Item | Objet | Unité | Qté Entreprise | Prix unitaire | Prix total
I | Etudes |  |  |  | 0
| Etude d'exécution et de synthèse (mission M5) | ens |  |  | 0
| Réalisation des DOE | ens |  |  | 0
| Formations | ens |  |  | 0
II | Travaux (mission M7) |  |  |  | #REF!
II.1 | Source frigorifique Eau Glacée |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un groupe-froids 450 kWf | ens | 1
| Production d'eau glacée | ens | 1
| Fourniture et installation d'un point d'eau avec bac en inox | ens | 1
| Fourniture et installlation d'un siphon de sol | ens | 1
II.2 | Production d'eau glacée provisoire |  |  |  | 0
Mise en place d'un groupe froid provisoire lors de la dépose des équipements d'eau glacée
Raccordement hydraulique
II.3 | Migration |  |  |  | 0
Unités terminales de la salle informatique
II.4 | Régulation |  |  |  | 0
Coffret de Régulation
II.5 | Traitement d'air des locaux |  |  |  | 0
Réseau Air neuf
Réseau Air repris
Création d'un réseau de aéraulique DN160 depuis la trémie technique vers les locaux traités yc clapets coupe-feu et asservissement SSI
Aménagement en toiture du réseau de gaines
Calorifuge du réseau aéraulique crée
| Fourniture et installation d'extracteur |  |  |  |  | Où est raccordé l'extracteur?
Mise en service par le fabricant
Raccordement électrique
Ventilation spécifique des locaux batteries
II.6 | Détection de fuite |  |  |  | 0
Fourniture et installation d'un système de détection de fuite
| Raccordement électrique du système de détection | ens
II.7 | Remplissage en eau |  |  |  | 0
Fourniture et installation panoplie remplissage d'eau
Fourniture et installation d'un adoucisseur
Fourniture et installation groupe de traitement d'eau
II.8 | Electricité |  |  |  | 0
TD CVC A
TD CVC B
Coffret réarmement CCF
II.9 | Dépose |  |  |  | 0
Dépose des équipements existants
Neutralisation et récupération du fluide frigorigène
Dépose unité intérieure
Dépose unité extérieure en rue sous sol
Dépose liaisons frigorifique
Dépose alimentation électrique
II.10 | Etiquetage |  |  |  | 0
Repérage de l'ensemble des équipements et des réseaux hydrauliques / aérauliques
III. | Mise en service, essais et maintenance |  |  |  | 0
III.1 | Niveau 2 - autocontroles statiques |  |  |  | 0
| Auto-controles des installations | ens |  |  | 0
III.2 | Niveau 3 - Test pré-focntionnels et démarrage des systèmes |  |  |  | 0
| Pv de mise en service des équipements | ens |  |  | 0
III.3 | Niveau 4 - Test de focntionnement et de performance |  |  |  | 0
| Test de fonctionnement des installations, y compris la location des bancs de charge rackables 19" | ens |  |  | 0
III.4 | Niveau 5 - Essais coordonnées |  |  |  | 0
| Qualification des systèmes, y compris la location des bancs de charge rackables 19" | ens |  |  | 0
IV | Tranches optionnelles
IV.1 | Tranche optionnelle n°3
| Fourniture et pose d'un groupe-froids 450 kWf SCROLL | ens | 1
| Production d'eau glacée | ens | 1
| Fourniture et installation d'un point d'eau avec bac en inox | ens | 1
| Fourniture et installlation d'un siphon de sol | ens | 1
IV.2 | Tranche optionnelle n°4
| Fourniture et pose d'un groupe-froids 450 kWf SCROLL | ens | 1
| Production d'eau glacée | ens | 1
| Fourniture et installation d'un point d'eau avec bac en inox | ens | 1
| Fourniture et installlation d'un siphon de sol | ens | 1
IV.3 | Tranche optionnelle n°5
| Fourniture et pose d'un groupe-froids 450 kWf VIS | ens | 3
| Production d'eau glacée | ens | 3
| Fourniture et installation d'un point d'eau avec bac en inox | ens | 3
| Fourniture et installlation d'un siphon de sol | ens | 3
Total tranches optionnelles CVC
Lot 03 - CLIMATISATION / VENTILATION - récapitulatif
I | Etudes
II | Travaux de base
III. | Mise en service, essais et maintenance
IV. | Tranches optionnelles
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA | 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## 04-LOT CFO
EXTENSION DATA CENTER SUD
DPGF Lot 04 - ELECTRICITE CFO / CFA
Mandataire du groupement conception-réalisation
| Date |  |  | Révision
Signature
Item | Objet | Unité | Qté Entreprise | Prix unitaire | Prix total
I | Etudes |  |  |  | 0
| Etude d'exécution et de synthèse (mission M5) | ens |  |  | 0
| Réalisation des DOE | ens |  |  | 0
| Formations | ens |  |  | 0
II | Travaux (mission M7) |  |  |  | 0
II.1 | Tableau haute tension |  |  |  | 0
| Intégration de l'installation sur la boucle H.T.A privée | ens | 1
| Fourniture et pose d'un tableau HTA | ens | 1
II.2 | Installation primaire |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un transformateur sec 20kV/400V - 1600 kVA | ens | 1
II.3 | Secours |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un groupe électrogène 1600 kVA | ens | 1
| Fourniture et pose de cuve (autonomie24h pleine charge) | ens | 1
Raccordement électrique
Mise en service par le fabricant
II.4 | Installation ondulée |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un onduleur 900 kVA | ens | 1
| Fourniture et pose d'un chantier batteries Lithium - 5 min d'autonomie | ens | 1
II.5 | Tableau électrique |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un Tableau général basse tension TGBT | ens | 1
| Fourniture et pose d'un Tableau général ondulé TGO | ens | 1
| Fourniture et installation de TDO A | ens | 1
| Fourniture et installation de TDO B | ens | 1
II.6 | Cheminement et distribution électrique |  |  |  | 0
| Réalisation de cheminement électrique et tirage de câbles entre l'ensemble des équipements | ens | 1
- une liaison entre le TGBT G et le TDS A
- une liaison entre le TGBT M et le TDS B
- deux liaisons entre le TDS A et l'onduleur 56
- une liaison entre le TDS A et le TDO A
- plusieurs liaisons du TDS A vers ses autres terminaux
- deux liaisons entre le TDS B et l'onduleur 57
- une liaison entre le TDS B et le TDO B
- plusieurs liaisons du TDS B vers ses autres terminaux
- plusieurs liaisons du TDO A vers ses terminaux
- plusieurs liaisons du TDO B vers ses terminaux
II.7 | Migration électrique finale |  |  |  | 0
| Migration des tableaux électriques existants vers TGHQ | ens | 1
| Consignation et migration des alimentations | ens | 1
II.8 | Réseau de terre |  |  |  | 0
Installation d'une barrette de terre dans chaque local technique
Installation de barrettes de terre dans la salle IT et dans les MMR A et MMRB
| Mise à la terre de l'ensemble de l'installation | ens | 1
Mise à la terre de l'ensemble des chemins de câbles
II.9 | Petit appareillage |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de prises de courant 16A | ens | 1
II.10 | Arrêt d'urgence |  |  |  | 0
| Fourniture, câblage et installation d'arrêts d'urgence voie A | ens | 1
| Fourniture, câblage et installation d'arrêts d'urgence voie B | ens | 1
II.11 | Eclairage |  |  |  | 0
| Eclairage normal | ens | 1
Création et installation d'un nouveau circuit d'éclairage normal yc détecteurs de présence et boutons poussoirs
| Eclairage de sécurité | ens | 1
Création et installation d'un nouveau circuit d'éclairage de sécurité
II.13 | GTC |  |  |  | 0
Fourniture et installation d'une armoire automate autonome
Fourniture et installation de cartes de communication/ bornier contacts sec sur chaque équipement
II.12 | Etiquetage |  |  |  | 0
Repérage de l'ensemble des équipements électriques
Repérage des câbles
III. | Mise en service, essais et maintenance |  |  |  | 0
III.1 | Niveau 1 FAT |  |  |  | 0
| Auto-contrôle de bon fonctionnement des armoires électrique avant sortie d'usine | ens |  |  | 0
III.2 | Niveau 2 - autocontroles statiques |  |  |  | 0
| Auto-controles des installations | ens |  |  | 0
III.3 | Niveau 3 - Test pré-focntionnels et démarrage des systèmes |  |  |  | 0
| Pv de mise en service des équipements | ens |  |  | 0
III.4 | Niveau 4 - Test de focntionnement et de performance |  |  |  | 0
| Test de fonctionnement des installations en charge | ens |  |  | 0
III.5 | Niveau 5 - Essais coordonnées |  |  |  | 0
| Qualification des systèmes en charge | ens |  |  | 0
IV | Tranches optionnelles
IV.1 | Tranche optionnelle n°1 |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un groupe électrogène de 1600 kVA | ens | 1 |  | 0
IV.2 | Tranche optionnelle n°2 |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une cuve de 10 000 L (24h d'autonomie) | ens | 1 |  | 0
IV.3 | Tranche optionnelle n°6 |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un onduleur 900 kVA | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un chantier batteries Lithium - 5 min d'autonomie | ens | 1 |  | 0
IV.4 | Tranche optionnelle n°7 |  |  |  | 0
| Fournitur et pose d'un système d'exinction gaz | ens | 1
| Total tranches optionnelles CFO/CFA |  |  |  | 0
Lot 04 - ELECTRICITE CFO/CFA - récapitulatif
I | Etudes |  |  |  | 0
II | Travaux de base |  |  |  | 0
III. | Mise en service, essais et maintenance |  |  |  | 0
IV. | Tranches optionnelles |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA | 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0