## Liste de points CCI
CCI METZ
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Remarque
SOUS STATION BASE : | SOUS STATION | [6 empty] | #REF!
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Remarque
Temperature Exterieure |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-O
Echangeur Primaire
Défaut manque de pression d'eau | 1 | [6 empty] | SNS C 103 XQ
Defaut Manque Tension | 1
Temperature de Depart |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Temperature de Retour |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Pompes doubles
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Echangeur Sol Change Over Chaud/Froid
Temperature de Depart |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Temperature de Retour |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Pompes doubles
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Fdc V3V primaire Hiver |  | 1
Fdc V3V primaire ÉTÉ |  | 1
Commande Vanne Bypass |  |  |  | 2 |  |  |  | Moteur Existant à Controler
Circuit Sol
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Circuit Camos
Temperature Depart |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Vanne de régulation | [7 empty] | A controler
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Circuit CCI
Temperature Depart |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Vanne de régulation | [7 empty] | A controler
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Circuit Sol CDR
Temperature Depart |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Vanne de régulation | [7 empty] | A controler
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Défaut Surchauffe | 1 | [6 empty] | A controler
Temperature et HR ambiante |  |  |  | 2 |  |  |  | HS-R TH VV
Circuit Sol Poly
Temperature Depart |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Vanne de régulation | [7 empty] | A controler
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Défaut Surchauffe | 1 | [6 empty] | A controler
Temperature et HR ambiante |  |  |  | 2 |  |  |  | HS-R TH VV
Circuit Constant CTA
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Circuit SolSAS Hall
Temperature de Depart |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Pompes doubles
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Fdc V3V Ouverture |  | 1
Fdc V3V Fermeture |  | 1
Commande Vanne Bypass |  |  |  | 2 |  |  |  | Moteur Existant à Controler
Commande Moteur V3V | [7 empty] | Moteur Existant à Controler
Défaut Surchauffe | 1 | [6 empty] | A controler
Temperature et HR ambiante |  |  |  | 2 |  |  |  | HS-R TH VV
Divers
Comptage Calories | [6 empty] | 8 | Compteur MODBUS à Créer
Comptage d'eau d'appoint |  |  | 1 |  |  |  |  | Impulsion
Comptage Electrique | [6 empty] | 1 | Compteur MODBUS à Créer
| 23 | 22 | 1 | 20 | 18 | 0 | 9
TOTAL Points | 93
FINSST
SOUS STATION BASE : | SOUS STATION Froid | [6 empty] | #REF!
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Référence
Défaut manque de pression d'eau | 1 | [6 empty] | SNS C 103 XQ
Defaut Manque Tension | 1
Temperature de Depart Froid |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Temperature de Retour Froid |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Doigt de gant en Inox | [7 empty] | TS-THVADS150
Pompes doubles
Commande Pompe A |  |  |  |  | 1
Marche Pompe A |  | 1
Defaut Pompe A | 1
Commande Pompe B |  |  |  |  | 1
Marche Pompe B |  | 1
Defaut Pompe B | 1
Défaut Synthèse Groupe Froid
Etat Groupe Froid
COMMUNICATION MODBUS GROUPE FROID | [6 empty] | 10 | MODBUS
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10
TOTAL Points | 20
FINSST
SOUS STATION BASE : | LT VENTILATION | [6 empty] | #REF!
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Référence
CTA A
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
CTA B
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
CTA D H
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
CTA E
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
CTA F
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
CTA I
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
CTA J
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
CTA KM
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
CTA L
Commande TOR registre air neuf |  |  |  |  | 1
Commande TOR registre By Pass |  |  |  |  | 1
Temperature de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de Reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Temperature de l'air Neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | TS-DI 150
Commande Ventilation |  |  |  |  | 1
Signalisation marche Ventilateur Soufflage |  | 1
Defaut Ventilateur Soufflage | 1
Signalisation marche Ventilateur Extraction |  | 1
Defaut Ventilateur Extraction | 1
Defaut Antigel Batterie | 1 | [6 empty] | FT6961-60
Moteur de Vanne Chaud | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Moteur de Vanne Froid | [5 empty] | 1 |  | Moteur A controler
Extrateur
défaut Extracteur | 1
retour de marche Extracteur |  | 1
Commande Extracteur |  |  |  |  | 1
Temperature ambiante |  |  |  | 1 |  |  |  | Allure EC-Sensor
Ventilation Auto Com
Défaut Ventilation | 1
défaut présence tension | 1
Défaut Clim | 1
VMC
Défaut VMC | 1
retour de Marche |  | 1
Autorisation Marche VMC |  |  |  |  | 1
| 32 | 20 | 0 | 28 | 29 | 18 | 0
TOTAL Points | 127
FINSST
SOUS STATION BASE : | Regulation Terminales Bureaux / Salles | [6 empty] | #REF!
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Référence
ZONNING Bureaux et Salles
Température ambiante + decallage+forcçage |  | 90 |  | 180 |  |  |  | Allure EC-Sensor-SO
Vanne zonning | [7 empty] | A definirpour Remplacement
Servo moteur commande Chrono 24v |  |  |  |  | 90 |  |  | A definirpour Remplacement
Raccord pour vanne ci-dessus | [7 empty] | Raccord 3 V3V
| 0 | 90 | 0 | 180 | 90 | 0 | 0
TOTAL Points | 360
FINSST
SOUS STATION BASE : | Gestion Eclairage Armoire Sous Sol | [6 empty] | #REF!
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Référence
Commande Eclairage Petit Parking |  |  |  |  | 1
Commande éclairage grand parking |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage allée parking |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage allée piéton |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Facade avant et centre |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Facade arrière et coté |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage LT Sous Sol |  |  |  |  | 1
Comptage Electrique Eclairage | [6 empty] | 7 | Modbus à créer ?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
TOTAL Points | 14
FINSST
SOUS STATION BASE : | Gestion Eclairage TGBT RDC | [6 empty] | #REF!
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Référence
Commande Eclairage Pédagogie SUD |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Pédagogie NORD |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Hall Central |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Camos |  |  |  |  | 1
Comptage Eclairage | [6 empty] | 4 | modbus à créer ?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
TOTAL Points | 8
FINSST
SOUS STATION BASE : | Gestion Eclairage TGBT R+1 | [6 empty] | #REF!
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Référence
Commande Eclairage Pédagogie SUD |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Pédagogie NORD |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Hall Central et CDR |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Admin |  |  |  |  | 1
Comptage Eclairage | [6 empty] | 4 | modbus à créer ?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
TOTAL Points | 8
FINSST
SOUS STATION BASE : | Gestion Eclairage R+2 | [6 empty] | #REF!
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Référence
Commande Eclairage Pédagogie SUD |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Pédagogie NORD |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Hall |  |  |  |  | 1
Commande Eclairage Admin |  |  |  |  | 1
Comptage Eclairage | [6 empty] | 4 | modbus à créer ?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
TOTAL Points | 8
FINSST
SOUS STATION BASE : | Supervision | [6 empty] | 0
Désignation Point | TA | TS | TCP | TM | TC | TR | Tint | Référence
Points total Devis : | 59 | 134 | 1 | 230 | 158 | 18 | 38
TOTAL Points | 638
Logiciel DISTECH
Désignation | [7 empty] | Référence
Pc de Supervision DELL | [7 empty] | DELL
Ecran 17 pouces
Clavier, souris
ECNET Licence
FINSST