Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie

Maintenance des Equipements de levage sur les sites de l’EPMO

Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

Sommaire

1 Généralité	2

1.1	Objet :	2

1.2	Description des équipements du musée d’Orsay.	3

1.3	Description des équipements du musée De l’Orangerie.	3

1.4	Description générale des prestations au forfait (forfaitaire)	3

1.5	Limites des prestations	5

1.5.1	Nacelles / électricité	6

1.5.2	Travaux et opérations préparatoires	6

1.5.3	Prestation de conduite de nacelle.	7

1.6	Contraintes horaires	7

1.7	Badges	8

1.8	Stationnement et livraison	8

1.9	Contraintes sonores	9

1.10	Sujétions pour manutention et démontage d'organes	9

1.11	Gestion des déchets	9

2 Prestations à réaliser	9

2.1 Dispositions relatives à la maintenance préventive mensuelle.	9

2.1.1 Contenu des prestations de maintenance préventive	9

2.1.2 Organisation des prestations de maintenance préventive	11

2.2 Dispositions relatives à la maintenance corrective	12

2.2.1 Contenu des prestations de maintenance corrective	12

2.2.2 Organisation des prestations de maintenance corrective forfaitaires	12

	Interventions urgentes	12

	Interventions non urgentes	13

2.3 Condition d’intervention	13

2.3.1 Délai d’intervention	13

2.3.2   Durée du dépannage	13

2.4 Fournitures intégrées au marché	14

2.4.1 Limite des fournitures prévues au marché	14

2.4.2 Provenance et qualité des fournitures	14

2.5 Assistance à l’organisme de contrôle.	14

2.6 Rapports d’activité	15

2.6.1 Comptes rendus d'interventions	15

3 Qualification et obligation :	17

3.1. Qualification du personnel	17

3.2 Objectifs, explications préliminaires	18

3.3 Classeur, Programme et Gamme de la maintenance préventive	18

3.4 Audit des équipements	18

3.5 Carnet des constats d'anomalies	19

3.6 Classeur, Fiches techniques et historique des équipements	19

3.7 Remise des documents en fin de marché	19

3.8 Outillages et matériels	19

3.9 Armoire mis à disposition et restauration.	19

3.9 Stationnement des véhicules.	20

3.9 Installations électriques des nacelles	20

3.9 Plan de prévention	21

3.10 Obligation de résultats	21

# 1 Généralité

## Objet :

Le présent marché a pour objet de définir les prestations relatives à la maintenance des équipements de levage et de manutention de type : Plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP), table élévatrice, gerbeur et hayon, sur les sites de l’EPMO.

Sur le Site du musée d’Orsay :

-Onze PEMP (13)

-Trois tables élévatrices (3)

-Quatre gerbeurs (4)

-Un hayon (1)

Sur le Site du musée de l’Orangerie :

-Deux PEMP (2)

Le CCTP comprend trois annexes :

- Annexe 1 CCTP - Liste des PEMP.

- Annexe 2 CCTP - Liste des autres équipements de levage.

- Annexe 3 CCTP - Planning préventif.

## Description des équipements du musée d’Orsay.

Se référer aux annexes 1 et 2.

## Description des équipements du musée De l’Orangerie.

Se référer à l’annexe 1.

## Description générale des prestations au forfait (forfaitaire)

- Pour les nacelles :

Les équipements sont pris en charge au titre de la maintenance, sauf dans les cas de dégradations dues à une mauvaise utilisation et sinistre/accident…

Cette maintenance comprend notamment :

- La maintenance préventive,

- Les interventions et le diagnostic des pannes sous délais,

- Les prestations de maintenance corrective,

- Les compléments et remplacement de liquide hydraulique, remplacement de joints, reprise      d'étanchéité des raccords de flexibles,

- Le traitement des fuites mineures avec décontamination du circuit et élimination des déchets

- Les fournitures de consommables,

- Le nettoyage complet des équipements,

- Le remplacement des câblettes d’entraînement due à l’usure normale,

- Le remplacement des roulements et des poulies endommagées,

- La fourniture de pièces détachées de 300 euros HT maximum,

- Les mécanismes de suspension et de guidage des portes ; galets et courroies.

- L’assistance technique aux organismes de contrôle,

- Le traitement du rapport du bureau de contrôle et les suites données par le titulaire,

- Le suivi des carnets de maintenance,

- La qualité de l'information donnée en fin d'intervention par le titulaire,

- Les inspections visuelles,

- Le rapport d'intervention mensuel,

- Le rapport d’activité annuel,

- Les réponses aux demandes de l’E.P.M.O,O,

- La formation pour l’utilisation des équipements en général, pour les entreprises internes et externes,

- Le renseignement de la GMAO.

Pour la totalité des nacelles listées dans le marché, le titulaire aura en charge la pose de toutes les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement des matériels. La fourniture de pièce, pour la maintenance corrective due par le Titulaire, sera limitée en valeur conformément à l’article 1.5 du présent document.

Le délai de transmission d’un devis conforme et détaillé (Fourniture, main-d’œuvre, description de la prestation, délai de remise en service) ne devra pas dépasser 7 jours ouvrés une fois la défaillance signalée au titulaire.

Le carnet d’entretien devra être mis à jour après chaque intervention, à disposition permanente de l’E.P.M.O (centrale de surveillance Musée d’Orsay).

Le titulaire effectue une visite préventive mensuelle de l’ensemble des équipements dont il a la charge. Tel est le fondement de la politique de maintenance des équipements en objet au marché.

Le temps dédié à cette maintenance préventive, ne sera pas inférieur à deux journées par mois.

Cette maintenance, dont le forfait inclut les frais de déplacement et de main d’œuvre, est réalisée le lundi (jour de fermeture du musée d’Orsay) entre 8h et 17h, pour les équipements du musée d’Orsay, et le mardi (jour de fermeture du musée de l’Orangerie) entre 8h et 17h, pour les équipements du musée de l’Orangerie, sauf accord entre les parties pour réalisation de ces prestations un autre jour de la semaine.

Cette visite concerne systématiquement chaque mois l'ensemble des équipements et sert à détecter les dérives diverses avant qu'elles ne provoquent des pannes.

Dans le cas où un équipement n’a pas été contrôlé par le titulaire lors de la visite de maintenance mensuelle, cet équipement(s) devra être révisé le jour suivant.

Elle sert également à détecter les causes d'indisponibilités partielles afin d'y remédier dans le délai prescrit. Elle comprend notamment :

- Un contrôle général de l'équipement et de fonctionnement (poussières, tension des chaines, câbles, contrôle de l’état des poulies, des bruits éventuels, de suintement d'huile.

- Un contrôle visuel du fonctionnement et de la qualité du fonctionnement.

Au cours de cette visite les gammes de maintenance arrivées à échéance sont effectuées pour chaque équipement concerné. Les causes des indisponibilités partielles non réglées de la semaine précédente sont levées.

Le titulaire établit un compte rendu mensuel des anomalies relevées lors de la visite, et des actions entreprises ou à entreprendre pour y remédier. Cette visite est validée par la remise d'un compte rendu de visite mentionnant les non conformités, les réglages effectués et les travaux à prévoir, remis par le titulaire au responsable technique marché ou au Chef de la centrale de surveillance en cas d’absence de celui-ci.

En cas de problème grave (exemple indisponibilité d’un équipement) ou spécifique (exemple lecteur de badge hors service), le technicien du titulaire doit prendre contact avec le responsable technique du Musée d'Orsay.

Au titre de la part à bons de commande, le titulaire assure les prestations suivantes :

- Interventions de maintenance curative, des actes de malveillance ou de vandalisme, ou suite à un usage anormal des équipements.

- Prestations d’améliorations, de modernisation.

- Pour les gerbeurs, le hayon et les tables élévatrices :

Le titulaire effectue une visite préventive annuelle des équipements dont il a la charge de la maintenance. Tel est le fondement de la politique de maintenance des équipements en objet au marché.

Cette maintenance, dont le forfait inclut les frais de déplacement et de main d’œuvre, est réalisée le lundi (jour de fermeture du musée du musée d’Orsay entre 9h et 17h), sauf accord entre les parties pour réalisation de ces prestations un autre jour de la semaine.

Cette visite sert à détecter les dérives diverses avant qu'elles ne provoquent des pannes.

Elle sert également à détecter les causes d'indisponibilités partielles afin d'y remédier dans le délai prescrit. Elle comprend notamment :

- Un contrôle général de l'équipement et de fonctionnement (poussières, tension des chaines, câbles, contrôle de l’état des poulies, des bruits éventuels, de suintement d'huile.

- Un contrôle visuel du fonctionnement et de la qualité du fonctionnement.

Au cours de cette visite les gammes de maintenance arrivées à échéance sont effectuées pour chaque équipement concerné.

Le titulaire établit un compte rendu des anomalies relevées lors de la visite, et des actions entreprises ou à entreprendre pour y remédier. Cette visite est validée par la remise d'un compte rendu de visite mentionnant les non conformités, les réglages effectués et les travaux à prévoir, remis par le titulaire au responsable technique marché ou au Chef de la centrale de surveillance en cas d’absence de celui-ci.

En cas de problème sérieux ou particulier, le technicien du titulaire doit prendre contact avec le responsable technique du Musée d'Orsay.

En cas de problèmes particuliers, le titulaire doit solliciter le responsable du marché pour évoquer les problèmes courants ou récidivants et y apporter des solutions.

Au titre de la part à bons de commande, le titulaire assure les prestations suivantes :

- Intervention de maintenance corrective courante

- Interventions de maintenance curative, des actes de malveillance ou de vandalisme, ou suite à un usage anormal des équipements

- Prestations d’améliorations, de modernisation

## Limites des prestations

Prestation hors forfait de maintenance :

La maintenance corrective complémentaire est hors forfait et fait l’objet de bons de commande de l’E.P.M.O.O à partir d’un devis établi par le titulaire sur la base du bordereau de prix unitaire (BPU).

La maintenance corrective complémentaire comporte toutes les interventions non couvertes par la maintenance forfaitaire et nécessaires au maintien en l'état des appareils, ou à leur mise en conformité ou à leur amélioration fonctionnelle.

Relèvent notamment de la maintenance corrective complémentaire :

- Rembobinage / échange de moteur

- Intervention nécessitant le démontage du réducteur

- Interventions nécessitant le remplacement de l’ensemble pompe hydraulique

- Intervention nécessitant le démontage de vérin.

Relève également de cette prestation, la maintenance ou les travaux nécessaires du fait du mauvais usage, du vandalisme ou de la corrosion accidentelle non imputables à l'action du titulaire.

Les services de l’E.P.M.O.O peuvent demander au titulaire des modifications matérielles sur les appareils, afin d'améliorer le service rendu ou de satisfaire à l'évolution de la réglementation.

La part à commande comprend la fourniture de pièces dont le montant est strictement supérieur à 300 euros HT – Ces fournitures – lorsqu’elles ne sont pas identifiées au BPU -doivent faire l’objet d’un justificatif de la part du titulaire, lequel adresse un devis à l’E.P.M.O.O faisant apparaitre le prix des pièces concernées au tarif fournisseur.

Le coût de la main d’œuvre est calculé sur la base du BPU.

L’E.P.M.O émet, un bon de commande dans les conditions édictées au CCAP en prenant en compte en tout ou partie les éléments de la proposition du titulaire.

### Nacelles / électricité

Pour les nacelles, le Titulaire aura en charge la maintenance de ces équipements jusqu’à la fiche mâle de la prise de courant sortie de la nacelle.

Si pour une opération de maintenance, il est nécessaire d’effectuer des consignations électriques, le Titulaire fera une demande de consignation auprès du service de l’E.P.M.O.O.

### Travaux et opérations préparatoires

Le Titulaire devra respecter les règles et les contraintes de l’établissement pendant les périodes d’exploitation du site pour ne pas gêner la continuité de service public.

Avant de commencer les prestations, le Titulaire doit prévoir tous les équipements de prévention contre les accidents et faire le nécessaire auprès du responsable technique pour obtenir les accords et les autorisations (permis de travail, permis feu …).

Un plan particulier de sécurité et de protection de santé (PPSPS) sera établi par le Titulaire et remis huit jours avant le début de travaux (hors maintenance corrective ou préventive) au représentant technique responsable du marché.

### Prestation de conduite de nacelle.

Il pourra être demandé au titulaire des prestations ponctuelles de conduite de nacelle (exemple assistance à la prise de côtes pour le service architecture).

## Contraintes horaires

Les musées d’Orsay et de l’Orangerie sont ouverts 6 jours sur 7.

Le musée d’Orsay est fermé aux publics chaque lundi. L'exploitation du site du musée d’Orsay au quotidien sous les aspects sécurité et technique est assurée par le chef de la centrale de surveillance présent 24/24 heures tout au long de l’année. Le chef de centrale est l’interlocuteur privilégié du technicien en cas d’absence du responsable technique du marché. Ce dernier doit se rendre à chaque intervention à la centrale de surveillance afin de faire le point avec le personnel d’exploitation et prendre connaissance du carnet de maintenance mis à sa disposition. Le chef de la centrale de surveillance est habilité, dans le cas d’indisponibilité des responsables du secteur de la maintenance et en dehors des heures de présence des responsables du secteur de la maintenance, à prendre toute décision en matière de sécurité, maintenance, exploitation et notamment à faire appel aux services du titulaire. Un registre est tenu à la centrale de surveillance, où le titulaire doit consigner le détail des interventions et travaux effectués et toutes remarques qu'il juge utiles dans le cadre de l’exécution du marché. Le cahier de quart de la centrale sert au personnel d'exploitation pour consigner les heures d'appel, d'arrivée et les temps d'immobilisation des installations. Le Chef de centrale est habilité à demander l'exécution des travaux de maintenance entrant dans le cadre du forfait de rémunération. Les documents qu'il est amené à remettre au personnel du titulaire et signé ou contresignés par lui ont valeur d'autorisation d'effectuer une intervention ou de constat de fonctionnement.

Le musée de l’Orangerie est fermé aux publics chaque mardi. L'exploitation du site du musée de l’Orangerie au quotidien sous les aspects sécurité et technique est assurée par le responsable technique du musée de l'Orangerie. Ce responsable technique est habilité, à prendre toute décision en matière de sécurité, maintenance, exploitation et notamment à faire appel aux services du titulaire. Le Titulaire organisera les opérations de maintenance préventives à des horaires, et à des périodes de l'année qui n'affecteront pas le fonctionnement des bâtiments.

## Badges

Le port du badge est obligatoire sur les sites de l’E.P.M.O.O.

Le titulaire respecte les règlements intérieurs pour les entreprises extérieures des musées d’Orsay et de l’Orangerie. Le titulaire s'engage à respecter et à faire respecter par ses agents, toutes les règles imposées par l’E.P.M.O.O. en matière d'accès et de sécurité. Le titulaire sera seul responsable des retards occasionnés par l'inobservation de ces règles. Les visites doivent être annoncées.

Musée d’Orsay

Le personnel du titulaire est badgé nominativement (pour les intervenants réguliers) ou à la demande pour les intervenants occasionnels. La délivrance des badges est effectuée sur demande auprès du responsable technique.

Les badges doivent être portés en permanence de façon visible.

Musée de l’Orangerie

Toutes les personnes intervenant sur le site à quelque titre que ce soit doivent se présenter à l’entrée réservée aux personnels côté Seine. Un badge de circulation numéroté leur est délivré au poste d’accueil (PAC) en échange d’une pièce d’identité. Ils devront contacter la personne responsable technique du site.

L’accès au site pourra être refusé aux personnes qui n’auront pas été annoncées et qui ne seront pas munies du badge d’identification ou d’une pièce d’identité.

## Stationnement et livraison

Musée d’Orsay

Le stationnement d'un véhicule d'intervention au parking du musée est autorisé uniquement lors des interventions sur les installations en objet au marché.

Les livraisons à destination du titulaire doivent être réceptionnées par le personnel du titulaire. Exceptionnellement les livraisons en l'absence du titulaire (mais annoncées par celui-ci) pourront être réceptionnées par le responsable technique de l’E.P.M.O.O.

Musée de l’Orangerie

Les modalités d'accès en véhicule au musée de l'Orangerie par le parc des Tuileries feront l'objet d'une procédure communiquée au titulaire.

Les demandes devront être formulées par mail au responsable de site afin que celui-ci demande à l’établissement concerné. Cette demande devra être réalisée 24h avant l’intervention.

## Contraintes sonores

Les prestations de maintenance n'affectant pas le fonctionnement des différents services, pourront s'effectuer dans la journée, sous réserve des contraintes acoustiques.

## Sujétions pour manutention et démontage d'organes

Le Titulaire fait son affaire, avec ses propres moyens, de toute manutention d'organe ou d'équipement à l'intérieur et à l'extérieur des Établissements. Le Titulaire prendra soin de ne pas apporter de gêne au bon fonctionnement des Établissements.

Le Titulaire prend en compte, dans le cadre, de son marché la dépose et la repose de tous organes nécessaires pour accéder à l'organe objet de sa prestation.

## Gestion des déchets

Il est rappelé au Titulaire, que celui-ci est responsable au regard de la loi n° 92.646. du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, le forfait comprend également l'élimination hors site des consommables usagés et des déchets : huiles et filtres à huile, piles et batteries.

L'évacuation des déchets est à la charge de celui qui a fourni la pièce détachée, l'équipement ou le consommable en remplacement de ceux usagés. Le Titulaire se conformera aux procédures, d'élimination des déchets des Établissements. Il effectuera le tri, le conditionnement sélectif et l’évacuation de ces déchets et précisera le mode opératoire envisagé pour les éliminés.

Les certificats de suivi de destruction, seront fournis aux responsables techniques des musées au fur et à mesure des évacuations.

# 2 Prestations à réaliser

Le Titulaire fournira toutes les prestations, de main d’œuvre et de matériel, nécessaires aux opérations de maintenance en veillant au bon fonctionnement et la sécurité des matériels répertoriés dans le marché.

## 2.1 Dispositions relatives à la maintenance préventive

### 2.1.1 Contenu des prestations de maintenance préventive

Le titulaire a décrit dans son mémoire un programme de maintenance satisfaisant pour toutes les obligations contractuelles.

Les programmes de maintenance définissent la fréquence d’intervention et les gammes de maintenance.

Pour les équipements sous agrément constructeur, le Titulaire devra en respecter les préconisations et appliquer les instructions du constructeur, notamment ne permettre qu'à des personnes agréées d'intervenir.

Le forfait comprend pour ces opérations :

La main d'œuvre, y compris indemnité pour le travail dans des conditions particulières (nuit, dimanche, salubrité...), les frais de déplacement, l'intervention de personnel agréé pour les équipements sous agrément constructeur, l'ensemble des moyens (outillages, appareils de mesure, matériel de manutention et de levage) nécessaires aux prestations.

Ainsi, lors de chacune des visites, le titulaire procède pour chacun des équipements aux prestations minimales suivantes :

-Le contrôle d’aspect, et les actions nécessaires pour remédier aux défauts constatés (refixation, repositionnement, nettoyage, réglage)

- Examen général du fonctionnement de la plate-forme mobile.

- Contrôle des appareillages électriques et de leur bon fonctionnement.

- Contrôle des volets électriques et de leur bon fonctionnement + réglages éventuels.

- Vérification des équipements électriques et de ses composants.

- Vérification des fixations des boitiers de commandes.

- Vérification ou changement des boutons de commandes électriques (fourniture et main d’œuvre comprise).

- Vérification ou changement des dispositifs d'arrêt d'urgence.

- Graissage des installations mécaniques qui le requièrent.

- Réglage général et essais des équipements

- Vérification et contrôle du bon fonctionnement de toutes les sécurités.

- Vérification des articulations mécaniques (charnières, pivots, axes, bielles…)

- Vérification des éléments de transmission de l’état des chaines d’entraînements.

- Les graissages et remplacements des lubrifiants.

- Le nettoyage des parties techniques suite aux interventions et au fonctionnement, en particulier le traitement de toute fuite affectant le fonctionnement.

- Vérification de la partie moto-réducteur électrique.

- Vérification des batteries électriques (nacelles uniquement).

- Vérification des organes de commande et de la signalisation.

- Vérification ou changement des chaînes d’entrainement (fourniture et main d’œuvre comprise).

- Vérification ou changement des câbles, courroies d’entrainement des poulies (fourniture et main d’œuvre comprise).

### 2.1.2 Organisation des prestations de maintenance préventive

#### 2.1.2.1	Planification à long terme (programme annuel)

Le programme de maintenance permet au Titulaire d'établir le planning annuel qu’il appliquera.

La programmation de la maintenance préventive se fera deux fois par an (septembre et mars), par le responsable des équipements. Ce planning sera proposé un mois avant le démarrage de la maintenance.

A ce stade, certaines interventions pourront être décalées ou avancées dans le temps afin d'optimiser la disponibilité des équipements et la charge du personnel d'exécution.

#### 2.1.2.2	Préparation/Lancement

Le responsable du marché pour les deux Etablissements fournira le planning de maintenance préventive, comprenant la maintenance de tous les équipements ainsi que les dates, pour l’assistance technique à « l’organisme de contrôle ».

#### 2.1.2.3 Interventions

Les interventions doivent être réalisées conformément aux différentes clauses du présent marché, avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d'indisponibilité de l’équipement. Les interventions devront être effectuées de jour ou en accord avec le responsable du marché. Les interventions pourront être également réalisées de nuit en accord avec le responsable du marché.

A l'issue des interventions, le Titulaire mentionnera sur les Ordres de Travail l'essentiel des réparations effectuées afin de renseigner en GMAO, l’origine exacte de l’incident.

A l’initiative de l’E.P.M.O, la saisie sur la GMAO de l’E.P.M.O, de l’intervention pourra être demandée en lieu et place du rapport écrit.

La saisie en GMAO des informations relatives aux interventions pourra être demandée au titulaire, dans le cours de ce marché. Les éditions papier de ces saisies tiendront lieu de carnet d’entretien. Un ordinateur sera mis à disposition pour renseigner la GMAO.

Le titulaire renseigne et assure la formation de son personnel à la GMAO mise en place par l’E.P.M.O. Au maniement des rapports d’interventions ou bien de bons interventions.

Le titulaire est tenu de répondre au fonctionnement de la GMAO pour la maintenance de ces équipements de l’E.P.M.O.O.

Il y attestera que les opérations de maintenance préventives prévues ont bien été effectuées.

Il indiquera les opérations effectuées à son initiative.

Il mentionnera les pièces remplacées,

Il précisera la date d’intervention, le nom des intervenants et le temps passé.

L’intervention sera considérée comme terminée seulement si :

- L’équipement est dans un parfait état de fonctionnement et de propreté,

- Toutes les pièces défectueuses, ayant un coût inférieur ou égal 300 € HT ont été remplacées,

- Lorsqu’une pièce défectueuse n’a pas pu être remplacée, toutes les dispositions nécessaires ont été prises.

En cas d'anomalie constatée, il rédigera un constat d'anomalie avec des propositions d’actions correctives pour remettre l’équipement en ordre de marche. Tout remplacement de pièce non prévu et réalisé pendant une intervention de maintenance préventive sera précisé sur un rapport d’anomalie correctif « suite au préventif ». Les opérations de maintenance corrective difficile à réaliser (manque de pièces détachées, opération complexe, temps d’intervention important) seront lancées avec un OT et planifiées dans un délai à court terme.

### 2.2 Dispositions relatives à la maintenance corrective forfaitaire (nacelles uniquement)

### 2.2.1 Contenu des prestations de maintenance corrective

La maintenance corrective intégrée au forfait comprend l’intervention et le diagnostic des pannes ou des défaillances, sur toutes les nacelles concernées par le présent marché.

Les prestations de maintenance corrective sont limitées :

- Au remplacement (fourniture et main d’œuvre) des pièces détachées ou des équipements dont le coût unitaire est inférieur ou égal à 300 € HT remise déduite (hors main d’œuvre),

- À la main d'œuvre pour le remplacement des pièces dont le coût unitaire est supérieur à 300 € HT remise déduite.

Remarque :

La garantie d'une intervention dans les 24 heures qui suivent un dysfonctionnement, en cas de désaccord sur le coût d'une pièce détachée ou d'un équipement ; le coût prouvé par l’établissement sera la seule référence.

### 2.2.2 Organisation des prestations de maintenance corrective forfaitaires

### Interventions urgentes

Il appartient au responsable pour l'Établissement de définir si une intervention doit être considérée comme urgente.

Dans ce cas le Titulaire a un délai d’intervention de vingt-quatre heures.

Les interventions urgentes résultent d'une anomalie de fonctionnement constatée par les utilisateurs, des constats effectués lors des visites de maintenance préventives.

Le Titulaire est tenu de respecter les clauses du marché pour exécuter en urgence les dépannages ou réparations, sur les équipements dont il a la charge, qui faute d'intervention mettraient en péril la planification d’éventuels travaux et de la sécurité des biens et des personnes.

### Interventions non urgentes

Les interventions non urgentes consistent essentiellement en travaux ou réparations.

Résultant d’anomalies de fonctionnement non justifiables d'une réparation urgente, des constats effectués lors des visites préventives systématiques et en accord avec le responsable du marché

La planification des interventions prévues suit dans ce cas le même processus d’organisation que celui prévu pour les opérations de maintenance préventive.

## 2.3 Condition d’intervention

### 2.3.1 Délai d’intervention

Le délai d’intervention correspond au délai imparti au Titulaire pour intervenir sur site et mettre en œuvre les moyens pour commencer une opération de dépannage ou de réparation. Ce délai et fixé à vingt-quatre heures pour les interventions urgentes.

Si un appel est passé avant 12h, le titulaire est tenu d’intervenir avant 12h le lendemain matin.

Si un appel est passé après 12h, le titulaire est tenu d’intervenir le lendemain avant 17h le soir.

Les origines possibles du délai d'intervention sont :

- La notification par le responsable pour l'Établissement ou ses représentants de la nécessité d'une intervention par le Titulaire. Cette notification est faite oralement et sera confirmée par écrit.

- Le constat par les équipes du Titulaire de la nécessité d’une intervention, confirmée par la rédaction d’un rapport d’anomalie horodaté ou le rapport de l’intervention sur la partie « commentaires ».

### 2.3.2   Durée du dépannage

La durée de dépannage désigne le temps nécessaire pour rétablir le fonctionnement de tout ou partie d'un équipement. Elle débute dès la fin du délai d’intervention tel que défini ci-dessus.

Le calcul de la durée d'intervention de dépannage s'établit comme suit :

- De huit heures lorsqu'il n'y a pas de remplacement de pièces ou matériel, ou lorsque le remplacement de pièces ne nécessite aucun démontage ou remontage d'organe,

- De vingt-quatre heures lorsqu'il y a utilisation de pièces de rechange pour remplacement nécessitant démontage et remontage.

Si une opération de maintenance corrective est repoussée suite à une insuffisance du Titulaire, le responsable de l’exploitation peut appliquer les pénalités prévues au CCAP.

## 2.4 Fournitures intégrées au marché

### 2.4.1 Limite des fournitures prévues au marché

Les fournitures intégrées à la part forfaitaire du marché concernent tous les consommables, fournitures, et pièces détachées d'un montant unitaire inférieur ou égal à 300 € HT remise déduite.

### 2.4.2 Provenance et qualité des fournitures

Les pièces détachées mises en œuvre seront des pièces neuves et d'origines ou conformes aux spécifications du constructeur.

Les Spécifications Techniques Détaillées des pièces détachées qui ne sont pas d'origine devront être soumises à l'approbation du responsable pour l’Etablissement.

## 2.5 Assistance à l’organisme de contrôle.

Le titulaire est tenu d'accompagner et de fournir l'assistance nécessaire à la mission de l'inspecteur du bureau de contrôle missionné par l’E.P.M.O. Toute vérification non effectuée du fait du titulaire sera considérée comme une réserve du bureau de contrôle et devra être effectuée lors d'une visite spécifique du bureau de contrôle, aux frais du titulaire.

Le Titulaire devra y assister, et effectuer les manœuvres que pourraient nécessiter ces opérations. Le titulaire devra justifier et donner les raisons techniques de cette absence d’assistance à l’organisme de contrôle. Le titulaire devra noter le passage de la personne chargée de la vérification des équipements dans le carnet présent sur chaque équipement.

Le bureau de contrôle missionné par l’E.P.M.O. effectue :

- Des contrôles de type réglementaire, sur une base semestrielle et selon le rendez-vous fixés par le responsable de site.

- Des contrôles de levée des réserves,

- Des contrôles de qualité de la maintenance et de l'état des appareils au-delà de la stricte application de la réglementation.

Il est rendu compte des missions du bureau de contrôle sous forme de rapports qui sont transmis au titulaire pour suite à donner. Ces rapports contiennent une liste de réserves à lever par le titulaire. L’E.P.M.O. adresse un tableau récapitulatif des observations. Les levées de réserves portées sur ce tableau par le titulaire sont communiquées à l’E.P.M.O dans un délai cours de 2 mois au plus.

Le bureau de contrôle peut être appelé à trancher les différents d'ordre technique pouvant survenir entre le titulaire et l’E.P.M.O.

Délai de levée des réserves bloquantes du bureau de contrôle : 1 semaine maximum à compter de la mise à l’arrêt de l’appareil concerné.

Délai de levée des réserves non bloquantes du bureau de contrôle : 3 mois maximum à compter de la transmission du rapport du bureau de contrôle.

## 2.6 Rapports d’activité

### 2.6.1 Comptes rendus d'interventions

Toutes les interventions du Titulaire doivent faire l'objet d'un Ordre de Travail ou un bon de travail, sur lequel seront précisés :

- Le libellé de l’intervention,

- Le type d’intervention,

- Le nom de l’intervenant,

- Les dates et heures d’interventions,

- Le détail précis des prestations réalisées.

S'il y a lieu :

- Les fournitures ou pièces de rechange remplacées,

- Les annotations particulières de l'intervenant.

L’ordre de travail (OT) ou le bon de travail doit être renseigné par le Titulaire, pour les informations qui le concernent, dans les deux jours suivant l’intervention.

2.6.2 Rapport annuel d’activité

Le titulaire présente et remet à l’E.P.M.O, à chaque date anniversaire du présent marché, un bilan annuel des interventions dont il a la charge.

Ce bilan comprend trois volets :

- Un bilan des interventions réalisées (systématiques ou de dépannages).

- Un état des équipements au regard des caractéristiques de performances pour lesquelles elles ont été construites.

- Des propositions chiffrées de modification ou de complément qui pourraient être apportées aux équipements.

2.6.3 Constats d'anomalies

Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance du responsable pour les Établissements, toute anomalie qu'il aurait observée sur les équipements dont il a la charge et l’évolution des normes. Il est également tenu, sauf à engager sa responsabilité, de signaler toute non-conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur. Ces constats sont renseignés par le Titulaire, qui établit pour chaque constat d'anomalie une fiche écrite sur laquelle sont mentionnés :

- La date et l'heure de l'observation de l'anomalie, ou de l'appel de l'usager,

- Le nom et prénom de la personne qui a observé l’anomalie

- Le nom et la qualité de la personne qui rédige le constat d'anomalie,

- Le type d'anomalie constatée,

- L'équipement qui est en cause, les actions entreprises par le Titulaire si elles relèvent du présent marché (en indiquant le nom de l'intervenant, le type d'intervention effectué, la date et l'heure de la fin d'anomalie), la ou les actions qu'il convient de réaliser pour remédier à l'anomalie observée si elles ne relèvent pas du présent marché, les conséquences que pourrait entraîner l'anomalie à court terme et à long terme si aucune action n'était prise pour y remédier (dans le cas d'une anomalie ne relevant pas de la responsabilité du Titulaire).

- Cette fiche sera éventuellement complétée d'un rapport circonstancié.

2.6.4 Rapport d'activité semestriel

Le titulaire fournira tous les semestres au responsable de l'exploitation un rapport d’activité mentionnant de manière synthétique et explicite toutes les opérations de maintenance du semestre écoulé.

Une réunion semestrielle validera ce rapport d’activité et le Compte Rendu sera réalisé par le Titulaire avec envoi sous 24 heures.

Ce rapport contient au minimum :

- La synthèse des interventions effectuées, avec les indicateurs de performance propres à l'entreprise dans le temps.

- Diagnostic, les actions correctives effectuées, les pièces remplacées

- Les tableaux de bord comprenant différents indicateurs qualité de la maintenance (pièces remplacées pendant la maintenance préventive et propositions d’améliorations sur l’utilisation des équipements), les suggestions éventuelles en vue d'améliorer le déroulement du présent marché.

- Les remarques du titulaire concernant les appareils ou leur usage

- Le nombre de visites mensuelles non effectuées

- Le point sur la facturation et devis,

- L’état des équipements du marché,

- Les comptes rendus d'anomalies,

Ce rapport est remis au cours d'une réunion de suivi de contrat semestrielle.

Au cours de cette réunion, le titulaire informe l’E.P.M.O. de l'évolution de la technique et de la réglementation et propose, après concertation, des améliorations en conséquence.

Dans le cadre de sa mission de conseil, le titulaire devra en outre proposer la planification d’opérations de maintenance à prévoir, ou des modifications, améliorations et modernisations qui lui semblent nécessaires ou souhaitables, sous forme d'un programme.

Ce programme devra être communiquer au responsable du marché.

Le titulaire doit assister aux réunions programmées par l’E.P.M.O. et aux opérations préalables à la réception d’éléments remplacés rentrant dans le champ du marché.

# 3 Qualification et obligation :

## 3.1. Qualification du personnel

Le personnel devra justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans l'utilisation du matériel de levage et d'une habilitation spécifique.

Le Titulaire devra pouvoir justifier par ailleurs auprès du responsable de l'exploitation, que tous ses intervenants ont reçu une formation adéquate en vue d'assurer la maintenance des équipements, (habilitation électrique, CACES, agrément…).

## 3.2 Objectifs, explications préliminaires

Le Titulaire devra tenir un registre de maintenance comportant plusieurs parties.

Sa composition exacte et son utilisation seront définies au démarrage du marché par le responsable d'exploitation.

Ce registre doit être consultable par le responsable d’exploitation ou ses représentants à tout moment.

A titre indicatif, un tel registre comprendra les éléments suivants :

- Registre du personnel,

- Classeur, Gamme et Programme de maintenance préventive,

- Classeur, Ordres de Travaux (OT),

- Classeur, Constats d'Anomalies,

- Classeur, Fiches techniques et Historique des Equipements.

Après notification du présent marché, le Titulaire aura 1 mois pour constituer le registre de maintenance, ensuite il devra être tenu à jour régulièrement. Le Titulaire aura 1 mois pour réaliser un état général de l’ensemble des installations et devra rendre son rapport à l’E.P.M.O.

## 3.3 Classeur, Programme et Gamme de la maintenance préventive

Ce classeur comprendra les éléments suivants mis à jour semestriellement conformément aux dispositions du présent CCTP :

- Programme,

- Gamme de la Maintenance Préventive,

- Planning Semestriel de Maintenance (fourni par le responsable pour les Etablissements).

Le titulaire doit fournir les gammes de maintenance relatives à l'entretien des équipements.   Mettre en place une équipe (technicien, responsable technique) formée à la maintenance de ce type d’équipement.

## 3.4 Audit des équipements

Le titulaire se doit de :

- Réaliser un audit technique en début du marché des équipements lors de la prise en charge de ceux-ci et transmettre le résultat sous un délai d’un mois à l’E.P.M.O. Etat des lieux pour chaque installation technique.

- Réaliser un audit technique de fin de marché des équipements le dernier mois d’exécution du marché. Cet audit servira pour connaître l’état des installations. Cet audit pourra être effectué contradictoirement avec le nouveau titulaire, et un bureau de contrôle missionné par l’E.P.M.O.

## 3.5 Carnet des constats d'anomalies

Ce carnet comprendra les anomalies constatées par les utilisateurs des PEMP.

Chaque équipement sera équipé de ce carnet.

## 3.6 Classeur, Fiches techniques et historique des équipements

La fiche historique a pour but de mieux connaître l'Equipement et son fonctionnement et de le suivre pendant toute sa durée de vie.

Les fiches "historique des équipements" comprendront 2 parties.

Une partie signalétique " identité" mentionnant :

- La désignation et le code de l'équipement (GMAO),

- Sa situation géographique,

- Les noms du constructeur,

- La date de la mise en service,

- Les caractéristiques de l’équipement,

- Les notices de fonctionnement et de maintenance du constructeur.

Une partie "commentaires" mentionnant :

- Les prestations particulières relevées avec la date d’intervention,

- Éventuellement les observations de l’intervenant,

- Les bilans annuels réalisés par le Titulaire,

- Tout changement de pièce détachée,

## 3.7 Remise des documents en fin de marché

En cas de résiliation ou de non-reconduction du marché, le Dossier de Maintenance reste la propriété des Établissements.

## 3.8 Outillages et matériels

Le Titulaire aura à sa charge : tout l’outillage et appareils de mesure nécessaires à ses prestations, des outillages légers ou lourds nécessaires à la réalisation de son marché.

Le titulaire devra fournir et mettre à disposition de son personnel, des barrières de protections qui devront être installées avant chaque intervention à côté de l’équipement concerné afin de protéger l’intervention. Ces protections au nombre de deux devront être sur site ou bien apportés par l’intervenant.

## 3.9 Armoire mis à disposition et restauration.

Une armoire de rangement sera mise à disposition du titulaire pour constituer le stockage de fournitures nécessaires à la gestion des équipements des sites. Le titulaire pourra stocker ses différents équipements et fournitures (pièces détachées, outils…). Cette armoire et son contenu restent sous la responsabilité du titulaire.

Le titulaire doit constituer un stock de pièces courantes à enregistrer dans la GMAO.

Le titulaire constitue un stock des pièces et fournitures nécessaires à la réalisation de ses prestations sur l’équipement concerné dans un délai court.

Les agents du titulaire ont accès au restaurant d’entreprise au tarif « extérieur » (situé dans le bâtiment du musée d’Orsay) et aux salles de repos de l’E.P.M.O Pour des raisons d'hygiène et de confort des usagers l'accès du restaurant est subordonné au port de vêtements propres.

L'activité du titulaire dans l'enceinte de l'E.P.M.O.O est subordonnée au respect de toutes les obligations légales et réglementaires en matière d'hygiène et sécurité. Le titulaire peut également consulter et formuler ses remarques éventuelles sur le Registre d'Hygiène et Sécurité.

Tout manquement aux obligations mentionnées ci-dessus, ou tout travail entrepris dans des conditions jugées dangereuses pour le personnel, le public ou les biens pourra entraîner l'arrêt immédiat des travaux et l'expulsion de l'équipe intervenante.

## 3.9 Stationnement des véhicules.

Le stationnement d'un véhicule d'intervention au parking du musée est autorisé uniquement lors des interventions sur les installations en objet au marché. Une seule place de stationnement au parking sera délivrée pour le titulaire.

Les livraisons à destination du titulaire doivent être réceptionnées par le personnel du titulaire. Exceptionnellement les livraisons en l'absence du titulaire (mais annoncées par celui-ci) pourront être remise au responsable technique de l’E.P.M.O. pour transmission au titulaire.

## 3.9 Installations électriques des nacelles

Il est interdit au titulaire d’intervenir sur l'installation électrique alimentant les nacelles, ou toute autre alimentation en provenance directe du réseau de l’E.P.M.O.  Si le besoin d'isoler une installation se présente, une demande de consignation est demandée aux services de l’E.P.M.O. et effectuée par l'entreprise chargée de la maintenance.

## 3.9 Plan de prévention

Les prescriptions générales en matière d'hygiène et sécurité sont consignées dans les plans de prévention rédigés conjointement entre le titulaire et les services des deux musées (l’EPMOO).

Le titulaire devra renseigner et remplir le plan de prévention de l’établissement et devra fournir la liste de pièces demandées.  Après la visite des sites, ce document sera rédigé par notre service réglementation, en présence du responsable du suivi de la maintenance du musée ainsi que le responsable de l’entreprise afin d’évaluer tous les risques d’interférences.

Les pièces demandées ci-dessous seront nécessaires à produire en annexe du plan de prévention :

Ces pièces seront à transmettre dans un délai de 15 jours avant l’établissement du plan de prévention.

Le titulaire devra communiquer dans son mémoire les documents suivants :

- Modes opératoires des Opérations.

- Le protocole de sécurité de l’entreprise.

- Coordonnées du médecin du travail.

- Coordonnées du responsable CHSCT le cas échéant si + 50 salariés.

- Habilitations électriques des intervenants.

- Procédure du PTI (travailleur isolé).

- La liste des salariés.

- Récépissé de déclaration protocole à l’embauche (DPAE).

## 3.10 Obligation de résultats

- Obligations contractuelles

- Garantir en permanence la sécurité des usagers

- Garantir la formation à l’utilisation des équipements (2 sessions d’une demi-journée par an)

- Le titulaire se doit de mettre les moyens humains pour former des utilisateurs dans l’année à la demande du responsable du marché

- Les dates de ces sessions seront fixées par le responsable du marché. Deux sessions d’une demi-journée par an

- Garantir en permanence la sécurité de ses préposés intervenants

- Assurer aux matériels des temps d'immobilisation minimaux. Une indisponibilité de 7 jours calendaires maximum par équipement et par mois est tolérée.

- Conserver les équipements techniques dans un bon état de fonctionnement et d’entretien

- Conserver à ces équipements leur composition d’origine

- Conserver à ces équipements leurs performances d'origine

- Conserver à ces équipements leur conformité règlementaire.

Le titulaire du présent marché est responsable de façon permanente de la maintenance des installations techniques citées plus haut, de manière à garantir le résultat recherché caractérisé par leur bon fonctionnement, leur bon aspect, leur sécurité et leur pérennité à long terme.