Mucem

Département des bâtiments et de l’exploitation

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

OBJET :

Prestations de Contrôles périodiques règlementaires et missions CSPS

(2025 – 2029)

TYPE DE CONTRAT :

Accord-cadre mono-attributaire comportant une part forfaitaire et une part à commande

Date de dernière mise à jour avant notification :

3/02/2025

Sommaire

Chapitre 1.	Généralités	4

Article 1.	Définitions des intervenants	4

1.1.	Le Mucem	4

1.2.	Le Titulaire	4

Chapitre 2.	Description des sites	5

1.1.	Présentation des bâtiments	5

1.2.	Les installations et équipements	8

1.3.	Fréquentation des Sites	9

1.4.	Classement de l’établissement	9

Chapitre 3.	Contenu des prestations forfaitaires	10

Article 1.	Introduction	10

Article 2.	Installations  électriques	10

Article 3.	Moyens de secours / SSI Désenfumage mécanique	12

Article 4.	Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques	13

Article 5.	Portes automatiques	14

Article 6.	Appareils de levage	14

Article 7.	Système de climatisation	15

Article 8.	Point d’ancrage et ligne de vie	15

Article 9.	Diagnostic équipement de travail en  service	16

Article 10.	Mesure des valeurs limites d’exposition professionnelle	16

Article 11.	Récapitulatif des vérifications à réaliser	17

Article 12.	Conseil	18

Article 13.	Fournitures	19

Chapitre 4.	Contenu des prestations sur bordereau de prix unitaires	20

Article 14.	Points d’ancrage, Lignes de vie, Système de protection individuelle	20

Article 15.	Echafaudage	20

Article 16.	Aération – assainissement des locaux de travail et publics	21

Article 17.	Contrôle technique expositions temporaires	22

Article 18.	C.T chapiteaux, tentes, structures (CTS), PA (plaine Air) et SG (structure gonflable)	23

Article 19.	Installations électriques temporaires évènementielles	23

Article 20.	vérification réglementaire après travaux (V.R.A.T.)	24

Article 21.	MISSION DE COORDINATION SECURITE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)	25

Chapitre 5.	Modalités d’exécution des prestations	26

Article 22.	Horaires de fonctionnement du bâtiment	26

Article 23.	Déroulement des  prestations	26

23.1.	Organisation générale des prestations	26

23.2.	Planification des visites	26

23.3.	Contraintes particulières – Poste de livraison	27

23.4.	Accompagnement du TITULAIRE	27

Article 24.	Documentation liée à l’exécution de la prestation	28

24.1.	Plan de prévention	28

24.2.	Documentation technique	28

24.3.	Rapports	29

24.4.	Réunions	30

- ANNEXE 01- LISTE DU  MATERIEL DU MUCEM

- ANNEXE 02- LISTE DES MOYENS ELEVATEURS.

- ANNEXE 03- LISTE DES MOYENS DE LEVAGE.

- ANNEXE 04- DOSSIER TECHNIQUE RADIO TELECOMMUNICATION / PLAN IMPLANTATION RADIO TELECOMMUNICATION.

- ANNEXE 05- PLAN D’ANCRAGE DES LIGNES DE VIE DU FORT SAINT JEAN

# Généralités

## Définitions des intervenants

### Le Mucem

Dès notification du marché, le Mucem désigne un responsable ayant qualité pour le représenter. Il est l’interlocuteur principal du TITULAIRE. Il a pour mission le suivi général du présent marché, les validations techniques, financières et administratives.

#### Les interlocuteurs du Mucem

Les prestations définies dans le présent marché sont pilotées principalement par le département des bâtiments et de l’exploitation du Mucem.

Les interlocuteurs du département des bâtiments et de l’exploitation sont :

- Le responsable du département des bâtiments et de l’exploitation,

- L’ingénieur d’exploitation Technique,

- Les responsables technique et agents polyvalents,

- L’ingénieur d’exploitation Services,

- Le responsable de la sécurité et son adjoint.

L’interlocuteur référent est l’ingénieur d’exploitation Technique.

Le Mucem se réserve la possibilité de modifier à tout moment l’organisation présenter ci-dessus en fonction de modification d’organisation interne

### Le Titulaire

Le TITULAIRE est le prestataire de services qui conclut le marché avec le Mucem.

#### Le représentant du Titulaire

Dès la notification du présent marché, le TITULAIRE désigne un responsable ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du Mucem. Ce responsable est désigné dans le présent marché par le terme de « Représentant du TITULAIRE ». Il a les qualifications suffisantes et les compétences reconnues pour prendre en charge la gestion globale du présent marché.

Le représentant du TITULAIRE est chargé notamment de :

- s’assurer que, malgré les évolutions techniques et normatives susceptibles d’intervenir, la prestation reste définie de façon exacte et qu’elle demeure conforme à la réglementation.

- analyser les risques liés à la prestation et à son environnement, définir les consignes de sécurité particulières.

- s’assurer que le plan de prévention, préalablement défini, reste en adéquation avec les conditions d’intervention du TITULAIRE.

- mettre en place les moyens humains et matériels.

- définir et suivre le planning des interventions .

- présenter lors des réunions périodiques définies au CCATP les rapports de visite.

# Description des sites

### Présentation des bâtiments

La zone d’implantation du Mucem s’étend sur trois sites indépendants répartis sur deux zones géographiques distantes de 3 km environ, à savoir :

Les sites du Môle J4 (dit « J4 »), situé Esplanade du J4 au 7 Promenade Robert Laffont à Marseille et du Fort Saint-Jean (« FSJ »), situé au 201 quai du port à Marseille (13002).

Près de 5 000 m2, répartis entre le bâtiment du J4 et le Fort Saint-Jean, sont consacrés à la présentation des collections.

Au rez-de-chaussée du J4, un parcours permanent rend compte de la richesse et de la diversité des civilisations méditerranéennes, tandis qu’à l’étage des expositions temporaires, au rythme de quatre par an, sont consacrées aux sociétés, aux villes, aux lieux ou aux hommes qui font la Méditerranée.

Bât 1 : Le bâtiment contemporain imaginé par Rudy Ricciotti implanté au pied du Fort Saint-Jean, sur le môle J4, relié au Fort par une passerelle, présente un parcours essentiellement fondé sur des expositions temporaires mais également un riche programme d'activités annexes (spectacles, conférences, activités culturelles et éducatives, activités d'enseignement et de recherche...),

Bât 2 : Les bâtiments et jardins du Fort Saint-Jean, emblème de la ville de Marseille depuis le XIIe siècle, constituent un lieu de promenade en visite libre et présentent les collections du Mucem et l’histoire du fort. Un bâtiment nommé Mucemlab (anciennement I2MP) accueille par ailleurs le travail commun d’artistes, de chercheurs, de conservateurs et de scénographe pour l’élaboration des prochaines expositions, conférences, performances etc…

Le Site de la Belle de mai, situé au 1 rue Clovis Hugues dans le 3ème arrondissement à Marseille.

Bât 3 : Le CCR, centre de conservation et de ressources, nouveau bâtiment à proximité de la gare Saint-Charles, conçu par l'architecte Corinne VEZZONI, conserve les collections, et abrite un espace documentaire et de recherche pour des catégories de publics diverses (chercheurs et professionnels, enseignants, étudiants et élèves...). Il est partiellement ouvert au public, permettant une accessibilité maximale et aisée aux collections et aux informations.

Le bâtiment d'environ 10000m2, destiné au stockage et à l'étude des collections est implanté sur un ancien terrain militaire d'environ 1,2 hectare de la caserne du Muy, dans le quartier de la Belle de Mai à proximité de la gare St Charles. Il se présente sous la forme d'un bloc monolithique de 72mx72m sur 3 niveaux.

Le Mucem bénéficie de 7265 m2 de réserves, de 1575 m2 de locaux de transit et de travail, de 530m2 de locaux de logistique et de 255 m2 d'espaces dédiés à l'accueil et expositions. Un hangar existant a été réhabilité et offre 1650m2 supplémentaires pour un complément de stockage des collections.

Le CCR est ainsi en mesure d'accueillir les collections actuelles dites 3D et les collections dites 2D.

Les réserves sont réparties sur les trois niveaux du bâtiment et elles permettent l'organisation et la conservation des collections par matériaux, dimensions et conditions climatiques adaptées.

#### Le bâtiment « Môle J4 »

Le bâtiment comporte deux niveaux de sous-sol et cinq niveaux en superstructure du RDC au R+4.

Au Niveau SS2 Douves

- les ateliers (niveau bas).

- les vestiaires-sanitaires.

- l'auditorium (niveau bas).

- les loges.

- les locaux techniques.

- les cuisines.

- l’air de livraison.

- Le niveau SS2 est le niveau d’accès des véhicules. Le parking est exclu du marché.

Au Niveau SS1

- l'accueil des groupes scolaires.

- l'espace forum – conférences – séminaires et l'accueil groupes.

- l'auditorium (niveau haut).

- les ateliers (niveau haut).

- l’air de livraison (niveau haut).

- le PC sécurité.

- le foyer du personnel.

- les sanitaires publics et personnels.

- la réserve librairie.

Au niveau RDC

- le hall d’accueil public et le déambulatoire.

- l’accueil administratif.

- la librairie/boutique.

- l'atelier des enfants.

- le PC incendie.

- les modules d’exposition semi-permanente (niveau bas).

- le module servant et les locaux CFO et CFA.

Au niveau R+1

- les locaux de l'administration.

- les modules d’exposition semi-permanente (niveau haut).

- la médinathèque.

Au niveau R+2

- les locaux de l'administration.

- les modules d'exposition temporaire (niveau bas).

- Le module servant et les locaux CFO et CFA.

Au niveau R+3

- les locaux de l'administration.

- les modules d'exposition temporaire (niveau haut).

Au niveau R+4

- un espace détente déjeuner pour le personnel.

- les sanitaires public et personnel.

- l'espace restauration (concession).

- le salon bleu (espace d’accueil dédié aux réunions, privatisation et petits évènements).

- local technique CTA restaurant.

- local technique air libre CTA table d’hôtes et ventilateurs de désenfumage.

- local technique air libre CTA brasserie  / cuisine et ventilateurs de désenfumage.

- la terrasse extérieure accessible au public.

- la passerelle vers le Fort Saint Jean.

L’accès au public depuis l’extérieur se fait via l’esplanade (entrée public et accueil administratif au niv. RB), par le SS2 (accès air de livraison via rameau parking INDIGO), par le SS1 (accueil groupe et/ou auditorium), par la terrasse du R+ 4 via la passerelle provenant du Fort Saint Jean.

Le Môle J4 abrite les espaces concédés suivants :

- le café - restaurant situé au R+4 et son bar en terrasse.

- la librairie située au RDC et SS1 ainsi qu’au R+2 (espace temporaire).

- l’espace café situé dans le hall d’accueil public du RDC.

- les espaces de préparation et de stockage au niveau SS2 (cuisines).

Les limites de prestations à réaliser dans le cadre du présent marché, pour ces espaces concédés, sont précisées dans la suite du présent document.

#### Le Fort-Saint-Jean

Le Fort Saint-Jean est un site inscrit au titre des Monuments Historiques.

Le Fort Saint-Jean est composé de cinq ensembles de bâtiments :

- Le Village constitué des bâtiments E, F, G et de la galerie des officiers,

- Le bâtiment GHR dénommé bâtiment Georges-Henri Rivière ou GHR comprenant deux niveaux, la tour du Fanal,

- Le Bâtiment MucemLab, comprenant quatre niveaux (billetterie et sanitaire public, bureaux, espace consultation, salles de réunions et local techniques).

- La tour du Roi René et la Chapelle,

Le Fort Saint Jean et le Mucem communiquent par une passerelle depuis la terrasse du niveau R+4 du bâtiment Môle J4.

L’accès au Fort Saint Jean pour les piétons se fait depuis le quai longeant le Vieux Port au niveau de la Tour du Roi René et depuis deux passerelles, l’une provenant de la toiture terrasse du Mucem et l’autre du parvis Saint Laurent (quartier du Panier).

L’accès des véhicules de services s’effectue depuis l’esplanade du J4 en longeant les remparts par la promenade Louis Brauquier. Le Fort Saint-Jean abrite les espaces concédés suivants :

- un espace restaurant au RDC et au R+1 du bâtiment GHR,

- une billetterie / librairie et/ou boutique temporaire au RDC du bâtiment Gbas.

Les limites de prestations à réaliser dans le cadre du présent marché, pour ces espaces concédés, sont précisées dans la suite du présent document.

#### Surfaces récapitulatives

### Les installations et équipements

La liste des installations et équipements est jointe en annexe au présent CCTP. Il s’agit d’une liste indicative établie sur la base des dossiers des ouvrages exécutés par les entreprises de construction et de la dernière prise en charge du prestataire titulaire du marché de maintenance multi-technique (février 2017).

Le TITULAIRE est convié à une visite des Sites J4 et FSJ avant établissement de son offre. Il lui appartient de vérifier à cette occasion les informations qui lui sont utiles pour établir son offre car il ne saurait en aucun cas se prévaloir d’une quelconque omission.

### Fréquentation des Sites

#### Personnel du Mucem et prestataires

L’effectif du Mucem et des prestataires sur Sites est d’environ 160 personnes.

#### Visiteurs

La moyenne de fréquentation du site sur les 3 dernières années est de 1.7M de visiteurs hors douane dont 1/3 visitent les expositions.

### Classement de l’établissement

#### Môle J4 (J4)

En terme de réglementation, le Môle J4 est soumis au règlement de sécurité des ERP et au Code du Travail.

Le bâtiment est un établissement recevant du public (ERP) de 1ère catégorie pouvant accueillir au titre du public et du personnel un effectif maximal de 3422 personnes.

Plusieurs types d’activités sont exercés dans l’établissement, mais la muséographie (type Y) reste l’activité principale de celui-ci. Les autres activités sont, pour mémoire, de type L, N, et M.

Les locaux de l’Administration sont soumis au Code du Travail.

#### Le Fort-Saint-Jean (FSJ)

En termes de réglementation, le Fort-Saint-Jean est considéré comme un ERP de 1ère catégorie de type PA (établissement de plein air) au sein duquel se trouve un groupement de cinq établissements de 5ième catégorie (PE). L’effectif maximum du site Fort Saint-Jean est de 1850 personnes.

#### Le Centre de Conservation et de Ressources (CCR)

En termes de réglementation, le Centre de Conservation et de Ressources constitue un établissement recevant du public (ERP) de 5ième catégorie de type Y et S. L’effectif maximal du site du CCR est de 100 personnes. Les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public.

# Contenu des prestations forfaitaires

## Introduction

Pour permettre une meilleure compréhension des installations et prestations associées, celles-ci sont décomposées par domaine technique regroupant tous les équipements relevant d’une obligation réglementaire particulière :

- Installations électriques, continuité des communications radioélectriques, paratonnerres et parafoudres j4 et FSJ.

- Moyens de secours, SSI Désenfumage mécanique j4 et FSJ.

- Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques J4 et FSJ.

- Portes automatiques J4 et FSJ.

- Appareils de levage J4, FSJ et CCR.

- Système de climatisation J4 et FSJ.

- Point d’ancrage et ligne de vie J4 et FSJ.

- Atelier (traitement d’air et machine outils) au CCR.

Les obligations réglementaires relevant de chaque domaine sont décrites ci-après avec indication :

- des fréquences des contrôles.

- de la réglementation en vigueur.

- des modalités d’exécution des contrôles.

- des particularités éventuelles.

- Remarque : Le titulaire est accompagné et assisté lors de ses vérifications par la société en charge du marché de prestation d’exploitation et de maintenance multitechnique. A ce titre il assurera la dépose/repose des planchers et mettra à disposition les moyens d’accès nécessaires à la bonne exécution des contrôles y compris le personnel habilité à leur manipulation (exemple nacelle). Il en est de même pour les vérifications périodiques des moyens de levage avec l’exploitant en charge de ce marché.

## Installations  électriques

Installations et matériels concernés

Les installations concernées sont les matériels fixes ou mobiles mettant en œuvre l’énergie électrique au J4 et FSJ et en particulier :

- les cellules HT.

- les transformateurs.

- le tableau général Basse Tension (TGBT).

- le tableau général de sécurité (TGS).

- le groupe électrogène de sécurité.

- les productions ondulées.

- les réseaux et armoires électriques divisionnaires et de distribution.

- les appareillages électriques : installations d'éclairage intérieur et extérieur (dont éclairage de mise en valeur), prises de courant,…

- les tableaux électriques des ascenseurs.

- les installations d'éclairage de sécurité du bâtiment.

- Les installations de communication radioélectriques.

- Les paratonnerres et parafoudres (tour du roi René et tour du Fanal).

Nota : sont inclus la totalité des équipements électriques, y compris les équipements terminaux, tels que lampes de bureaux et postes de travail informatiques. Sont inclus les équipements électriques extérieurs électriquement raccordés aux armoires électriques du bâtiment (appareils lumineux,…).

Réglementation de référence

Il s’agit des vérifications de sécurité et de conformité des installations électriques conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- les articles R4226-1 à 21 du Code du travail.

- Article R123.43 du code de la construction et de l'habitation et A.M du 25.06.1980 Règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public.

- l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi qu’au contenu des rapports correspondants, pris en application de l’article R4226-18 du code du travail,

- des articles GE6 à GE09, EL19$3 du Règlement de Sécurité contre l’incendie relatif aux Etablissements Recevant du Public des quatre premières catégories,

- la norme française NFC 15 - 100 relative aux installations électriques basse tension.

- la norme française NFC 15 - 200 relative aux installations électriques haute tension.

- L’arrêté du 28 mai 2015 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP en fixant de nouvelles règles relatives à la continuité des communications radioélectriques dans les ERP (modification de l’article MS 71) et modifiant l’instruction n° 250 définissant les modalités de contrôle de ces communications entrées en vigueur le 1er juillet 2015.

- La norme NF C 17-102 (septembre 2011) relative à la protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d’amorçage.

- La norme NF EN 61643-11 relative au parafoudre pour installation basse tension.

- Le guide UTE C 15-443 (JUILLET 1996) relatif au choix et installation du parafoudre dans le cadre de la protection des installations électriques basses tension contre les surtensions d’origine atmosphérique.

- La norme NF C 15-100 (décembre 2002) relative à la protection des surtensions des installations électriques basses tension.

- L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié, relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées.

Fréquence des vérifications

La fréquence des vérifications périodiques est annuelle à l’exclusion du contrôle de la continuité des communications radioélectriques qui est triennale.

Contenu des rapports

La visite donnera lieu à la transmission d’un rapport qui contiendra les résultats des inspections, contrôles, vérifications etc., tels que figurant dans l’annexe 2 de l’arrêté du 26 décembre 2011 (conformité au code du travail) et tels que figurant aux articles EL19 §3 et en appendice de la section « Vérifications techniques » applicables au ERP des quatre premières catégories (conformité au règlement de sécurité des ERP des catégories 1 à 4).

Modalités particulières d’exécution des prestations :

Pour les coupures électriques et les tests des dispositifs différentiels, la visite pourra se dérouler en plusieurs fois sans que cela ne donne lieu à une rémunération complémentaire.

Les équipements présentant des défauts de mise à la terre devront être clairement identifiés par leur numéro de série. Pour les équipements d’éclairage et de prises de courant sans numéro de série et dont la localisation est difficile à transcrire, le TITULAIRE indiquera à l’aide d’une pastille autocollante, les équipements non conformes (fourniture à la charge du TITULAIRE).

Dans le cadre de ces vérifications périodiques réglementaires, le TITULAIRE s’engage à vérifier les schémas électriques et à signaler les éventuelles anomalies.

Rapport quadriennal :

Conformément à l’annexe II de l’arrêté du 26 décembre 2011, le TITULAIRE met à jour tous les quatre ans, l’ensemble des renseignements descriptifs concernant l’établissement y compris schémas unifilaire de principe. Cette mise à jour donne lieu à un rapport rédigé comme un rapport de vérification initiale.

## Moyens de secours / SSI Désenfumage mécanique

Installations et matériels concernés

Les équipements et installations concernés sont les moyens de secours du J4 et FSJ :

- les extincteurs.

- la colonne sèche du FSJ.

- le système de sécurité incendie (détection incendie, alarme,…).

- les portes et volets coupe-feu ou pare-flammes.

- les systèmes de détection.

- l’éclairage de sécurité.

- les équipements de désenfumage (extracteurs et insufflateurs d’air neuf, volets et trappes de désenfumage, ouvrants de désenfumage en façade,..).

- les dispositifs d’arrêt automatique des installations de ventilation-climatisation et leurs clapets.

Il convient d'ajouter à ces installations tous les dispositifs concourant à la sécurité incendie tels que les systèmes de déverrouillage des issues, les plans d'évacuation, la signalisation, etc.

Réglementation de référence

Le TITULAIRE effectue toutes les vérifications de l'état d'entretien et de fonctionnement des moyens de secours conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- article R123.43 du code de la construction et de l'habitation et A.M du 25.06.1980 règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public

- les articles MS73 et DF10 §3 du Règlement de Sécurité contre l’incendie relatif aux Etablissement Recevant du Public des quatre premières catégories.

- le Code du Travail.

- le décret n°94-346 du 2 mai 1994 relatif aux dispositions concernant la prévention des incendies et l'évacuation applicables aux lieux de travail et modifiant le code du travail.

- l'arrêté du 5 août 1992 pris pour application des articles R-235-4-8 et R-235-4-15 du code du travail et fixant les dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.

- l’arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.

- l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

- la norme NFS61-933.

Fréquence des vérifications

La prestation complète a lieu à une fréquence annuelle.

Nota :

- le Mucem a choisi d’augmenter la fréquence de vérification triennale en annuelle par rapport à celle prévue réglementairement.

- Le contrôle des moyens de secours/SSI désenfumage mécanique des espaces concédés fait partie du périmètre du marché.

Modalités particulières de réalisation

Le SSI est vérifié annuellement conformément aux vérifications prévues dans la norme NFS 61-933 comprenant notamment :

- l’examen de l’adéquation du dossier d’identité en regard des exigences de sécurité applicables aux Sites.

- l’examen de la conformité du SSI au dossier d’identité.

- la vérification de la réalité des actions de maintenance par l’examen de leur enregistrement et par la réalisation d’essais de fonctionnement (au minimum un équipement par zone et par fonction).

- l’examen des conditions d’exploitation.

## Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques

Installations et matériels concernés

Les installations concernées sont les ascenseurs, les monte-charge et les escaliers mécaniques du J4 et FSJ.

Réglementation de référence

Le TITULAIRE effectue toutes les vérifications conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- les articles AS9, AS10 et GE9 du Règlement de Sécurité contre l’incendie relatif aux Etablissement Recevant du Public des quatre premières catégories.

- les arrêtés du 18 novembre 2004 relatifs aux travaux de sécurité à réaliser dans les ascenseurs et à l'entretien des installations d'ascenseurs.

- l’arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétences des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations d’ascenseurs.

- l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s.

- Le décret n°2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l’entretien et au contrôle technique des ascenseurs.

- l’arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs.

Fréquence des vérifications

La vérification a lieu à une fréquence annuelle et quinquennale pour la VRE.

Modalités particulières de réalisation

Le Mucem met à disposition du titulaire réalisant les essais le personnel du prestataire ayant la charge de l’entretien des appareils élévateurs pour l’accompagner.

## Portes automatiques

Installations et matériels concernés

Les installations concernées sont les portes automatiques J4 et FSJ et le rideau motorisé de l’air de livraison du J4.

Réglementation de référence

Le TITULAIRE effectue toutes les vérifications conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- l’article R4224-12 du code du travail,

- l’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.

Fréquence des vérifications

La vérification a lieu avec une fréquence semestrielle.

## Appareils de levage

Installations et matériels concernés

Les installations concernées au J4 et CCR sont :

- nacelles élévatrices.

- gerbeurs électrique.

- gerbeur manuel.

- gerbeur monomât.

- chariots élévateur.

- Hayon de déchargement véhicule.

Réglementation de référence

Le TITULAIRE effectue toutes les vérifications conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- les articles R4323-23 à R4323-27 du Code du travail.

- l’arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage et la circulaire DRT N°2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application de l’arrêté.

Fréquence des vérifications

La vérification a lieu avec une fréquence semestrielle.

## Système de climatisation

Installations et matériels concernés

Les installations concernées sont les systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d’une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW site J4 et FSJ.

La liste des installations figure en annexe du présent cahier des charges.

Réglementation de référence

Le TITULAIRE effectue toutes les vérifications conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- le Code de l’Environnement : articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11

- l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW.

Fréquence des vérifications

La vérification a lieu avec une fréquence quinquennale, la dernière visite ayant lieu le 1er semestre 2025.

## Point d’ancrage et ligne de vie

Installations et matériels concernés :

Les installations et matériels concernés sont :

- le point d’ancrage de l’unité de traitement d’air situé en circulation R+2 du J4 (partie muséo).

- le point d’ancrage dans la trémie sanitaire public R+4 du J4.

- les 3 points d’ancrage en toiture du bâtiment MucemLab au Fort saint Jean.

- les 3 points d’ancrage dans la Casemate au Fort saint Jean.

- le point d’ancrage dans la faille de la tour du roi rené au Fort Saint Jean.

- les 2 points d’ancrage dans la chapelle du Fort Saint Jean.

- les 15 points d’ancrage et 80 ancrages sur potelets d’ancrage implantés en extérieur dans les jardins du Fort Saint-Jean.

- la ligne de vie de la production ECS du J4 au SS1 (7.6ml).

- la ligne de vie de la centrale de traitement d’air cuisine du J4 au SS1 (3.2ml).

- la ligne de vie en toiture du bâtiment GHR (24ml).

- la ligne de vie en comble sous toiture du bâtiment GHR sud (10ml).

- la ligne de vie en toiture du bâtiment MucemLab (7ml).

Réglementation de référence :

Le TITULAIRE effectue toutes les vérifications de l'état d'entretien des points d’ancrage et ligne de vie conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- Les articles R4534-15 à 20 du Code du travail,

- L’article R4323-99 et l’arrêté du 19 mars 1993,

- La norme NF EN795, EN 354(longes), EN 355 (absorbeurs d’énergie), EN368, EN 361 (harnais antichute)

- Le document Recommandation R 430 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Fréquence des vérifications :

La vérification a lieu avec une fréquence annuelle.

## Diagnostic équipement de travail en  service

Installations et matériels concernés :

L’atelier Menuiserie du Centre de Conservation et de Ressource (CCR) du Mucem regroupe 5 machines auxquelles il faut ajouter la scie à panneaux qui est située dans l’aire de manœuvre. Les 5 machines de l’atelier sont toutes couplées à une machine d’aspiration des poussières qui se situe dans le local attenant appelé « local aspiration ».

Les installations et matériels concernées sont :

- Dégauchisseuse SCM type F01-F41 ELITE S

- Raboteuse marque SCM type S520 NOVA année 2015

- Toupie marque SCM type TO-TI145EP CLASS

- Scie à ruban marque CENTAURO type S600P année 2015

- Scie circulaire marque SCM type S08 année 2015

- Scie à panneau marque HOLYZER type CUT 1255 avec groupe de filtration intégré année 2015

- Unité de filtration équipée d’un moto-ventilateur et son réseau de gaine année 2015

Réglementation de référence :

Le TITULAIRE effectue la vérification du bon état de fonctionnement des machines en service et de ses sécurités. Il contrôle le bon état d’entretien vis-à-vis des seules prescriptions techniques qui relèvent des obligations des utilisateurs. Le texte réglementaire pris en référence dépend du type d’équipement, de l’année de première mise en service sur le marché et des conditions de mise en service dans l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- Les articles R4311-4 et 20 du Code du travail,

Le titulaire effectuera les mesures de vitesse d’air et le calcul des débits au niveau des bouches de captations des machines afin de vérifier le bon niveau d’extraction par rapport aux valeurs d’origines.

Fréquence des vérifications :

La vérification a lieu avec une fréquence annuelle.

## Mesure des valeurs limites d’exposition professionnelle

Installations et matériels concernés

Les installations et matériels concernées sont :

- L’atelier Menuiserie du Centre de Conservation et de Ressource (CCR) du Mucem et ses 5 postes de travail.

Réglementation de référence

La mesure des concentrations pour lesquelles il existe une VLEP aux poussières de bois est un indicateur essentiel de l’exposition  professionnelle. Les résultats des mesures par le titulaire doivent permettre de vérifier le respect des valeurs de seuil et l’efficacité des mesures de protection mise en œuvre.

Le titulaire effectuera un prélèvement d’air à chaque poste dans les conditions d’utilisations définies au règlement d’atelier ainsi que deux prélèvements en ambiance.

Le TITULAIRE effectue toutes les vérifications conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- Le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003, relatif à la prévention du risque chimique

- Les articles R.231-54 à R.231-54-17 du code du travail relatifs aux règles générales de prévention du risque chimique.

- Les  articles  R.231-56  à  R.231-56-12  du  code  du  travail  relatifs  aux  règles  particulières  de prévention à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

- Les articles R.231-58 à R231-58-6 du code du travail relatif aux dispositions spécifiques à certain agents chimiques

- CIRCULAIRE DRT n°12 du 24 mai2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Fréquence des vérifications :

La vérification a lieu avec une fréquence annuelle.

## Récapitulatif des vérifications à réaliser

Le titulaire prendra en compte dans le planning de visite périodique à proposer au Mucem les dernières dates de réalisation des contrôles du précédent marché. A titre indicatif est indiqué dans le tableau ci-dessous les dates des derniers contrôles au jour de la rédaction du C.C.T.P.

Les vérifications à réaliser sur la durée du marché sont les suivantes :

| Installations | Echéance | Nombre de vérifications sur la durée du contrat (hors reconduction) | Dernier contrôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations électriques Continuité radio électrique Paratonnerres et parafoudres | Annuelle Triennale Annuelle | 3 2 3 | Avril 2024 Mai 2022 Août 2024 |
| Moyens de secours. SSI désenfumage. | Annuelle Annuelle | 3 3 | Novembre 2024 Octobre 2024 |
| Ascenseurs ,monte-charge et escaliers mécaniques. | Annuelle Quinquennale | 3 1 | Août 2024 Octobre 2022 |
| Portes automatiques | Semestrielle | 6 | Décembre 2024 |
| Appareils de levage | Semestrielle | 6 | Novembre 2024 |
| Système de climatisation | Quinquennale | 0 | Mai 2024 (en retard) |
| Point d’ancrage et lignes de vie | Annuelle | 3 | Décembre 2024 |
| Diagnostic équipements de travail en service. | Annuelle | 3 | Novembre 2024 |
| Mesure des valeurs limites d’exposition professionnelle | Annuelle | 3 | Mai 2024 |

## Conseil

De manière générale, le TITULAIRE doit informer le Mucem de tous les problèmes qu’il rencontre pour assurer sa prestation.

Le TITULAIRE doit, en tout état de cause, signaler au Mucem, dès qu'il a été normalement en mesure de les déceler, les incidents prévisibles, susceptibles d'affecter la sécurité des personnes, des locaux ou des biens, et lui indiquer les conséquences qui pourraient en résulter dans le cas où il n'y serait pas porté remède.

Le TITULAIRE doit assistance au Mucem soit :

- par téléphone pour tout complément d’information,

- lors de réunions provoquées par le Mucem si nécessaire,

- en transmettant au Mucem les nouveaux textes réglementaires relatifs à ses prestations, accompagnés éventuellement d’une note expliquant l’influence de ces textes sur son activité.

En aucun cas les précédentes dispositions relatives à l’obligation de conseil ne dispensent le TITULAIRE d’assurer les prestations définies au marché. Dans la mesure où il est défaillant pour quelque raison que ce soit, le Mucem peut faire appel à toute autre forme de service, aux frais du TITULAIRE.

## Fournitures

Le TITULAIRE fournit à son personnel, et sous sa seule responsabilité, l’outillage nécessaire courant ou spécialisé et les appareils de mesure et de contrôle. Le TITULAIRE a à sa charge la fourniture des éventuels produits et consommables nécessaires aux tests et contrôles.

# Contenu des prestations sur bordereau de prix unitaires

Les prestations décrites au présent chapitre font l’objet de commandes séparées par le Mucem en fonction des besoins. Elles correspondent à des prix identifiés dans le bordereau de prix unitaires du marché.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que chaque bon de commande relatif à une modification d’aménagement du Mucem (contrôles initiaux) engendrera de fait son intégration dans le périmètre des prestations de contrôle périodique forfaitaires.

## Points d’ancrage, Lignes de vie, Système de protection individuelle

Dans le cadre du marché cette prestation sera réalisée sur la base du bordereau de prix unitaires.

Installations et matériels concernés

Les matériels concernés sont :

- les points d’ancrage de sécurité,

- les lignes de vie implantées sur les Sites

- les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

- les Harnais

Réglementation de référence

Le TITULAIRE effectue toutes les vérifications de l'état d'entretien des points d’ancrage conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- Les articles R4534-15 à 20 du Code du travail,

- L’article R4323-99 et l’arrêté du 19 mars 1993,

- La norme NF EN795, EN 354(longes), EN 355 (absorbeurs d’énergie), EN368, EN 361 (harnais antichute)

- Le document Recommandation R 430 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

## Echafaudage

Les prestations attendues par le Mucem portent sur des échafaudages sur pied, roulants ou sur tréteaux et sont de deux types :

- Vérification des échafaudages avant mise ou remise en service

Il s’agit de réaliser l’examen d’adéquation, de montage et d’installation et d’état de conservation conformément à l’arrêté du 21 décembre 2004 (article 4)  et à la circulaire DRT 2005/8 du 27 juin 2005.

- Vérifications périodiques

Il s’agit de réaliser l’examen approfondi de l’état de conservation des éléments constitutifs de l’échafaudage lorsque celui-ci est maintenu en place sans modification, ni démontage pendant une durée supérieure à trois mois conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 décembre 2004 et à la circulaire DRT 2005/8 du 27 juin 2005.

## Aération – assainissement des locaux de travail et publics

La prestation attendue par le Mucem porte sur deux points :

- Art 16.1 Le contrôle de l’aération et de l’assainissement  des locaux de travail,

Il s’agit de réaliser les contrôles et les mesures conformément à l’arrêté du 8 octobre 1987 relatif aux contrôles de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail et de vérifier la conformité aux dispositions des articles 4222 –1 à 17 du code du travail.

- Art 16.2 Le contrôle et mesure de la qualité de l’air des locaux de travail ou des espaces publics,

Prélèvement d'air et analyse selon le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectués au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.

La campagne de mesure comprend 1 points de prélèvement local : paramètres physico chimiques (T°C, HR, poussières alvéolaires, poussières inférieures à 10µm PM10, dioxyde et monoxyde de carbone) et aérobiocontamination (flore totale, levures moisissures, staphylocoques, entérobactéries).

Textes réglementaires :

Décrets n° 84-1094 et n° 84-1093 du 7 décembre 1984 fixant les règles relatives à l'aération et l'assainissement de l'air des locaux de travail auxquelles doivent se conformer les maîtres d'ouvrage. Ces décrets fixent les valeurs limites de moyenne d'exposition aux poussières totales (fraction inspirable) et alvéolaires à 10 et 5 mg/m3.

Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail.

Circulaire du Ministère du Travail du 19 juillet 1982 et les suivantes indiquant les valeurs admises pour les concentrations de certaines substances dangereuses dans l’atmosphère des lieux de travail, en l’occurrence, pour le monoxyde de carbone elle est de 50 ppm en moyenne sur une journée (circulaire du 5 mai 1986).

Circulaire du 9 mai 1985 (annexe n° 1) préconisant une concentration en dioxyde de carbone dans l’air inférieure à 1000 ppm.

Textes normatifs :

Norme NF X 20-301 (septembre 1976) : « Analyse des gaz – Dosage du dioxyde de carbone – Méthode d’absorption d’un faisceau de radiations infrarouges non dispersé ».

Norme expérimentale XP X43-401 relative à l’audit de la qualité de l’air dans les locaux non industriels.

Cette norme détermine un certain nombre de valeurs guides applicables à des ambiances de bureaux, comme les paramètres microbiologiques, le taux de monoxyde de carbone (< 10 ppm pour 24 h), les poussières < à 10 μm (< 0,130 μg/m3). Copyright Bureau Veritas 08/2006 Rapport N° 003634 2889255/1/1/1 RAPPORT HS 28 Rév 10 modifié modèle Qualité de l’air Page 4/51 Date : 26/09/2016

Norme NF EN ISO 7730 « ergonomie des ambiances thermiques » relative à la détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local.

## Contrôle technique expositions temporaires

Actuellement les expositions temporaires sont mises en place dans les espaces dédiés situés :

- Dans le  Bâtiment GHR du Fort Saint Jean (surface de 300 m²).

- La chapelle du FSJ, la Galerie des Officiers (supérieure et inférieure) et le bâtiment GHaut.

- R+2 et R+4 du Môle J4 dans deux espaces de 500 et 1200 m².

- Au J4 niveau SS1 (Forum), Hall (RC) et espaces extérieurs du Fort St Jean et Terrasse R+4 du bât J4, plus exceptionnellement.

- Au rdc du CCR (surface 100m²).

- La durée des expositions temporaires est en moyenne de 3 à 4 mois au Môle J4 pour le niveau R+2. Il en est de même pour la salle du GHR au Fort Saint Jean.

- Les autres espaces peuvent être occupés entre une semaine et plusieurs mois.

Les prestations attendues par le Mucem pour ces installations portent sur les missions de contrôle technique relatif aux travaux d’aménagement des espaces d’exposition temporaire.

Les prestations attendues par le Mucem pour ces installations portent sur les missions de contrôle suivantes :

- LE. Solidité des existants

- LP. Solidité relative aux éléments d'équipements dissociables

- SEI. Sécurité incendie (installation électriques, ascenseurs, monte-charge, portes automatiques, dispositions constructives, chauffage, ventilation, climatisation)

- Hand. Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

- Att. Hand. Attestation d’accessibilité handicapé

Le TITULAIRE aura à transmettre les rapports suivants :

- Rapport initial de contrôle technique sur la base des dossiers travaux (APS/APD et PRO) remis par le Mucem

- Rapport final de contrôle technique après travaux réalisés.

- Le titulaire, sur convocation du Mucem adressée par mail cinq jours avant, participera à une réunion de présentation de chaque exposition en phase APS ou APD afin d’émettre dans les meilleurs délais ses conseils et recommandations.

- Le titulaire réalisera à minima une visite lors du chantier et autant de fois que nécessaire à la rédaction de son rapport final.

Les délais de remise des rapports sont les suivants :

- Rapport initial : 5 jours ouvrés à réception du dossier ou à l’issue de la réunion de présentation selon la demande du Mucem.

- Rapport final : 5 jours ouvrés après le jour de passage du TITULAIRE.

## C.T chapiteaux, tentes, structures (CTS), PA (plaine Air) et SG (structure gonflable)

Le Mucem organise régulièrement des évènements en intérieur ou extérieur ouvert au public, susceptible d’accueillir temporairement tous types de structures, tentes, chapiteaux et œuvres éphémères (non exhaustif).

A ce titre le titulaire vérifiera avant implantation et après implantation les équipements conformément à la réglementation en vigueur et selon les termes définis au cadre du BPU .

Les prestations attendues par le Mucem pour ces installations portent sur les missions de contrôle suivantes :

- LE. Solidité des existants

- LP. Solidité relative aux éléments d'équipements dissociables

- SEI. Sécurité incendie (installation électriques, ascenseurs, monte-charge, portes automatiques, dispositions constructives, chauffage, ventilation, climatisation)

- Hand. Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

- Att. Hand. Attestation d’accessibilité handicapé

Réglementation de référence

- Le code de la construction et de l’habitation,

- le Règlement de sécurité pour les ERP types CTS,

- Réglementation de sécurité : ERP & Espace Public

Le TITULAIRE aura à transmettre les rapports suivants :

- Rapport initial de contrôle technique sur la base des dossiers travaux (APS/APD et PRO) remis par le Mucem

- Rapport final de contrôle technique après travaux réalisés.

## Installations électriques temporaires évènementielles

Le Mucem organise régulièrement des évènements ou privatisations en intérieur ou extérieur ouvert au public nécessitant de réaliser une vérification des installations électriques temporaires.

A ce titre le titulaire vérifiera après implantation lors d’une visite sur site les équipements conformément à la réglementation en vigueur.

Les prestations attendues par le Mucem pour ces installations portent sur les missions de contrôle suivantes :

- LE. Solidité des existants.

- LP. Solidité relative aux éléments d'équipements dissociables.

- SEI. Sécurité incendie (installation électriques, ascenseurs, monte-charge, portes automatiques, dispositions constructives, chauffage, ventilation, climatisation).

- Hand. Accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

- Att. Hand. Attestation d’accessibilité handicapé.

Réglementation de référence

- Les articles R4215-3 à 17 du code du travail

Le TITULAIRE aura à transmettre les rapports suivants :

- Rapport de vérification des installations électriques temporaires à l’issue de la visite.

## vérification réglementaire après travaux (V.R.A.T.)

Le Mucem est susceptible de réaliser des travaux d’aménagements importants dans ses locaux ou espaces ouverts au public (hors exposition) nécessitant la réalisation d’une vérification réglementaire complète après travaux.

Les prestations attendues par le Mucem pour ces installations portent sur les missions de contrôle suivantes :

- LE. Solidité des existants.

- LP. Solidité relative aux éléments d'équipements dissociables.

- SEI. Sécurité incendie (installation électriques, ascenseurs, monte-charge, portes automatiques, dispositions constructives, chauffage, ventilation, climatisation).

- Hand. Accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

- Att Hand. Attestation d’accessibilité handicapé.

Réglementation de référence

- Le code de la construction et de l’habitation.

- le Règlement de sécurité pour les ERP types CTS.

- Réglementation de sécurité : ERP & Espace Public.

- les articles R4226-1 à 21 du Code du travail.

- l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi qu’au contenu des rapports correspondants, pris en application de l’article R4226-18 du code du travail.

- des articles GE6 à GE09, EL19$3 du Règlement de Sécurité contre l’incendie relatif aux Etablissements Recevant du Public des quatre premières catégories.

- la norme française NFC 15 - 100 relative aux installations électriques basse tension.

- la norme française NFC 15 - 200 relative aux installations électriques haute tension.

- L’arrêté du 28 mai 2015 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP en fixant de nouvelles règles relatives à la continuité des communications radioélectriques dans les ERP (modification de l’article MS 71) et modifiant l’instruction n° 250 définissant les modalités de contrôle de ces communications entrées en vigueur le 1er juillet 2015.

Le TITULAIRE aura à transmettre les rapports suivants :

- Rapport initial de contrôle technique sur la base des dossiers travaux (plans, documentation techniques, APS, APD ou PRO) remis par le Mucem.

- Rapport intermédiaire, le titulaire réalisant à minima une visite lors du chantier et autant de fois que nécessaire à la rédaction de son rapport final.

- Rapport final de vérification réglementaire après travaux.

Contenu des rapports

La visite donnera lieu à la transmission d’un rapport qui contiendra les résultats des inspections, contrôles, vérifications etc., tels que figurant dans l’annexe 2 de l’arrêté du 26 décembre 2011 (conformité au code du travail) et tels que figurant aux articles EL19 §3 et en appendice de la section « Vérifications techniques » applicables au ERP des quatre premières catégories (conformité au règlement de sécurité des ERP des catégories 1 à 4).

## MISSION DE COORDINATION SECURITE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Le Mucem est susceptible de réaliser des travaux de chantiers ou de génie civil dans ses bâtiments (gros œuvre, sous-œuvre, aménagements, restauration) ou dans ses espaces extérieurs ouverts au public faisant intervenir plusieurs entreprises, y compris sous-traitant et nécessitant la nomination d’un Coordinateur Sécurité et Protection de la santé (CSPS).

Les prestations attendues par le Mucem pour ces missions portent sur les points suivants :

- 1-PHASE CONCEPTION / PREPARATION

- Prise en compte du projet : plans, documents, planning.

- Participation aux réunions de préparation inclus.

- Elaboration du PGC (plan général de coordination).

- Participation aux réunions de chantier.

- 2-PHASE REALISATION

- Organisation des inspections communes des entreprises.

- Examen et harmonisation des PPSPS - Mise à jour du PGC.

- Participation aux réunions de chantier.

- Mise à jour documents inclus.

- Mise en forme du DIUO (dossier d'intervention ultérieure).

Réglementation de référence

- Le code de la construction et de l’habitation.

- Le Règlement de sécurité pour les ERP types CTS.

- Réglementation de sécurité : ERP & Espace Public.

- Arrêté du 25 février 2003 fixant la liste des travaux comportant

- des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de

- coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

- est requis.

- Les articles L 4531-1 à L 4532-18 du Code du travail.

- Les articles article R 4531-1 à R 4533-7 du Code du travail.

Le TITULAIRE aura à transmettre les rapports suivants :

- PGC.

- D.I.U.O.

- CR inspection commune.

- CR réunion de visite de chantier.

# Modalités d’exécution des prestations

## Horaires de fonctionnement du bâtiment

Les horaires d’ouverture du musée au public sont les suivantes :

- Horaires d'hiver (novembre –avril) : 9h-18h.

- Horaires de mi-saison (mai-juin et septembre-octobre) : 9h-19h.

- Horaires d'été (juillet –août) : 10h-20h

Le Musée est fermé le mardi, les 1er mai et 25 décembre.

Ces horaires sont susceptibles d’évolutions mineures (exemple : ouverture les mardi en août).

Les horaires d’ouverture de l’administration sont les suivantes : 8h00-19h00.

## Déroulement des  prestations

### Organisation générale des prestations

Le TITULAIRE met en place le personnel nécessaire à la réalisation des prestations. Il lui appartient d'en déterminer le nombre et la qualification.

### Planification des visites

La planification des visites sur l’année complète est réalisée par le TITULAIRE dans un délai de 2 (deux) mois suivant la notification de commande.

Le planning des visites est remis au Mucem avec le signalement de toutes les opérations pouvant avoir une incidence sur la disponibilité des installations ou pouvant occasionner une gêne aux occupants (ex : interventions dans les bureaux,…) ou pour l’accueil du public. Une intervention le jour de fermeture au public dans ce cas sera privilégiée.

Le TITULAIRE doit scrupuleusement respecter le planning. Les éventuelles modifications sont définies d'un commun accord entre le Mucem ou son représentant et le TITULAIRE.

En cas de désaccord du Mucem ou de son représentant, le titulaire à l’obligation de mettre en œuvres les moyens nécessaires à l’exécution des prestations programmées, sous peine de se voir appliquer les pénalités définies au marché (CCAP article11).

Déroulement des visites

Le TITULAIRE contactera systématiquement le Mucem, 15 (quinze) jours avant la date prévue pour chaque visite afin de lui confirmer son intervention et l’identité du ou des intervenants du TITULAIRE

Le personnel intervenant du TITULAIRE se présentera sur le Site concerné aux dates et heures définies dans le planning.

Les interventions de vérification ne devront pas présenter d’interruption supérieure ou égale à 1/2 journée ouvrée. Le TITULAIRE indiquera dans son planning annuel les dates de début et de fin d'intervention pour chaque visite.

Le TITULAIRE assiste aux épreuves et essais requis en application des textes et relève les résultats, qu'il mentionne dans son rapport.

Le TITULAIRE consacre les moyens et le temps nécessaires au bon accomplissement de ses interventions de telle sorte que le rapport établi à leur issue soit aussi complet et exact que possible, compte tenu des circonstances et de l'état actuel de la technique et des connaissances.

Le TITULAIRE est responsable de toutes les installations sur lesquelles il est intervenu, tant d'une façon partielle que sur l'ensemble de celles-ci. En d'autres termes, toutes les installations, après intervention, devront rester en parfait état de fonctionnement et de sécurité.

En fin de visite, le personnel intervenant du TITULAIRE doit demander un entretien avec le Mucem ou son représentant afin :

- renseigner le registre de sécurité (papier ou numérique)

- exposer les différents dysfonctionnements constatés et les consigner par écrit.

- prendre connaissance des actions entreprises (budgets et travaux programmés).

Ainsi le TITULAIRE aura l’ensemble des éléments nécessaires pour rédiger son rapport et devra en tout état de cause, tenir compte des actions entreprises par le Mucem.

Le personnel d’intervention du TITULAIRE signe et complète après chaque visite le registre de sécurité, qu’il soit au format papier ou sur support électronique.

### Contraintes particulières – Poste de livraison

Le contrôle du poste de livraison (cellules haute tension et poste de transformation) doit être planifié à l’occasion de l’entretien du prestataire multitechnique en charge de ces installations, éventuellement la nuit.

Le TITULAIRE intègre dans son forfait cette contrainte portant à la fois sur le fait que la date de visite pour ces installations est imposée par le Mucem et d’autre part que la visite pourra être organisée en dehors des heures de fonctionnement du bâtiment telles que précisées ci-dessus.

Le TITULAIRE sera informé au minimum un mois à l’avance de la date de réalisation de l’entretien annuelle du poste de livraison.

### Accompagnement du TITULAIRE

Le TITULAIRE est accompagné lors de ses vérifications par un représentant de l’intervenant assurant la maintenance et l’exploitation des installations objet de la vérification, service(s) interne(s) ou prestataire(s) externe(s).

La convocation des intervenants est réalisée par le Mucem sur la base du planning de visites établi par le TITULAIRE et validé par le Mucem.

## Documentation liée à l’exécution de la prestation

### Plan de prévention

Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont appliquées conformément au Décret n°92-158 du 20 février 1992.

Le TITULAIRE doit se conformer parfaitement à l’ensemble des dispositions prévues par le Code du Travail et par la réglementation en vigueur à la date de prise d’effet du présent marché, l’application desdites dispositions relevant totalement de la responsabilité du TITULAIRE.

Le TITULAIRE établi un plan de prévention à l’issue de la visite d’inspection commune des équipements, réalisée avant le démarrage des prestations. Les sous-traitants du TITULAIRE doivent approuver le plan de prévention.

Ce plan de prévention est réalisé à partir d’un cadre proposé par le TITULAIRE et validé par le Mucem, et indique de façon précise et détaillée :

- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants,

- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien,

- les instructions à donner aux agents du TITULAIRE et à ses sous-traitants,

- les instructions nécessaires à la prévention qui devront être données aux agents du Mucem, aux agents du TITULAIRE et à ses sous-traitants comprenant :

- les consignes en vigueur sur les Sites, transmises lors de l’inspection commune préalable,

- les instructions que le TITULAIRE doit donner aux agents chargés des prestations, avant le début de celles-ci.

- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par le TITULAIRE,

- les conditions de participation des cotraitants et sous-traitants aux prestations objet du présent marché, en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, l’organisation du pilotage,

- les mesures concourant à une bonne hygiène de travail.

Le TITULAIRE assure la parfaite adéquation du plan de prévention avec les conditions réelles d’exécution des prestations et les éventuelles évolutions de la réglementation. Il informe le Mucem sur les modifications qui y sont apportées.

Le TITULAIRE s’engage aussi à faire respecter par son personnel le règlement intérieur des Sites. Son non-respect engage sa responsabilité.

A cet effet, le TITULAIRE informe son personnel qu’il doit prendre connaissance des « consignes particulières des Sites » auprès du Mucem.

### Documentation technique

Les documents techniques d’exécution sont mis à disposition du TITULAIRE lors de ses interventions. Dans le cas d’absence de documentation, le TITULAIRE doit tout de même réaliser sa mission.

Cette documentation reste la propriété du Mucem et n’est utilisée par le TITULAIRE uniquement pour l’exécution du présent contrat.

Si le TITULAIRE le souhaite, il peut reproduire ces documents à ses frais. Les reproductions deviennent la propriété du Mucem et lui seront remis à l'expiration du contrat.

Chaque fois que le TITULAIRE constate une erreur ou une omission sur les documents mis à sa disposition, il doit en informer par écrit le Mucem afin d'y faire apporter les corrections.

### Rapports

Après chaque intervention, qu’il s’agisse d’une visite périodique ou d’une intervention particulière, le TITULAIRE établit un rapport « papier » ou « dématérialisé » au Mucem où sont consignées toutes ses observations.

Les rapports du TITULAIRE ne sauraient, le cas échéant, être diffusés ou communiqués à des tiers que dans leur intégralité et avec l'autorisation expresse du Mucem.

Le rapport se réfère aux caractéristiques techniques de l’installation. Il fait état de façon précise des anomalies constatées et contient les observations propres à permettre d’y remédier.

Ce document reprend le programme des visites, indique d’une manière très détaillée les observations faites au cours de l’intervention et propose des solutions constructives.

Sont notamment spécifiées dans ce document :

- les principales caractéristiques techniques des installations (marque, performance,...),

- une liste des vérifications et contrôles réalisés en regard des ouvrages concernés,

- le détail des essais effectués, ainsi que les résultats obtenus,

- l’inventaire des observations à prendre en compte. Pour chaque remarque, il s’agira de préciser s’il s’agit d’améliorations ou de non-conformité à la réglementation en vigueur,

- les dates, heures de début et de fin d'intervention,

- une liste récapitulative des non-conformités conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

Le rapport de visite est remis dans un délai n’excédant pas quatre (4) semaines à compter du dernier jour de la visite.

Afin de faciliter le traitement ultérieur, la liste des observations formulées dans chaque rapport du TITULAIRE est remise sous forme d’une synthèse au Mucem au format informatique (tableur).

Les rapports sont enregistrés par le TITULAIRE dans le registre de sécurité électronique. Le titulaire possède un accès dédié pour simplifier le processus de signature et le dépôt des rapports et des observations.

Cette synthèse fait apparaître trois niveaux de criticité :

- Niveau 1 : Fort –risque potentiel pour la sécurité des personnes, risques d’accident au regard d’une non-conformité règlementaire (dégradation, défaillance, …)

- Niveau 2 : Moyen – risque de défaillance due à une non-conformité technique au regard de la réglementation et/ou d’un défaut de maintenance, associé à un facteur aggravant (maintenance curative) autre que ceux présentant un risque pour la sécurité des personnes,

- Niveau 3 : Faible – non-conformité d’ordre administratif ou défaut de maintenance (maintenance courante).

Le rapport dans son entier est mis à disposition sur le portail internet du prestataire et dans le registre de sécurité électronique permettant au Mucem un accès à l’ensemble de ces documents.

Le recours à cette solution ne désengage pas le TITULAIRE du respect des délais de remise des rapports.

### Réunions

Une réunion périodique annuelle est organisée en présence du Responsable du Contrat.

Cette réunion a pour objet de présenter et planifier les visites périodiques à venir, faire le point sur les différents rapports remis par le TITULAIRE, de prendre en compte les préconisations et d’établir une synthèse des actions à mener en priorité.

En conséquence, les rapports de vérifications du TITULAIRE servent de base aux réunions. D'autres points sont toutefois inscrits, si nécessaire, à l'ordre du jour, comme les questions de sécurité et l'adéquation des ressources. Les actions et observations qui résultent de cette réunion sont enregistrées par le TITULAIRE.

Des réunions complémentaires et spécifiques pourront être organisées à la demande du Mucem ou du TITULAIRE en fonction des besoins.

Dans tous les cas, le TITULAIRE rédige les comptes rendus de réunion et les remet au Mucem dans les deux (2) jours ouvrés suivant la réunion, pour validation avant diffusion.