## PdG
Nota : Métrés donnés à titre indicatif. A contrôler et à ajuster par l'entreprise.
V001 | 2025-01-10 | EDITION ORIGINALE | [6 empty] | CGI | MPI
Indice | Date | Modification | [6 empty] | Établi par | Vérifié par | Approuvé par
EMETTEUR |  |  |  | MAITRE D'OUVRAGE
CEA GRENOBLE 17, Rue des Martyrs 38000 GRENOBLE
DPFT/SFETN 2024 095 FM
CEA GRENOBLE 17, Rue des Martyrs 38000 Grenoble
DPGF
Lot 221-VPE
|  |  | ECHELLE : NA |  |  | FORMAT : A4 |  |  | 28/10/2024
03/02/2025 |  | 41.03 | DCE | CEA | EXT | TN |  | DPGF | 221 | 001
DATE DE PUBLICATION |  | PROJET | PHASE | EMETTEUR | LOT | NIVEAU | ZONE | TYPE | N° LOT | N° Réf doc | Indice
DCE
BATIMENT 41.03 -

## VPE-INOX
LOT N°221-VPE |  | U | qté | PU | PT
12.2 | VPE.Distribution fit-up INOX 304L roulé soudé - prestation de base
12.2.1 | Fit-up prestation de base VPE
Collecteur DN200 entre la panoplie des pompes à vide et l’antenne primaire
| Tube DN200 | ml | 20 |  | 0
| Ensemble de bride DN200 collet + bride + joint (+ jeux par tronçon de 4m) | ens | 5 |  | 0
| Coude à 90° DN200 | ens | 1 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + manomètre à vide | ens | 1 |  | 0
Collecteur primaire DN200
| Tube DN200 | ml | 38 |  | 0
| Té réduit DN200-DN100 | u | 6 |  | 0
| Té égal DN200 | u | 1 |  | 0
| Vanne papillon DN100 | u | 6 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Vanne papillon DN200 | u | 2 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN200 | ens | 10 |  | 0
| Bouchon DN200 | u | 2 |  | 0
Collecteur primaire DN125
| Tube DN125 | ml | 38 |  | 0
| Té réduit DN125-DN100 | u | 6 |  | 0
| Vanne papillon DN100 | u | 6 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Vanne papillon DN125 | u | 2 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN125 | ens | 4 |  | 0
| Bouchon DN125 | u | 2 |  | 0
Antenne file 14
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Antenne file 13
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Antenne file 12
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Antenne file 11
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Antenne file 10
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
| Sous total VPE distribution fit-up variante inox 304L |  |  |  | 0
12.2.2 | Tranche optionnelle N°2: Antenne secondaire DN100 en file 9 N+1 + Liaison Courant faible de la PT de ce collecteur
Antenne secondaire file 9 N+1
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Liaisons « Transmetteur de pression VPE » pour le lot 221 « VPE
| liaison 4x1mm² LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 9 - niveau 1) vers armoire contrôle/commande « métier » | ens | 1 |  | 0
| Sous total Tranche optionnelle N°2: Antenne secondaire DN100 en file 9 N+1 + Liaison Courant faible de la PT de ce collecteur |  |  |  | 0
| Sous total VPE distribution fit-up variante inox 304L |  |  |  | 0

## T0 1 VPE-PEHD100
LOT N°221-VPE |  | U | qté | PU | PT
12.2 | VPE.Distribution fit-up Version PEHD100 - tranche optionnelle n°1
12.2.1 | Fit-up prestation de base VPE
Collecteur DN200 entre la panoplie des pompes à vide et l’antenne primaire
| Tube DN200 | ml | 20 |  | 0
| Manchon électrosoudable | ens | 5 |  | 0
| Coude à 90° DN200 | ens | 1 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + manomètre à vide | ens | 1 |  | 0
Collecteur primaire DN200
| Tube DN200 | ml | 38 |  | 0
| Manchon électrosoudable DN200 | u | 5 |  | 0
| Té réduit DN200-DN100 | u | 6 |  | 0
| Té égal DN200 | u | 1 |  | 0
| Vanne papillon DN100 | u | 6 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Vanne papillon DN200 | u | 2 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN200 | ens | 4 |  | 0
| Bouchon DN200 | u | 2 |  | 0
Collecteur primaire DN125
| Tube DN125 | ml | 38 |  | 0
| Manchon électrosoudable DN200 | u | 5 |  | 0
| Té réduit DN125-DN100 | u | 6 |  | 0
| Vanne papillon DN100 | u | 6 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN100 | ens | 6 |  | 0
| Vanne papillon DN125 | u | 2 |  | 0
| Ensemble collet + bride+ joint DN125 | ens | 4 |  | 0
| Bouchon DN125 | u | 2 |  | 0
Antenne file 14
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Manchon électrosoudable DN100 | u | 5 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Antenne file 13
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Manchon électrosoudable DN100 | u | 5 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Antenne file 12
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Manchon électrosoudable DN100 | u | 5 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Antenne file 11
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Manchon électrosoudable DN100 | u | 5 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Antenne file 10
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Manchon électrosoudable DN100 | u | 5 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
| Moins value/plus value - suppression du poste 12.2.1 de l'onglet VPE-INOX |  | -1 | 0 | 0
| TOTAL tranche optionnelle n°1 |  |  |  | 0
12.2.3 | Tranche optionnelle N°3: Antenne secondaire DN100 en file 9 N+1 + Liaison Courant faible de la PT de ce collecteur
Antenne secondaire file 9 N+1
| Tube DN100 | ml | 42 |  | 0
| Manchon électrosoudable DN100 | u | 5 |  | 0
| Coude 90° DN100 | ens | 1 |  | 0
| Té réduit DN100-DN50 | u | 12 |  | 0
| Réduction DN50-DN40 | u | 12 |  | 0
| Manchon à souder DN40 taraudé 1 1/2" | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN40 (1 1/2") | u | 12 |  | 0
| Bouchon DN40 (pour vanne) | u | 12 |  | 0
| Piquage DN15 avec vanne DN15 + transmetteur de pression | ens | 1 |  | 0
Liaisons « Transmetteur de pression VPE » pour le lot 221 « VPE
| liaison 4x1mm² LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 9 - niveau 1) vers armoire contrôle/commande « métier » | ens | 1 |  | 0
| Sous total Tranche optionnelle N°3 antenne file 9 N1 |  |  |  | 0
| Sous total VPE distribution fit-up variante PEHD100 |  |  |  | 0

## VPE-Production
LOT N°221-VPE |  | U | qté | PU | PT
12.3 | VPE.Production
Fourniture de 2 pompes à vide
| - Application : microélectronique - Pompes à vide à vis lubrifiées avec filtration et séparateur d’hydrocarbures - Débit moyen à assurer 1445 m3/h - Débit maxi à assurer 1739 m3/h - Pression absolue 120 mbars - Pression relative -880 mbars - Redondance N+1 - Module de gestion centralisée - Programmation et mise en service | ens | 2 |  | 0
| Sous total pompes à vide |  |  |  | 0
Coffret électrique
| Fourniture et installation d'un coffret électrique: - Comptage électrique Cfo - Comptage récupération énergie - Bornier ADS - Remonté GTC capteur de pression | ens | 1 |  | 0
| Sous total coffret électrique |  |  |  | 0
Panoplie raccordement PàV et départ fit-up en INOX 304L
²
| Compensateur antivibratoire en élastomère avec bague de vide à l’aspiration DN150 | u | 2 |  | 0
| Tube DN150 | ml | 0.5 |  | 0
| Réduction DN150-DN200 | u | 2 |  | 0
| Filtre à tamis DN200 inox 10 à 20 um | u | 2 |  | 0
| Vanne d’isolement type papillon DN200 | u | 2 |  | 0
| Ensemble de bride de raccordement | ens | 1 |  | 0
| Tube DN200 | ml | 6 |  | 0
| Sous total Panoplie raccordement PàV et départ fit-up en INOX 304L |  |  |  | 0
Extraction PàV vers réseau EXA
| Compensateur antivibratoire en élastomère avec bague de vide à l’aspiration DN125 | u | 2 |  | 0
| Réduction DN125-DN300 | u | 2 |  | 0
| Gaine à bord tombé inox type jacob ou équivalent DN300 | ml | 6 |  | 0
| Registre de réglage inox DN300 | u | 2 |  | 0
| Piquage pour prise de mesure avec KF25 collier et obturateur | ens | 2 |  | 0
| Coude à 90° inox DN300 | u | 2 |  | 0
| Té egal inox DN300 | u | 3 |  | 0
| Joint et collier de serrage rapide DN300 | ens | 1 |  | 0
| Tape pleine DN300 inox + joint et collier | ens | 2 |  | 0
| Sous total Extraction PàV vers réseau EXA |  |  |  | 0
Réseau de refroidissement et de récupération d’Energie
Tuyauterie aller
| Tube inox DN40 calorifugé | ml | 40 |  | 0
| Ensemble raccord pour connexion sur vanne existante DN40 | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 1 |  | 0
| transmetteur de température | ens | 1 |  | 0
| Vanne + manomètre | ens | 1 |  | 0
| Capteur de pression différentielle avec vanne d’isolement entre tuyauterie aller et retour | ens | 1 |  | 0
| Té égal DN40 inox | u | 1 |  | 0
| Vanne d’isolement DN40 | u | 2 |  | 0
| Connexion sur pompe à vide | ens | 2 |  | 0
Tuyauterie retour
| Tube inox DN40 calorifugé | ml | 40 |  | 0
| Ensemble raccord pour connexion sur vanne existante DN40 | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 1 |  | 0
| Transmetteur de température | ens | 1 |  | 0
| Vanne + manomètre | ens | 1 |  | 0
| Vanne d’isolement DN40 | u | 2 |  | 0
| Té égal DN40 inox | u | 1 |  | 0
| Connexion sur pompe à vide | ens | 2 |  | 0
| Vanne d’équilibrage et de régulation DN40 manuelle type TA | ens | 2 |  | 0
| Sous total réseau de refroidissement et de récupération d’Energie |  |  |  | 0
| Total VPE production |  |  |  | 0
ENSEMBLES :
| Supportage | ens | 1 |  | 0
| Test etancheité | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage journalier | ens | 1 |  | 0
| Nacelle, échaffaudage, PIR, moyens de manutention, platelage | ens | 1 |  | 0
| Etudes et plans d'éxécutions sous REVIT, notes de calcul, etc.. | ens | 1 |  | 0
| Suivi de chantier | ens | 1 |  | 0
| Etiquetage des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Mise en service et équilibrage des réseaux hydrauliques | ens | 1 |  | 0
| DOE + Rendu maquette |  | 1 |  | 0
| Sous total ensembles |  |  |  | 0

## Liaison CFA
LOT N°221-VPE |  | U | qté | PU | PT
12.4.1 | Liaison courant faible
Les liaisons courant faible sont à réaliser, prévoir la fourniture, pose et raccordement des liaisons listées ci-dessous :
Liaisons « Transmetteur de pression VPE » pour le lot 221 « VPE
| liaison 4x1mm² LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 14 - niveau 1) vers coffret VPE | ens | 1 |  | 0
| liaison 4x1mm² LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 13 - niveau 1) vers coffret VPE | ens | 1 |  | 0
| liaison 4x1mm² LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 12 - niveau 1) vers coffret VPE | ens | 1 |  | 0
| liaison 4x1mm² LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 11 - niveau 1) vers coffret VPE | ens | 1 |  | 0
| liaison 4x1mm² LIYCY depuis Transmetteur PT VPE (file 10 - niveau 1) vers coffret VPE | ens | 1 |  | 0
| Sous total CFA |  |  |  | 0

## Récapitulatif
LOT N°221-VPE |  | U | qté | PU | PT
RECAPITULATIF GENERAL
12.2 | VPE.Distribution fit-up Version INOX 304L roulé soudé
| Sous total VPE distribution fit-up de base - inox 304L |  |  |  | 0
| Sous total Tranche optionnelle N°2: Antenne secondaire DN100 en file 9 N+1 + Liaison Courant faible de la PT de ce collecteur |  |  |  | 0
12.2 | VPE.Distribution fit-up Version PEHD100
| Sous total tranche optionnelle 1 distribution fit-up version PEHD100 |  |  |  | 0
| Sous total Tranche optionnelle N°3: Antenne secondaire DN100 en file 9 N+1 + Liaison Courant faible de la PT de ce collecteur |  |  |  | 0
12.3 | VPE.Production
| Sous total pompes à vide |  |  |  | 0
| Sous total Panoplie raccordement PàV et départ fit-up en INOX 304L |  |  |  | 0
| Sous total Extraction PàV vers réseau EXA |  |  |  | 0
| Sous total réseau de refroidissement et de récupération d’Energie |  |  |  | 0
| TOTAL VPE production en base |  |  |  | 0
Ensemble
| Sous total ensembles |  |  |  | 0
12.4.1 | Liaison courant faible
| Sous total CFA |  |  |  | 0
TOTAL
| TOTAL lot 221 VPE en base |  |  |  | 0
| TOTAL lot 221 VPE tranche optionnelle 1 |  |  |  | 0
| TOTAL lot 221 VPE tranche optionnelle 2 |  |  |  | 0
| TOTAL lot 221 VPE tranche optionnelle 3 |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0