## PdG EXCEL
Nota : Métrés donnés à titre indicatif. A contrôler et à ajuster par l'entreprise. Les ajouts de lignes devront impérativement apparaître en couleur distinctes pour faciliter l'exploitation de la proposition de l'entreprise
C | 2025-02-10 | MISE A JOUR ERP 301 | [6 empty] | AMEG | AMEG | CEA
B | 2025-01-27 | MISE A JOUR | [6 empty] | AMEG | AMEG | CEA
A | 2024-12-09 | EDITION ORIGINALE | [6 empty] | AMEG | AMEG | CEA
Indice | Date | Modification | [6 empty] | Établi par | Vérifié par | Approuvé par
EMETTEUR |  |  |  | MAITRE D'OUVRAGE
CEA GRENOBLE 17, Rue des Martyrs 38000 GRENOBLE
DPFT/SFETN 2024 092 FM
CEA GRENOBLE 17, Rue des Martyrs 38000 Grenoble
DPGF
Lot 200 - CFO-CFA
|  |  | ECHELLE : NA |  |  | FORMAT : A4 |  |  | 10/02/2025
10/02/2025 |  | 41.03 | DCE | CEA | ELE | TN | LET | DPG | 200 | 001 | C
DATE DE PUBLICATION |  | PROJET | PHASE | EMETTEUR | LOT | NIVEAU | ZONE | TYPE | N° LOT | N° Réf doc | Indice
DCE
BATIMENT 41.03 -

## DPGF CFO-CFA
LOT N°200 - CFO-CFA |  | U | qté | PU | PT
12.2 | COURANT FORT / COURANT FAIBLE
12.2.2 | Descriptif technique des installations
12.2.2.1 | Gaines à barres "Process Litho"
| Fourniture et pose dans les châssis existants du TGBT Process 1 des deux disjoncteurs (16Q17 et 17Q5) Compact NS1250H Micro 2.A 4P4D avec MX et contact SD/OF, y compris les jeux de barres de transferts vers gaine à barre | ens | 1 |  | 0
| Dépose des 2 jeux de barres de transfert 4x800A dans TGBT Process 1 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose dans les châssis existants du TGBT Process 2 des deux disjoncteurs (16Q17 et 17Q5) Compact NS1250H Micro 2.A 4P4D avec MX et contact SD/OF, y compris les jeux de barres de transferts vers gaine à barre | ens | 1 |  | 0
| Dépose des 2 jeux de barres de transfert 4x800A dans TGBT Process 2 | ens | 1 |  | 0
| Canalis n°3 (environ 70ml) : Fourniture et pose d'une gaine à barres de distribution 1250A 3P+N+PE avec son unité d’alimentation pour raccordement sur TGBT existant y compris supportage depuis les TGBT Process 1 (16Q17) et TGBT Process 2 (16Q17) et élément coupe-feu pour mur du local TGBT. | ens | 1 |  | 0
| Canalis n°4 (environ 70ml) : Fourniture et pose d'une gaine à barres de distribution 1250A 3P+N+PE avec son unité d’alimentation pour raccordement sur TGBT existant y compris supportage depuis les TGBT Process 1 (17Q5) et TGBT Process 2 (17Q5) et élément coupe-feu pour mur du local TGBT. | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.1 - Gaines à barres "Process Litho" |  |  |  | 0
12.2.2.2 | Armoires Process ADEQS
ADEQS n°1:
| Fourniture et pose d'un coffret de dérivation 400A avec disjoncteur NSX400H Micro 2.3 4P4D | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison Canalis n°1 - ADEQS n°1: 2x4x(1x120)+1x70mm² U1000AR2V | ml | 5 |  | 0
| Fourniture et pose de l'Armoire ADEQS n°1 | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
ADEQS n°2:
| Fourniture et pose d'un coffret de dérivation 400A avec disjoncteur NSX400H Micro 2.3 4P4D | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison Canalis n°1 - ADEQS n°2: 2x4x(1x120)+1x70mm² U1000AR2V | ml | 5 |  | 0
| Fourniture et pose de l'Armoire ADEQS n°2 | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
ADEQS n°3:
| Fourniture et pose d'un coffret de dérivation 400A avec disjoncteur NSX400H Micro 2.3 4P4D | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison Canalis n°3 - ADEQS n°3: 2x4x(1x120)+1x70mm² U1000AR2V | ml | 5 |  | 0
| Fourniture et pose de l'Armoire ADEQS n°3 | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
ADEQS n°4:
| Fourniture et pose d'un coffret de dérivation 400A avec disjoncteur NSX400H Micro 2.3 4P4D | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison Canalis n°3 - ADEQS n°4: 2x4x(1x120)+1x70mm² U1000AR2V | ml | 5 |  | 0
| Fourniture et pose de l'Armoire ADEQS n°4 | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.2 - Armoires Process ADEQS |  |  |  | 0
12.2.2.3 | Tableaux divisionnaires
TD GC/GAZ:
| Fourniture et pose de la liaison ADEQS n°1 - TD GC/Gaz : 4x(1x70)+1x35mm² U1000RO2V | ml | 10 |  | 0
| Fourniture et pose du TD GC/GAZ | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
TD SDPC:
| Fourniture et pose de la liaison ADEQS n°2 - TD SDPC : 5G10mm² U1000RO2V | ml | 15 |  | 0
| Fourniture et pose du TD SDPC | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
TD Barillet chimie et gaz n°1:
| Fourniture et pose de la liaison ADEQS n°2 - TD Barillet chimie et gaz n°1 : 5G16mm² U1000RO2V | ml | 20 |  | 0
| Fourniture et pose du TD Barillet chimie et gaz n°1 | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
TD Barillet chimie et gaz n°2:
| Fourniture et pose de la liaison ADEQS n°3 - TD Barillet chimie et gaz n°2 : 5G16mm² U1000RO2V | ml | 25 |  | 0
| Fourniture et pose du TD Barillet chimie et gaz n°2 | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
TD Barillet chimie et gaz n°3:
| Fourniture et pose de la liaison ADEQS n°4 - TD Barillet chimie et gaz n°3 : 5G16mm² U1000RO2V | ml | 20 |  | 0
| Fourniture et pose du TD Barillet chimie et gaz n°3 | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
TD GAZ - ARME-000034
| Fourniture et câblage de carte analogique 8 entrées: 900A01-0202 | u | 3 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.3 - Tableaux divisionnaires |  |  |  | 0
12.2.2.4 | Alimentations courant fort
Armoire Laveur acide 1
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 1 - Armoire laveur acide 1 : 5G10mm² U1000RO2V | ml | 100 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Armoire Laveur acide 2
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 2 - Armoire laveur acide 2 : 5G10mm² U1000RO2V | ml | 100 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Armoire VPE 1
| Fourniture et pose d'un disjoncteur NSX100H µ2.2 4P4D 100A + SD/OF dans le TGBT Facilities 1 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 1 - Armoire VPE 1 : 5G16mm² U1000RO2V | ml | 70 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Armoire VPE 2
| Fourniture et pose d'un disjoncteur NSX100H µ2.2 4P4D 100A + SD/OF dans le TGBT Facilities 2 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 2 - Armoire VPE 2 : 5G16mm² U1000RO2V | ml | 50 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Armoire régulation VPE
| Fourniture et pose d'un disjoncteur NG125L C 2P2D 16A + SD/OF dans le TGBT Facilities 1 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 1 - Armoire régulation VPE : 3G2,5mm² U1000RO2V | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur NG125L C 2P2D 16A + SD/OF dans le TGBT Facilities 2 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 2 - Armoire régulation VPE : 3G2,5mm² U1000RO2V | ml | 50 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Armoire VPE centrale Atlas
| Fourniture et pose d'un disjoncteur NG125L C 2P2D 16A + SD/OF dans le TGBT Facilities 3 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 3 - Armoire VPE centrale Atlas : 3G4mm² U1000RO2V | ml | 60 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Armoire Réactif laveurs
| Fourniture et pose d'un disjoncteur NG125L C 2P2D 32A + SD/OF dans le TGBT Facilities 1 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 1 - Armoire Réactif laveurs : 5G10mm² U1000RO2V | ml | 60 |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur NG125L C 2P2D 32A + SD/OF dans le TGBT Facilities 2 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la liaison TGBT Facilities 2 - Armoire Réactif laveurs : 5G10mm² U1000RO2V | ml | 70 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Armoire surpresseur EAD
| Fourniture et pose de la liaison ADEQS n°1 - Armoire surpresseur EAD : 5G25mm² U1000RO2V | ml | 40 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Tranche Optionnelle 1
Gaz cabinet
| Fourniture et pose des 13 liaisons TD GC/Gaz - Gaz cabinet : 3G2,5mm² U1000RO2V | ml | 195 |  | 0
| Fourniture et pose des 20 liaisons Barillet Chimie et Gaz n°1 - Gaz cabinet : 3G2,5mm² U1000RO2V | ml | 300 |  | 0
| Total tranche optionnelle 1 |  |  |  | 0
| Sous Total 12.2.2.4 - Alimentations courant fort |  |  |  | 0
12.2.2.5 | Liaisons courant faible - Equipements CFO
Liaisons Armoires distribution
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'ADEQS n°1 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'ADEQS n°2 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'ADEQS n°3 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'ADEQS n°4 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 du TD GC/Gaz et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 du TD SDPC et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 du TD Barillet Chimie et Gaz n°1 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 du TD Barillet Chimie et Gaz n°2 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 du TD Barillet Chimie et Gaz n°3 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Liaisons Armoires métiers
| 2 Liaisons 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'Armoire laveur acide n°1 et Baie VDI SR31 | ml | 100 |  | 0
| Fourniture et pose de 2 RJ45 dédiées à l'Armoire laveur acide n°1 | u | 2 |  | 0
| 2 Liaisons 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'Armoire laveur acide n°2 et Baie VDI SR31 | ml | 100 |  | 0
| Fourniture et pose de 2 RJ45 dédiées à l'Armoire laveur acide n°2 | u | 2 |  | 0
| 2 Liaisons 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'Armoire réactifs laveurs et Baie VDI SR01 | ml | 100 |  | 0
| Fourniture et pose de 2 RJ45 dédiées à l'Armoire réactifs laveurs | u | 2 |  | 0
| 2 Liaisons 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'Armoire VPE Rég. et Baie VDI SR01 | ml | 100 |  | 0
| Fourniture et pose de 2 RJ45 dédiées à l'Armoire VPE Rég. | u | 2 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'Armoire VPE 1 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose d'une RJ45 dédiée à l'Armoire VPE 1 | u | 1 |  | 0
| Liaison 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'Armoire VPE 2 et Baie VDI SR01 | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose d'une RJ45 dédiée à l'Armoire VPE 2 | u | 1 |  | 0
| 2 Liaisons 4 paires Cat. 6 entre RJ45 de l'Armoire surpresseur EAD et Baie VDI SR11 | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de 2 RJ45 dédiées à l'Armoire surpresseur EAD | u | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.5 - Liaisons courant faible |  |  |  | 0
12.2.2.6 | Liaisons courant faible - Equipements CFA
Liaisons compteurs pour le lot Gaz Vecteur
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur existant et Compteur ACP | ml | 10 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur ACP et Compteur N2S process | ml | 5 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur N2S process et Compteur N2P | ml | 5 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur N2P et Compteur O2 indus. | ml | 5 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur O2 indus. et Compteur O2 Process depuis PUS | ml | 5 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur O2 Process depuis PUS et Compteur O2 process «vers 41.01» | ml | 70 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur O2 Process « vers 41.03 » et Compteur Ar Process | ml | 5 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Liaisons compteurs pour le lot Gaz Spéciaux
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur Ar Process et Compteur He, | ml | 5 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur He et Compteur CO2 | ml | 5 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Compteur CO2 et Compteur GdV | ml | 5 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Liaisons transmetteur de pression pour le lot Gaz Vecteur
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 1 ACP et TD GAZ | ml | 30 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 2 ACP et TD GAZ | ml | 90 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 1 PT N2S et TD GAZ | ml | 30 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 2 PT N2S et TD GAZ | ml | 90 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 1 PT N2P et TD GAZ | ml | 30 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 2 PT N2P et TD GAZ | ml | 90 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 1 O2 indus et TD GAZ | ml | 30 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 2 O2 indus et TD GAZ | ml | 90 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 1 O2 Process et TD GAZ | ml | 30 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur 2 O2 Process et TD GAZ | ml | 90 |  | 0
| Liaison 4x1mm² LIYCY entre Transmetteur Ar Process et TD GAZ | ml | 60 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Liaisons transmetteur de pression pour le lot Gaz Spéciaux
| Liaison 2x1mm² LIYCY entre Transmetteur He et TD GAZ | ml | 60 |  | 0
| Liaison 2x1mm² LIYCY entre Transmetteur CO2 et TD GAZ | ml | 60 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.6 - Liaisons courant faible |  |  |  | 0
12.2.2.7 | Supports de distribution
Supports courant fort type Cablofil GAC
| Chemin de câbles 500x50 entre Canalis 1 et ADEQS n°1 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 500x50 entre Canalis 1 et ADEQS n°2 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 500x50 entre Canalis 3 et ADEQS n°3 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 500x50 entre Canalis 3 et ADEQS n°4 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 500x50 entre ADEQS n°2 et TD Barillet n°1 | ml | 10 |  | 0
| Chemin de câbles 500x50 entre ADEQS n°4 et TD Barillet n°3 | ml | 10 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 vers Armoire VPE 1 depuis TGBT Facilities 1 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 vers Armoire VPE Rég. depuis TGBT Facilities 1 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 vers Armoire laveur acide n°1 depuis TGBT Facilities 1 | ml | 10 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 vers Armoire réactifs laveurs depuis TGBT Facilities 1 | ml | 10 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 vers Armoire VPE 2 depuis TGBT Facilities 2 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 vers Armoire VPE Rég. depuis TGBT Facilities 2 | ml | pm
| Chemin de câbles 200x50 vers Armoire laveur acide n°2 depuis TGBT Facilities 2 | ml | 10 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 vers Armoire réactifs laveurs depuis TGBT Facilities 2 | ml | pm
| Chemin de câbles 200x50 vers VPE centrale Atlas depuis TGBT Facilities 3 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 dans local SDPC A/B | ml | 25 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 dans local SDPC solvant | ml | 25 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 dans local IHM solvant | ml | 10 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 dans local gaz | ml | 35 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 parallèle canalis 4 | ml | 15 |  | 0
| Accessoires coupe-feu | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Supports courant faible type dalle marine perforée GAC
| Chemin de câbles 100x50 vers l'ADEQS n°3 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers l'ADEQS n°4 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers le TD Barillet Chimie et Gaz n°1 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers le TD Barillet Chimie et Gaz n°2 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers le TD Barillet Chimie et Gaz n°3 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 dans local SDPC A/B | ml | 25 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 dans local SDPC solvant | ml | 25 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 dans local IHM solvant | ml | 10 |  | 0
| Chemin de câbles 200x50 dans local gaz | ml | 35 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers l'Armoire laveur acide n°1 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers l'Armoire laveur acide n°2 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers l'Armoire réactifs laveurs | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers l'Armoire VPE Rég. | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers l'Armoire VPE 1 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers l'Armoire VPE 2 | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 vers l'Armoire surpresseur EAD | ml | 5 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 zone 1 | ml | 20 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 zone 3 | ml | 30 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 zone 4 | ml | 30 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 zone 5 | ml | 15 |  | 0
| Chemin de câbles 100x50 zone 6 | ml | 15 |  | 0
| Accessoires coupe-feu | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.7 - Supports de distribution |  |  |  | 0
12.2.2.9 | Mise à la terre et interconnexion des masses
Mise à la terre
| Mise à la terre de toutes les masses métalliques | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
Liaisons équipotentielles
| Liaisons à la barette de répartition | ens | 1 |  | 0
| Materiel de pose, raccordement et repérage | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.9 - Mise à la terre et interconnexion des masses |  |  |  | 0
12.2.2.10 | Rebouchage
| Travaux de rebouchage | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.10 - Rebouchage |  |  |  | 0
12.2.2.11 | Carottage
| Traçage des carottages | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.11 - Carottage |  |  |  | 0
12.2.2.12 | Coffrets de chantier
| Fourniture et installation coffret de chantier équipé (y compris tout le nécessaire d'alimentation) | ens | 2 |  | 0
| Sous Total 12.2.2.12 - Coffrets de chantier |  |  |  | 0
| Total 12.2 - Courant fort / courant faible |  |  |  | 0
DIVERS
| Netttoyage journalier | ens | 1 |  | 0
| Nacelle, échaffaudage, PIR, moyens de manutention, platelage | ens | 1 |  | 0
| Etudes et plans d'éxécutions sous REVIT, notes de calcul, etc.. | ens | 1 |  | 0
| Suivi de chantier | ens | 1 |  | 0
| Dossier des ouvrages éxécutés : | ens | 1 |  | 0
Plans TQC, y compris maquette REVIT selon Charte BIM en vigueur
| Sous Total DIVERS |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
12.2 | COURANT FORT / COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
12.2.2.1 | Gaines à barres "Process Litho" |  |  |  | 0
12.2.2.2 | Armoires Process ADEQS |  |  |  | 0
12.2.2.3 | Tableaux divisionnaires |  |  |  | 0
12.2.2.4 | Alimentations courant fort |  |  |  | 0
12.2.2.5 | Liaisons courant faible |  |  |  | 0
12.2.2.6 | Liaisons courant faible |  |  |  | 0
12.2.2.7 | Supports de distribution |  |  |  | 0
12.2.2.9 | Mise à la terre et interconnexion des masses |  |  |  | 0
12.2.2.10 | Rebouchage |  |  |  | 0
12.2.2.11 | Carottage |  |  |  | 0
12.2.2.12 | Coffrets de chantier |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
TOTAL HT (Hors tranche optionnelle) |  |  |  |  | 0
| TVA |  | 20% |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
TOTAL HT (Tranche optionnelle) |  |  |  |  | 0
| TVA |  | 20% |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0