## DPGF 09_24_Lot 1-CVC
LOT 1- CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE
Réf. | Désignation | U | Quantité | Prix | Montant
BATIMENT AILE 4 Locaux TD 01_TD 02_053 et AMPHI 4
Phase 2
1 | PRESENTATION GENERALE, HYPOTHESES ET LIMITES DE PRESTATIONS | PM
| Pré-Etudes | Ens | 1 | 3500 | 3500
| Etudes d'exécution | Ens | 1 |  | 0
1,2 | STRUCTURE | PM
1.3 | PRINCIPES DE TRAITEMENT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES | PM
2 | INSTALLATION DE CHANTIER | Ens | 1 |  | 0
Avant la première intervention :
Prise en compte de l'environnement. Visite préalable
Définition des modes d'accès et d'invertion sur zones
| . Total § 2 Installation de Chantier : |  |  | 0
3 | GROS ŒUVRE
3.1 | Création de reprise en sous œuvre |  | Réalisé en Phase 1
| Plans de réservations et traçage sur site à donner pour le passage des gaines de l'amphithéatre N°04 | PM |  |  | 0
| Réalisation de l''étude Structure associée pour les RSO | PM
| Pilotage pour l'intervention des intervenants société SCREB contrat cadre VETAGRO | PM
3.1.1 | CONTROLES DES EXISTANTS DALLE,DES, RELEVES, SOCLE |  |  |  | 0
| Contrôles à prévoir des existants selon descriptif | Ens | 1 |  | 0
| . Total § 3 Gros Oeuvre : |  | 0
4. | ETANCHEITE |  |  |  | 0
| Reprise d'étanchéité en cas de dégradation | Ens | 1 |  | 0
| Protection des interventions | Ens | 1 |  | 0
| Mise en place de dallettes de protection ainsi que matériau résiliant anti poinconnement | Ens | 1 |  | 0
| . Total § 4 Etanchéité : |  | 0
5. | PLOMBERIE SANITAIRE
5.1 | ALIMENTATION EN EFS
| Départ alimentation selon descriptif |  |  |  | 0
| Départ pour besoins des installations technique | Ens | 1 |  | 0
0
5.2 | DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
| Phase 2 | Ens | 1
| Phase 3 ( Poste à finaliser ) | PM
5.3 | EVACUATION DES EAUX DE CONDENSATS
| Fourniture et pose de tube PVC Diam 40 | ml | 10 |  | 0
y compris toutes sujétions de raccordement
| Phase 3 ( Poste à finaliser ) | PM
| . Total § 5 Plomberie Sanitaire : |  | 0
6. | CHAUFFAGE VENTILATION
6.1 | BASE DE DIMENSIONNEMENT | PM
6.2 | BILAN THERMIQUE ET AERAULIQUE | PM
6.3 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE | PM
6.3.1. | PRODUCTION D’ENERGIE | PM
6.3.2. | DISTRIBUTION CHAUD
Raccordement de la batterie chaude de la CTA depuis les réseaux de chauffage en terrasse
Piquage sur collecteur existant comprenant :
| Vidange, purge rincage puis remise en eau | Ens | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement DN 32 | u | 1 |  | 0
| Vanne de réglage DN 32 | u | 1 |  | 0
Ensemble de tuyauterie de distribution en acier noir soudé, y compris supports et peinture anti rouille de l'ensemble
| DN 15 | ml | 3 |  | 0
| DN 32 compris création de panoplie | ml | 18 |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en laine de roche type AUTOLOCK ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1 |  | 0
| Ensembles de purgeurs d’air et de vannes de vidange | ens | 1 |  | 0
| • Etiquetages et repérage | ens | 1 |  | 0
| Panoplie de Batterie eau chaude CTA : |  | Voir § 6.4.2
Raccordement des radiateurs depuis les réseaux de chauffage existants
| Phase 1 : TD1 et TD2 en RDJ ( TVX déjà Réalisés ) | PM
| Phase 2 : Sans Objet | PM
| Phase 3 ( Poste à finaliser ) | PM
Piquage sur réseaux existants comprenant :
| Vanne d'isolement | Ens |  |  | 0
| Vidange, purge rincage puis remise en eau | Ens |  |  | 0
Ensemble de tuyauteries de distribution en acier noir soudé, y compris supports et peinture anti rouille de l'ensemble
| DN 15 | ml | 0 |  | 0
| DN 20 | ml | 0 |  | 0
6.4 | VENTILATION
6.4.1 | CTA TD01 TD02 AMPHITHEATRE 04
| Fourniture et pose CTA | ens | 1 |  | 0
Composition complète selon CCTP
Débit : 6670m3/h
| Supportage CTA | ens | 1 |  | 0
| Ensemble anti-vibratile | ens | 1
| Grille de prise d'air neuf -Rejet | ens | 2 |  | 0
| Manutention spéciale | ens | 1
| Grutage et levage | ens | 1
Réseau de condensat
| Tube PVC DN 32 | ml | 10 |  | 0
6.4.2 | Panoplie de Batterie eau chaude:
• Diamètre tuyauteries DN32
| • Vannes d’isolement | u | 2
| • Vanne d’équilibrage Dito CCTP | u | 1
| • Vanne de régulation 2 voies Dito CCTP | u | 1
| • Thermomètres | u | 2
| • Sonde de température reliée à l’automate | u | 2
| • Compteur d’énergie avec report sur l’armoire électrique | ens | 1
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en laine de roche type AUTOLOCK ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1
| • Etiquetages et repérage | ens | 1
6.4.3 | Prise d'air neuf
| Mise en œuvre selon CCTP | ens | 1
6.4.4 | Réseau de soufflage et d'extraction
Réseaux de gaines
Ensemble de gaines rectangulairsz et circulaires réalisées en acier galvanisé, y compris ensemble des équipements décrits au CCTP :
| Gaines de Sections rectangulaires | kg | 430 |  | 0
| - Mise en place de trappes de visite positionnées conformément à NF EN12097 | ens | 1
Gaines de Sections circulaires
| Ø 125 | ml | 12 |  | 0
| Ø 200 | ml | 9 |  | 0
| Ø 250 | ml | 18 |  | 0
| Ø 315 | ml | 3 |  | 0
| Ø 355 | ml | 6 |  | 0
| Ø 400 | ml | 42 |  | 0
| Ø 450 | ml | 3 |  | 0
| Ensemble de supportages avec dallettes compris résilient de protection d'étanchéité | ens | 1
| Clapets Coupe-feu Ø 400 Assservis au SSI Télécommandés et motorisés, Bobines à émission avec contacts CDC et CFC | ens | 2
| Cartouche Coupe-feu Ø 125 Local Technique | ens | 1
| Gaine Ø 125 | ml | 9
Calorifuge des gaines
| Calorifuge gaine LdR + bande kraft alu + tôle isoxal | m² | 170 |  | 0
Raccordements en Air du local « Cellule Numérique » en RDC ( Niv 1) . Locaux 162 et 164 :
Travaux préparatoires :
| - Protection des sols | ens | 1
| - Dépose soignée locale des fxp | ens | 2
| - Stockage des éléments fxp pour repose après travaux | ens | 1
Travaux à réaliser :
| - Création d'un seul réseau d'Extraction à partir des 2x conduits d’extraction existants « Solvants et Acide ». | ens | 1
| - Coupes en position de la gaine d'Extraction galvanisée | ens | 2
| - Mise en œuvre d'une tôle d'obturation côté trémie | ens | 1
| - Coupes en position de la gaine d'Extraction en PPH | ens | 2
| - Mise en œuvre d'un ensemble de pièces de raccordements regroupant les 2x gaines d'extraction en provenance des bureaux | ens | 1
| - Tests d'étanchéité | ens | 1
| - Mise en service | ens | 1
6.4.5 | Rejet d'air
Réalisation des travaux suivants :
| - Pose d'une manchette souple incombustible | ens | 1
| - Mis en place d'un piège à sons selon exigences de la notice acoustique | ens | 1
| - Adaptation sur l’orifice de la CTA avec fixations et raccordement étanche | ens | 1
| Réseau Gaine Ø 450 | ml | 9
| - Mise en place d'une casquette pare-pluie avec grillage de protection anti-volatiles | ens | 1
| Y compris accessoires de montage, supports, fixations, étanchéité aux raccordements et toutes sujétions de réalisations. | ens | 1
6.4.6 | Bouche de Soufflage / Extraction Zone amphithéâtre 04 |  | Réalisé en Phase 1
6.4.7 | Diffuseurs de soufflage et Grille d’Extraction Zone TD01_TD02 et 053
| Locaux TD1 et TD2 : |  | Réalisé en Phase 1
Local 053 :
| Diffuseur linéaire Grands Débits type KLN 5x fentes | PM | En d'Attente d'Avenant Phase 1
compris plénum et 3x piquages D 200
Phase 2 :
| Réaffectation des Registres motorisés existants | PM | Voir § ELEC
Registres réaffectés de marque « ANEMOTHERM » avec
- Servomoteur « NM24-V »
- Contrôleur BELIMO « VRP AC24V »
6.4.8 | Bouche de soufflage et Grille d'Extraction autres locaux
| BOUCHE BDOP – DIAMÈTRE DE 125 MM Marque VIM ou équivalent |  | Réalisé en Phase 1
6.4.9 | GESTION CO2
Amphithéatre
| - Sonde CO2 en gaine | U | 1
| - Carte électronique pour pilotage des registres motorisés | ens | 1
| - Transformateur 230 / 24 V AC | ens | 1
| - Registres de réglage proportionnel équipé d’un servomoteur (Type RM de marque ATLANTIC ) | ens | 2
| - Compris câblage de l’ensemble depuis attente électrique 230 V | ens | 1
Local TD1 :
| Mise en œuvre d’un détecteur de présence pour commandes d’ouvertures des 2 registres motorisés de zone | ens | 1
6.4.10 | EXTRACTION DES SORBONNES
Extraction spécifique sorbonnes
• Ventilateur spécifique
Travaux préparatoires :
| - Mise en sécurité Electrique des 2x ventilateurs existants | ens | 1
| - Décâblages et protection des fils par poses de boîtes étanches | ens | 1
| - Protection des sols | ens | 1
Travaux à réaliser :
| Dépose et évacuation du site du "Ventilateur d'extraction Solvants" existant | ens | 1
| Déplacement et repositionnement pour réaffectation du "Ventilateur Acide" existant de 7500 m3/h. | ens | 1
| Manutentions spéciales compris protection du complexe d'étanchéité en toiture-terrasse | ens | 1
| Repositionnement du "Ventilateur d'extraction Acide" en lieu et place de "l'extracteur Solvants" déposé. | ens | 1
| Débit d’air nominal à mettre en œuvre : 3600 m3/h |  |  |  | 0
| Variation de Vitesse | u | 1
• Accessoires :
| - manchette souple | u | 2 |  | 0
| - support + plots antivibratiles | u | 1 |  | 0
| - sonde de pression | u | 1 |  | 0
Terminaux :
| Sorbonnes réaffectées | ens | 3
| - Réaffectations des Boites à débit variable (VAV) ANEMOTHERM | u | 8 |  | 0
| Raccordements Elec M/A et Asservissements | PM | Voir § Elec / Régulation
6.4.11 | Repérage
| Etiquetage selon CCTP | ens | 1
6.5 | CHAUFFAGE DES LOCAUX
6.5.1 | Principe
Phase 1 : Locaux TD en RDJ
| Radiateurs à eau chaude récupérés et réaffectés suite à la gestion faite par la MOA. |  | Réalisé en Phase 1
Phase 2 :
Amphithéâtre 04 :
| Ensemble de la création du poste géré par le MOA |  | Hors présent LOT
6.5.2 | Réseau de chauffage
Phase 2 :
TD1 / TD2 : Les réseaux de chauffage existants ont été réaffectés.
Amphithéâtre 04 :
| Ensemble de la création du poste géré par le MOA |  | Hors présent LOT
6.5.3 | Calorifuge / Repérage
Phase 2 :
TD1 / TD2 : Les réseaux de chauffage existants ont été réaffectés.
Amphithéâtre 04 :
| Ensemble de la création du poste géré par le MOA |  | Hors présent LOT
6.5.4 | Vannes d'isolement
Amphithéâtre 04 :
| Ensemble de la création du poste géré par le MOA |  | Hors présent LOT
6.5.5 | Vanne de décharge à pression différentielle
Vanne de marque IMI et de type BPV ou techniquement équivalent
| Ensemble de la création du poste géré par le MOA |  | Hors présent LOT
6.5.6 | Radiateurs
Phase 2 :
TD1 / TD2 : Les réseaux de chauffage existants ont été réaffectés.
Amphithéâtre 04 :
| Ensemble de la création du poste géré par le MOA |  | Hors présent LOT
6.5.7 | Electricité et Régulation
Electricité :
| Armoire HVAC regroupant selon descriptif CCTP entre autres : |  |  |  | 0
| - l'ensemble des commandes et protections des matériels selon CCTP | ens | 1
| - l'ensemble des commandes et protections des matériels liés à la CTA et à l'extracteur Sorbonnes | ens | 1
| - l'ensemble des liaisons des matériels, capteurs et actionneurs, liées à la CTA à l'extracteur et aux registres motorisés associés | ens | 1
| - Comptage Electrique de l'Armoire | ens | 1
| - Bobine MX et borniers correspondants pour la gestion des AU Ventilation dont "Arrêt Pompiers" | ens | 1
Régulation :
| Automates de zones ( AE Niv 0 / AE Niv 4 ) | ens | 2
| Imageries complémentaires | ens | 2
| . Total § 6 Chauffage / Ventilation : |  | 0
7 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Raccordement à la supervision technique reprenant le suivi, le pilotage et le report des alarmes des installations techniques de la CTA. | ens | 1
| Phase 2 : La GTC permettra de gérer sur les systèmes HVAC, l’envoi d’un calendrier pour gestion occupation et inoccupation par CTA et des Registres motorisés associés au système de ventilation. | ens | 1
Contrôle des fonctionnements de la CTA pour l’amphi 4 prévoir contrôle en hebdomadaire
Remonter les DDC et FDC des CCF en GTB.
| Phase 3 : Elle enverra une consigne générale de température par type de locaux et de manière centralisée. Localement, les utilisateurs ne pourront que gérer un décalage de consigne de +/-3°C vis-à-vis de cette consigne. | ens | ( Poste non finalisé )
| . Total § 7 Gestion Tehnique Centralisée : |  | 0 |  | 0
8 | DESENFUMAGE
| Fourniture et pose d'un caisson d'insufflation d'air neuf tel que décrit au CCTP ainsi que tous les accessoires | ens | 1
| Fourniture et pose de la gaine galvanisée rectangulaire de liaison | ens | 1
| Fourniture et Pose d'un volet d'amenée d'air neuf de Ventilation Basse selon descriptif | ens | 1
| . Total § 8 Désenfumage |  | 0 |  | 0
| . TOTAL hors TVA |  |  |  | 3500
| . TVA au taux de |  | 20% |  | 700
| . TOTAL TTC du LOT - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION |  |  |  | 4200