- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CONSULTATION N° 2025-05	Lot n°2

(APPEL D’OFFRES OUVERT RELEVANT DE L’ARTICLE R2124-2 1° DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE)

| Acheteur : | URSSAF ILE-DE-FRANCE 22-24, rue de Lagny 93518 Montreuil cedex |
| --- | --- |
| Objet du marché : | Maintenance des installations de sécurité incendie des immeubles de L’URSSAF Ile-de-France |

ARTICLE 1. :	Objet du marché	4

ARTICLE 2. :	Périmètre des installations concernées	4

ARTICLE 3. :	Description des installations	4

ARTICLE 4. :	Modalités et conditions d’exécution	4

4.1. :	Cadre d’intervention	4

4.2. :	Prise en charge / remise du matériel	4

4.2.1. :	Prise en charge du matériel / Etat des lieux initial	4

4.2.2. :	Remise du matériel en fin de marché / Etat de lieux de sortie	5

4.2.3. :	Evolution des installations	5

4.3. :	Acceptation du nouveau titulaire en fin de marché	5

4.4. :	Sujétions pour manutention et démontage d’organes	5

4.5. :	Respect de l’environnement	5

4.6. :	Personnel d’intervention de l’entreprise	5

4.6.1. :	Désignation des agents	5

4.6.2. :	Tenue et comportement du personnel	5

4.6.3. :	Consignes d’accès	6

4.6.4. :	Remplacement du personnel	6

4.6.5. :	Stagiaires	6

4.7. :	Signalisation des chantiers	6

4.8. :	Coordination avec le constructeur	6

ARTICLE 5. :	Réglementations et prescriptions à respecter	6

ARTICLE 6. :	Description des installations	7

ARTICLE 7. :	Contenu des prestations	7

7.1. :	Niveau de maintenance	7

7.2. :	Assistance & conseils	8

7.3. :	Les fournitures, pièces de rechange et outillage	8

7.4. :	L’astreinte	8

ARTICLE 8. :	Limites de prestations	8

ARTICLE 9. :	La maintenance préventive	8

9.1. :	Nature des vérifications périodiques	9

9.1.1. :	Examen des documents d'exploitation	9

9.1.2. :	Inspection visuelle de l'installation	9

9.2. :	Vérification fonctionnelle de l'installation	9

9.2.1. :	Procédures de contrôle des sources d’alimentation	9

9.2.2. :	Contrôle du signal de dérangement	9

9.2.3. :	Essai de fonctionnement des détecteurs	9

9.2.4. :	Cas où l'installation comporte des dispositifs de transmission de l'alarme incendie et signaux de dérangement	10

9.3. :	Description de la Maintenance	10

9.3.1. :	Inspection technique et entretien	10

9.4. :	Procédures d’exploitation	10

9.4.1. :	Généralités	10

9.4.2. :	Livret des consignes et des procédures	11

9.4.3. :	Registre de contrôle de l'installation	11

9.5. :	Conservation des documents	11

9.6. :	Dispositions particulières concernant les opérations	11

9.6.1. :	Reconditionnement des détecteurs	11

9.6.2. :	Participation aux coupures techniques de maintenance	11

9.6.3. :	Assistance	12

9.6.4. :	Participation aux essais d’évacuation	12

9.6.5. :	Fréquence des visites préventives	12

9.6.6. :	Test d’étanchéité des salles sous extinction	12

9.6.7. :	Ré-épreuve des bouteilles de gaz extinction salle informatique	12

9.6.8. :	Formation du personnel de maintenance de l’entreprise	12

9.6.9. :	Plans	12

9.7. :	Fournitures, pièces de rechange et outillage	12

9.7.1. :	Produits consommables	12

9.7.2. :	Petites fournitures	13

9.7.3. :	Pièces de rechange	13

9.7.4. :	Outillage et appareils de mesure	13

ARTICLE 10. :	La maintenance corrective	13

10.1. :	Interventions urgentes (sous délais d’astreinte)	13

10.2. :	Interventions moins urgentes	14

10.3. :	Fournitures prévues dans le cadre du forfait	14

ARTICLE 11. :	Prestation hors forfait à la demande	14

ARTICLE 12. :	Définition des délais contractuels, notion d’indisponibilité	14

12.1. :	Délais d’astreinte :	14

12.1.1. :	Interventions urgentes :	14

12.1.2. :	Interventions moins urgentes :	14

12.2. :	Durée d’intervention du dépannage	15

12.3. :	Délai d’intervention de réparation	15

ARTICLE 13. :	Dispositions particulières concernant la gestion des informations	15

13.1. :	Inventaire de départ	15

13.2. :	Programme de maintenance	15

13.3. :	Gammes de maintenance	16

13.4. :	Calendrier à long terme	16

13.5. :	Calendrier à court terme	16

13.6. :	Compte-rendu d’intervention	17

13.7. :	Constat d'anomalie	17

13.8. :	Rapports semestriels	17

13.9. :	Rapport annuel d’activité	18

13.10. :	Registre de contrôle de l’installation	18

13.11. :	Registre de maintenance sur site	18

13.12. :	Dispositions particulières concernant les réunions de maintenance	19

13.13. :	Synthèse des délais de remise de documents	19

ARTICLE 14. :	DDR 91 – Evry	20

14.1. :	Extinction automatique à gaz	20

ARTICLE 15. :	DDR 93 – Immeuble Rousseau - Montreuil	20

15.1. :	Alarme incendie DDR	20

ARTICLE 16. :	Immeuble Lagny : Montreuil.	22

16.1. :	Détection incendie et asservissements	22

16.2. :	Exutoires de fumées	22

16.3. :	Détection de CO parking	22

ARTICLE 17. :	Immeuble Marceau : Montreuil	22

17.1. :	Détection incendie et asservissements	22

17.2. :	Exutoires de fumées	23

17.3. :	Extinction automatique à gaz	23

17.4. :	Détection de CO parking	23

ARTICLE 18. :	Immeuble : Champs sur Marne	23

18.1. :	Détection de CO parking	25

ARTICLE 19. :	Immeuble : Parc pont de Flandre Bât 007	25

ARTICLE 20. :	Immeuble : Carré des arts - Lieusaint	26

ARTICLE 21. :	Immeuble : Dammarie les Lys	27

21.1. :	Centrale salle info	27

ARTICLE 22. :	Immeuble : Cergy les Vergers	27

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

# Objet du marché

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations de maintenance préventive et corrective concernant les installations des systèmes de sécurité incendie dans les bâtiments de l’Urssaf Ile-de-France.

Ces prestations visent à assurer un fonctionnement optimal et conforme à la réglementation en vigueur.

# Périmètre des installations concernées

L’Urssaf Ile-de-France comprend 9 implantations régionales ci-dessous :

-	IMMEUBLE LAGNY (CAMPUS SIÈGE) : 22/24 rue de Lagny, 93100 MONTREUIL

-	IMMEUBLE MARCEAU (CAMPUS SIÈGE) : 6 rue Simone de Beauvoir, 93100 MONTREUIL

-	IMMEUBLE LE ROUSSEAU : 21-29 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL

-	IMMEUBLE D’EVRY : 1 clos de la Cathédrale, 91000 EVRY

-	IMMEUBLE LE FIFTEEN : 5bis rue Nelson Mandela, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

-	IMMEUBLE DE DAMMARIE : 58 rue de la fosse aux anglais, 77190 DAMMARIE-LES-LYS

-	IMMEUBLE CARRÉ DES ARTS : 30 Point de vue, 77127 LIEUSAINT

-	IMMEUBLE DE PARIS : Parc pont de Flandre Bât 007 - 11 rue de Cambrai, 75019 Paris

-	IMMEUBLE LES VERGERS : 1-3 place de la gare, 95000 Cergy-Pontoise

# Description des installations

Les prestations de maintenance s’appliquent à l’ensemble des installations décrites, même pour les équipements qui ne font pas l’objet de maintenance préventive, mais pour lesquels une maintenance corrective peut être requise.

Les installations concernées par le présent contrat sont :

- Détection incendie et asservissements

- Sirène incendie

- Exutoires de fumées avec commande

- Fermetures coupe feu commandées

- Extinction automatique à gaz

- Détection de CO parking

- Commande alerte incendie

# Modalités et conditions d’exécution

## Cadre d’intervention

Les interventions doivent être planifiées pour minimiser la gêne des occupants. D’une manière générale, les interventions de l’entreprise ne doivent pas perturber le bon fonctionnement de l’organisme et être réalisées avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au minimum leur durée.

Seules les interventions n’engendrant aucune gêne pourront être exécutées pendant les horaires normaux de fonctionnement de l’organisme. Pour les interventions risquant d’occasionner une gêne, l’entreprise interviendra en dehors de ces horaires. Les prix du marché sont réputés tenir compte de cette obligation.

## Prise en charge / remise du matériel

### Prise en charge du matériel / Etat des lieux initial

A la notification du présent marché, le titulaire devra réaliser un état des lieux (ce coup est intégré dans la maintenance forfaitaire de la 1ère année) de l’ensemble des installations concernées, dans un délai maximal de deux mois.

L’entreprise déclare être parfaitement informée de la constitution des locaux et de la consistance des matériels et équipements dont elle assure la maintenance.

En l’absence de réserves écrites de sa part, dûment justifiées, en préalable à toute intervention, tous les matériels et équipements dont elle assurera la maintenance seront réputés être en bon état d’entretien et de fonctionnement.

Le responsable de l’organisme informera l’entreprise de la réception de ces nouveaux ouvrages. L'entreprise pourra assister à leur réception et disposera d’un délai de 15 jours à compter de cette date de réception pour formuler ses éventuelles réserves.

Les conditions financières de prise en charge des nouveaux équipements sont définies dans le CCAP.

### Remise du matériel en fin de marché / Etat de lieux de sortie

Il est réalisé six mois avant la fin du marché dans les mêmes conditions que l’état des lieux initial 4.2.1.

Sauf si elle a exprimé des réserves dûment justifiées au moment de leur prise en charge, l’entreprise s’engage à laisser en fin d’exécution du marché les matériels ou équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement.

Un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux et des matériels ou équipements est établi à la fin de l’exécution du marché avec la présence éventuelle du nouveau titulaire désigné et/ou de tout expert désigné par l’organisme.

### Evolution des installations

En cours de marché, l’entreprise pourra être tenue de prendre en charge les nouveaux équipements relatifs aux installations dont elle a la charge, même s’ils n’ont pas été mis en œuvre par elle-même.

## Acceptation du nouveau titulaire en fin de marché

L’entreprise doit accepter pendant le dernier mois de son marché la présence éventuelle du nouveau titulaire sans rémunération complémentaire.

## Sujétions pour manutention et démontage d’organes

L’entreprise fait son affaire, avec ses propres moyens, de toute manutention d’organe ou d’équipement, en prenant soin de ne pas apporter de gêne au bon fonctionnement de l’organisme.

L’entreprise prendra en compte, dans le cadre de son forfait, la dépose et la repose de tout organe nécessaire pour accéder à l’organe, objet de sa prestation.

## Respect de l’environnement

L’entreprise a l’obligation contractuelle de recycler l’ensemble des déchets produits. Ceci concerne les têtes de détection, les accessoires, les dispositifs de nettoyage, les graisses, les huiles, les solvants, les batteries, les piles, etc. Tous les déchets sont évacués immédiatement par le titulaire, il ne sera pas toléré de stockage sur site.

L’entreprise devra fournir, lors des éliminations, les bordereaux de suivi de déchets industriels notamment pour l’élimination des détecteurs ioniques et les batteries.

En cas de non-respect de ces procédures, le titulaire sera soumis à une pénalité par déchet retrouvé.

## Personnel d’intervention de l’entreprise

L’entreprise désignera nommément la (ou les) personne(s) susceptible(s) d’intervenir sur les équipements concernés.

L’entreprise mentionnera à l’acte d’engagement l’organisation qu’elle compte mettre en œuvre, selon les tranches horaires, dans le cadre des prestations dues.

### Désignation des agents

Les personnes désignées par l’entreprise sont seules autorisées pour l’exécution des prestations, objet du présent marché. Elles possèdent la qualification professionnelle et l’habilitation et / ou les connaissances requises pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées. L’entreprise devra présenter les justifications correspondantes à chaque demande de l’organisme.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par l’entreprise. Il est l’interlocuteur normal du représentant de l’organisme. Toute nomination ou changement de responsable est soumis à l’agrément préalable du chef d’établissement.

L'Urssaf peut demander à tout moment le remplacement du personnel d’intervention pour des motifs professionnels ou autres dans un délai de quinze jours ; ce délai peut être réduit à 24 heures si le motif provient d’un non-respect des clauses du présent marché ou en cas de faute grave.

### Tenue et comportement du personnel

Le personnel mis à disposition par l’entreprise doit observer les règles de tenue et de comportement propres à l’environnement de l’organisme.

Le personnel doit être également parfaitement informé des diverses consignes de sécurité générales et particulières propres à l’organisme, qui lui sont communiquées.

### Consignes d’accès

Le personnel de l’entreprise peut intervenir et circuler dans les zones suivantes à l’exclusion de toutes autres :

Les locaux contenant les équipements, objet du présent marché.

Les locaux où sont entreposées les pièces de rechange propres aux installations concernées ainsi que les ateliers.

Les circulations permettant d’accéder aux différents locaux ci-dessus.

Des modalités complémentaires d’accès à certains locaux seront éventuellement définies ultérieurement par le responsable de l’organisme et le personnel de l’entreprise devra s’y conformer.

Le personnel de l’entreprise devra observer les consignes de sécurité et les règles de l’art appliquées au personnel extérieur à l’organisme qui sont imposées par les caractéristiques du bâtiment (ex : permis feu, carte d’accès, etc.) et les contraintes fonctionnelles ou acoustiques.

### Remplacement du personnel

L’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires suffisantes afin de remplacer son personnel lors des absences pour congés, formations, etc.

### Stagiaires

Dans le cadre de son fonctionnement, l’entreprise peut être amenée à assumer la formation d’un stagiaire. Cependant, avant tout engagement de sa part, elle devra impérativement soumettre à la décision de l’organisme, et ce dans un délai de quinze jours minimums, la possibilité de faire entrer une personne étrangère dans les locaux. L’organisme se réserve le droit de ne pas accepter la présence d’un stagiaire. Dans tous les cas, les stagiaires seront impérativement encadrés par du personnel titulaire de l’entreprise et ne pourront pas prétendre au remplacement des techniciens habituels.

## Signalisation des chantiers

L’entreprise assure la signalisation de ses chantiers. Elle prendra toutes dispositions afin de protéger l’ensemble du personnel de l’organisme, du public ou du personnel des entreprises extérieures travaillant sur le site, lors de travaux lui incombant au titre du présent marché.

## Coordination avec le constructeur

Lorsque le matériel dont elle assure la maintenance est sous garantie, l’entreprise assumera la responsabilité de la perte de garantie constructeur consécutive à une intervention de sa part.

Elle prendra par ailleurs toutes dispositions en accord avec le constructeur et / ou l’installateur du matériel pour assurer la coordination des diverses interventions et le respect de ses propres obligations contractuelles.

# Réglementations et prescriptions à respecter

Les prestations de maintenance des installations concernées par le présent CCTP sont à réaliser selon les règles de l’art et les textes en vigueur à ce jour et notamment :

- Les normes françaises et européennes

- Les décrets, arrêtés, lois

- Les règlements sanitaires départementaux

- Les décrets, arrêtés, circulaires relatifs à la présence d’amiante dans les bâtiments

- Le code du travail

- Les consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs des matériels et appareillage

- Les règles APSAD

- Les publications UTE

D’une manière générale, l’entreprise tiendra compte de l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires et tous les textes administratifs nationaux et locaux applicables dans le cadre de l’exécution du présent marché pour autant qu’ils soient d’ordre public ou qu’ils suppléent au silence des autres pièces contractuelles.

Elle ne pourra donc se prévaloir dans l’exercice de sa mission d’une quelconque ignorance de ces textes intéressant directement ou indirectement son activité ou les biens concernés, objet du présent CCTP.

PARTIE 2 : Maintenance des installations de securite incendie de l’urssaf idf

# Description des installations

Le descriptif des installations à prendre en charge dans le cadre du présent marché est joint en Annexe N°1

# Contenu des prestations

L’entreprise doit, au titre de son forfait, les prestations relatives au :

- « Marché d’entretien avec obligation de résultat et en garantie totale »

Dans le cadre d’un entretien complet, l’entreprise assure, au sens des définitions mentionnées ci-dessus :

## Niveau de maintenance

L’entreprise exécutera toutes les opérations de maintenance de selon la norme AFNOR NFX 60-000 :

- « Niveaux 1 à 5 inclus ».

- Niveau 1

Ce sont les tâches élémentaires comportant des réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'organes accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l'équipement, ou échange d'éléments consommables accessibles en toute sécurité, tels que voyants ou certains fusibles, etc.

Ce type d'intervention peut être effectué par l'exploitant du bien, sur place, sans outillage et à l'aide des instructions d'utilisation.

Le stock de pièces consommables est faible.

- Niveau 2

Ce sont les tâches de maintenance liées à l'exploitation comportant des dépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et des opérations mineures de maintenance préventive, telles que graissage et contrôles de bon fonctionnement.

Ce type d'intervention peut être effectué par un technicien habilité de qualification moyenne, sur place, avec l'outillage portable défini par les instructions de maintenance, et à l'aide de ces mêmes instructions.

On peut se procurer les pièces de rechange transportables nécessaires sans délai et à proximité du lieu d'exploitation.

- Niveau 3

Ce sont les tâches de maintenance courante ou corrective comportant l'identification et le diagnostic des pannes, la réparation par échange de composants ou d'éléments fonctionnels, les réparations mécaniques mineures, et toute opération courante de maintenance préventive telles que réglage général et réalignement des appareils de mesure.

Ce type d’intervention peut être effectué par un technicien spécialisé, sur place ou dans le local de maintenance, à l'aide de l'outillage prévu, des appareils de mesure et de réglage, ainsi que des pièces approvisionnées.

- Niveau 4

Ce sont des tâches importantes de maintenance corrective et préventive à l'exception de la rénovation et de la reconstruction. Ce niveau comprend aussi le réglage des appareils de mesure utilisés pour la maintenance, et éventuellement la vérification des étalons de travail par les organismes spécialisés.

Ce type d'intervention peut être effectué par une équipe comprenant un encadrement technique très spécialisé, dans un atelier spécialisé doté d'un outillage général (moyens mécaniques, de câblage, de nettoyage…).

- Niveau 5

Ce sont les opérations de rénovation, reconstruction ou exécution des réparations importantes confiées à un atelier central ou à une unité extérieure.

Par définition, ce type de travaux est donc effectué par du personnel qualifié Niveau IV au sens de la norme NF S 61-933, le constructeur ou le reconstructeur avec des moyens définis par le constructeur et donc proches de la fabrication.

## Assistance & conseils

Ces prestations comprennent :

- L’assistance à l’organisme au cours des opérations d’arrêt et de redémarrage des systèmes nécessaires (exemple coupure technique annuelle de maintenance).

- L’assistance de l’organisme pour tous les essais, contrôles, visites, relatifs aux équipements concernés par le présent marché.

- L’assistance à l’organisme aux opérations de réception de travaux effectués par une entreprise extérieure.

- L’assistance au bureau de contrôle lors des vérifications périodiques réglementaires (contrôles liés aux installations objet du présent cahier des charges). L’entreprise aura à sa charge la synthèse et le suivi des levées de réserves. La synthèse devra impérativement être transmise dans le mois qui suit la réception du rapport du bureau de contrôle.

- L’information de l’organisme de tout changement ou de toute modification aux normes et réglementations relatives aux équipements concernés par le présent marché, ainsi que leurs incidences techniques et financières.

- La mise en conformité éventuelle imposée par l’évolution de la réglementation.

- L’amélioration des performances ou de la fiabilité des équipements.

## Les fournitures, pièces de rechange et outillage

Le remplacement (pièces et main-d’œuvre) de toutes pièces détachées défectueuses, sauf dans le cas de dégradation volontaire ou d’usage anormal, non imputable à l’entreprise ou encore dans le cas de catastrophe naturelle, est inclus au forfait.

L’entreprise s’engage donc à maintenir l’équipement concerné en parfait état de fonctionnement.

## L’astreinte

L’astreinte constitue l’obligation faite à l’entreprise de maintenir les moyens nécessaires pour intervenir en maintenance corrective dans un délai spécifié.

Dans le cadre de ce marché, l’astreinte sera de type à distance pour tous les immeubles. Dans ce cas, l’entreprise a l’obligation de tenir disponible, en permanence, des moyens et un personnel technique capable d’assurer le dépannage à distance et / ou par déplacement sur le site.

Dès notification de son marché, l'entreprise communiquera par courriel aux services techniques de l'organisme le numéro de téléphone de son service d'astreinte qu'elle s'engage à mettre à jour en cas de changement.

Les services techniques de l'organisme confirmeront leur demande d'intervention par courriel avec indication de l'adresse de l'immeuble, de l'équipement concerné avec une description sommaire de la panne et mention de la date et l'heure d'appel.

L'entreprise est tenue d'enregistrer les demandes d'intervention faites sur appel téléphonique avec indication de la date et de l'heure d'appel ainsi que le nom de la personne en faisant la demande.

Elle est définie dans les articles 9, 10 et 11

# Limites de prestations

L'entretien normal entrant dans le cadre du forfait ne comprend pas :

- L'entretien des installations de bâtiment en général.

- Les réparations ou remplacements des pièces ou organes détériorés par malveillance ou usage anormal.

- Les travaux de modernisation ou de mise en conformité des équipements avec les règlements applicables.

- Le remplacement de matériel nécessitant une refonte complète de l’installation.

# La maintenance préventive

La maintenance préventive comprend au minimum deux visites par an (une par semestre) de maintenance sur chaque site.

En règle générale, les opérations de maintenance seront réalisées durant les jours ouvrables dans la mesure où ces dernières n'engendrent aucune interruption de fonctionnement. Il est précisé que toute intervention technique et humaine notamment qui serait susceptible de provoquer une gêne trop importante pour le personnel et le public devra être réalisée lors des coupures techniques programmées.

Au cours de cette visite dont la date et l’heure auront été programmées, il rencontrera systématiquement le représentant du maître d’ouvrage qui lui fera part des anomalies constatées. Il interviendra immédiatement pour pallier ces dernières et déclenchera les interventions de maintenance palliative.

Certains remplacements systématiques sont indiqués dans les gammes minimums.

La maintenance comprend l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé :

- Maintenance préventive systématique :

La maintenance préventive systématique est effectuée selon un échéancier établi pour une périodicité calendaire ou un nombre d’unités d’usage.

- Maintenance préventive conditionnelle :

La maintenance préventive conditionnelle est subordonnée à un type d’événement prédéterminé qui est révélateur de l’état du matériel ou l’équipement. Les interventions peuvent résulter de constatations faites lors des inspections, contrôles, tests ou visites de maintenance systématique, ainsi que des informations provenant d’un capteur ou de tout dispositif de mesure d’une usure que l’organisme se réserve la possibilité d’utiliser.

## Nature des vérifications périodiques

Les vérifications périodiques comprennent les opérations suivantes :

### Examen des documents d'exploitation

- Livret des consignes et des procédures.

- Registre des contrôles.

- Plans de l'installation.

### Inspection visuelle de l'installation

- Etat des détecteurs, du câblage, du tableau.

- Etat de la batterie (sulfatation ou carbonatation, niveau de l'électrolyte, graissage des bornes, etc.).

- Positionnement et repérage (texte informatique) des détecteurs et des différents organes par rapport aux modifications du risque survenues depuis les précédentes inspections.

## Vérification fonctionnelle de l'installation

La vérification fonctionnelle de l’installation a pour but de s’assurer que toutes fonctions sont correctement remplies. Auparavant, les commandes d’organes externes liées aux fonctions supplémentaires susceptibles d’être inutilement ou dangereusement actionnées lors des opérations de vérification sont neutralisées. Cette neutralisation doit se faire en présence d’un responsable habilité par l’URSSAF qui devra veiller à leur remise en service après les opérations de vérification.

La vérification fonctionnelle comprend les opérations minimales successives suivantes :

### Procédures de contrôle des sources d’alimentation

- Contrôle de la source auxiliaire (généralement par action sur le bouton poussoir donnant une indication visuelle et/ou sonore).

- Coupure de la source principale (au niveau du disjoncteur ou de l’interrupteur fusible d’alimentation du tableau) : apparition d’une signalisation.

- Coupure de la source secondaire : apparition d’une signalisation visuelle et sonore.

- Rétablissement des sources (la tension de la source principale étant rétablie avant celle de la source secondaire) : retour à l’état normal de veille du tableau. Ceci impose éventuellement de réinitialiser manuellement certains tableaux de signalisation.

- Coupure de la source secondaire : apparition d’une signalisation visuelle au minimum.

- Rétablissement de la source secondaire : retour à l’état de veille du tableau.

Ces opérations ne doivent occasionner aucun déclenchement de l’alarme incendie, aucune apparition des signaux de commande des organes externes ni perte d’information. La suppression et le rétablissement des sources principales et secondaires doivent pouvoir se faire aisément lors des opérations.

### Contrôle du signal de dérangement

Ouvrir une boucle ou débrocher un détecteur. La signalisation de dérangement visuelle et sonore doit apparaître.

### Essai de fonctionnement des détecteurs

Avertissement : Les opérations fonctionnelles périodiques seront effectuées systématiquement sur l’ensemble des détecteurs.

L’essai a pour but de vérifier la réponse de chaque détecteur à la grandeur caractéristique qu’il doit détecter. En aucun cas ce test ne doit être considéré comme une mesure de sensibilité, l’amplitude de la grandeur caractéristique qui est appliquée au détecteur devant être suffisante pour qu’un détecteur en bon état fonctionne correctement. En conséquence, il ne peut être confondu avec la vérification du niveau de performance effectué au moyen des foyers types de site.

Pour y procéder :

- Le titulaire s’aidera des recommandations particulières que le constructeur aurait exprimé au sujet de l’exécution ;

- Il se munira des dispositifs nécessaires non destructibles pour le matériel et compatible avec l’environnement des détecteurs pour produire les grandeurs caractéristiques d’excitation des détecteurs essayés (générateurs de chaleur, d’aérosols, de fumée, de rayons IR ou UV, etc.) ; sont exclus ici les générateurs à flamme vive tels que les briquets ;

- Le détecteur à essayer sera sollicité à l’aide du générateur adéquat. La signalisation d’alarme doit alors s’afficher au tableau et les avertisseurs sonores et lumineux doivent fonctionner. Elle doit également s’afficher aux indicateurs d’action qui peuvent être associés aux détecteurs. Lorsque l’indicateur est associé à un groupe de détecteurs, l’alarme doit s’y afficher pour n’importe lequel des détecteurs sollicités dans le groupe considéré. Cette opération s’effectue lorsque l’installation est alimentée par la source principale ; toutefois, au moins l’une des boucles de l’installation sera testée avec l’alimentation principale coupée au moins huit heures avant ;

- La totalité des détecteurs de chaque zone sera obligatoirement essayée au cours des opérations de visite de conformité.

- Il n’est pas nécessaire de vérifier le fonctionnement des avertisseurs sonores et lumineux pour chaque détecteur essayé, mais au moins une fois pour chaque zone.

### Cas où l'installation comporte des dispositifs de transmission de l'alarme incendie et signaux de dérangement

L'aboutissement correct des signaux d'alarme incendie et des signaux de dérangement à la station centrale de télésurveillance seront vérifiés au cours des essais comme définis aux paragraphes 5.2.2.2. et 5.2.2.3 de la règle d’installation R7 de l’APSAD. Ces vérifications devront être effectuées au moins une fois pour chaque cause d'alarme ou de défaut provoqué dans une zone surveillée.

Remarque : Lors des essais effectués au cours de la visite de conformité, les réglages de l'installation doivent être identiques à ceux prévus pour l'exploitation réelle de l'installation. Ils doivent correspondre aux indications figurant dans les procès-verbaux d'essais en laboratoire des divers éléments de l'installation.

En fin d'essais et sous le contrôle du responsable de l'installation, on devra s'assurer que la source d'alimentation principale est rétablie et remettre en service les commandes des organes externes neutralisées lors des essais.

## Description de la Maintenance

Les buts de la maintenance d'une installation de détection automatique d'incendie ont été définis aux articles 9 et 10 et l'attribution de compétence pour son exécution à l'article 9.6.8.

### Inspection technique et entretien

L'inspection technique permet de juger de l'opportunité des opérations d'entretien. Entre autres exemples d'opérations d'entretien, on peut citer :

- Contrôle des mises à la terre et des protections vis-à-vis du réseau (qui est la source principale).

- Inspection de l'état des lignes des détecteurs, vérification des isolements et de la valeur des courants de garde et d'alarme.

- Nettoyage des détecteurs, à l'exclusion de celui des détecteurs de fumée à ionisation ou ponctuels optiques de fumée qui doivent être effectués par le constructeur ; par exemple les constructeurs proposent des détecteurs reconditionnés devant porter l'estampille NF permettant d'assurer un échange standard de ces matériels selon des cycles qui sont propres et qui dépendent des conditions d'environnement de l'installation.

- Vérification de l'action des déclencheurs d'alarme.

- remplacement au minimum annuellement de la pile constituant la source auxiliaire d'avertissement ou dès que son fonctionnement est altéré.

- Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes reliés au tableau de signalisation (exemple : boîtier de report de signalisation, indicateur d'action de détecteurs, diffuseurs sonores, etc.).

Les batteries d'accumulateur seront l'objet d'une attention vigilante (surveillance du niveau du liquide, nettoyage des bornes, suivi des recommandations particulières de l'installateur). Au cours des vérifications périodiques, le vérificateur, devra s'assurer si la capacité des batteries reste suffisante pour tenir l'autonomie requise.

## Procédures d’exploitation

### Généralités

Les installations de détection automatique d'incendie doivent, pour être pleinement efficaces, être exploitées avec soin et rigueur, exigence à laquelle les procédures d'exploitation ont pour but de donner un cadre concret.

Le personnel chargé de l'exploitation de l'installation doit présenter les qualités requises suivant la règle R7 de l'APSAD concernant la détection automatique et notamment :

- Avoir une connaissance parfaite de l'installation et principalement :

- De la signification des diverses signalisations sonores et lumineuses susceptibles d'être délivrées par le tableau.

- De la topographie de l'établissement.

- De l'emplacement des moyens de secours (clés, extincteurs, couvertures anti-feu, RIA, etc.).

- Des consignes générales et particulières de sécurité propres à l'établissement.

### Livret des consignes et des procédures

Ce document rassemble les consignes d'exploitation et la manière de les exécuter. Il est souhaitable qu'il soit divisé en deux parties :

- L'une consacrée aux consignes et aux procédures d'exploitation propres à l'installation.

- L'autre aux consignes et procédures de sécurité de l'établissement.

La rédaction sera claire, évitant toute ambiguïté susceptible d'entraîner des erreurs d'interprétation de la part du personnel d'exécution.

Il devra être tenu à jour de l'évolution des consignes en fonction des exigences de sécurité engendrées par l'exploitant de l'établissement. Dans la partie réservée à l'installation devront impérativement figurer la signification des diverses signalisations et, le cas échéant, les mesures à prendre et les dispositions à appliquer en cas de panne.

### Registre de contrôle de l'installation

Le registre de contrôle de l'installation doit être soigneusement tenu à jour par le personnel chargé de la surveillance et de l'utilisation de l'installation. Tous les événements concernant l'installation y sont reportés dans l'ordre chronologique :

- Le résultat des vérifications périodiques effectuées par le personnel de surveillance (tests d'allumage de voyants, vérification de la source auxiliaire, etc.).

- Le résultat des vérifications périodiques de l'état général de l'installation, effectuées par l'agent vérificateur compétent. La collection des comptes-rendus de vérification pourra y être adjointe.

- La nature des opérations de maintenance et l'identification de l'opérateur.

- La nature des réparations, leur durée et les périodes pendant lesquelles l'installation a dû être mise hors service, ainsi que les mesures compensatoires qui auront été prises.

- Tous les événements survenant dans l'exploitation, en précisant dans chaque cas leur nature (alarme, dérangement, irrégularité de fonctionnement) et si possible leur cause ou leur origine. En particulier, les arrêts de l'installation ainsi que les remises en service seront impérativement consignés.

## Conservation des documents

Le livret des consignes et des procédures, le registre de contrôle de l'installation et les notices générales fournies par l'installateur seront conservés sous la responsabilité du personnel de sécurité près du tableau de signalisation de manière à pouvoir être consultés à tout instant par le responsable de la sécurité ainsi que par l'agent chargé des vérifications périodiques.

## Dispositions particulières concernant les opérations

### Reconditionnement des détecteurs

25% par an, à la charge du titulaire, 100 % du parc sur la durée du marché.

Pour les détecteurs de la gamme adressable permettant d’évaluer leur encrassement, l’échange se fera sur la base d’un échange standard.

Les détecteurs faisant l’objet d’un échange standard devront être estampillés de la marque NF.

La destruction des détecteurs ioniques sera faite conformément à la norme en vigueur et produira les certificats de destruction.

### Participation aux coupures techniques de maintenance

Des coupures techniques seront programmées pour permettre la maintenance des équipements. Elles auront lieu le samedi, en général une par an et par site.

Les services techniques de l'organisme communiqueront en début d'année le calendrier prévisionnel des dates de coupures techniques qui sera confirmé un mois avant la date de coupure définitive.

L'entreprise devra intervenir lors de l'ensemble de ces coupures pour réaliser les prestations de maintenance préventive ou corrective qui ne pourront pas l’être dans le cadre de la maintenance effectuée durant les horaires habituels de fonctionnement de l'organisme.

Lors de ces coupures il sera testé le matériel suivant à minima, les sirènes, les indicateurs, les DM, les batteries, les ouvrants commandés par le CMSI, avec émissions d’un rapport sous les 8 jours certifiant ces auto-contrôles.

D’autres coupures spécifiques (travaux, maintenance sur les installations des gestionnaires des immeubles, etc.) peuvent être organisées, l’entreprise est tenue d’y participer.

Au titre de son forfait, le titulaire devra être présent lors des coupures techniques de maintenance organisées par l’URSSAF les samedis de 7h00 à 20h00 :

- 1 coupure par site et par an.

### Assistance

L’entreprise devra intervenir notamment pour la mise en sécurité des systèmes lors de travaux d’autres lots sur les sites. Il faut prévoir 3 interventions (mise hors service + mise en service) par an et par site, du lundi au samedi.

### Participation aux essais d’évacuation

Pour l’ensemble des sites deux fois par an selon un planning prédéfini en début de chaque année.

### Fréquence des visites préventives

Les visites de maintenance préventive seront effectuées durant les jours ouvrés du lundi au vendredi. Pour chacun des immeubles concernés, elles sont fixées au nombre de deux par an suivant la règle R7 de l’APSAD.

### Test d’étanchéité des salles sous extinction

L’entreprise procédera à un test d’étanchéité par an et par salle sous extinction ainsi qu’à chaque modification de la structure du volume des salles. Les tests devront être inclus au programme de maintenance.

Les éventuels travaux d’étanchéités seront réalisés sur devis dans le cadre des dépenses aléatoires du marché.

### Ré-épreuve des bouteilles de gaz extinction salle informatique

A titre d’information mais non comprises dans ce marché, l’entreprise sera tenue d’effectuer les opérations de ré-épreuves des bouteilles de gaz suivant l’échéancier suivant :

| Site | Date de mise en service | Date de ré-épreuve déjà effectuée | Dates de ré-épreuve | Type de gaz | Nombre de bouteille | Volume par bouteille (litres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDR91 salle info | Fév. 2004 | 11/09/2024 | Sept. 2034 | FM200 | 1 | 67 |
| Marceau salle info Rdj | 2005 | 21/10/2024 | Oct. 2034 | AZOTE | 8 | 80 |

### Formation du personnel de maintenance de l’entreprise

L’entreprise devra être en mesure de justifier que son personnel d’exploitation a bénéficié d’une formation chez les constructeurs et qu’il a les compétences requises pour intervenir sur les logiciels de paramétrage des installations concernées par la présente partie du CCTP.

### Plans

L’entreprise devra la création et/ou la mise à jour de l’ensemble des plans des systèmes objets du présent CCTP, un exemplaire sera laissé sur le site, un exemplaire remis au représentant du maître d’ouvrage.

## Fournitures, pièces de rechange et outillage

Conformément à l’article 8.3 du présent CCTP, le remplacement (pièces et main-d’œuvre) de toutes pièces détachées défectueuses, est inclus au forfait.

### Produits consommables

Les produits consommables nécessaires à toute opération de maintenance d’un équipement technique sont :

- Les huiles et graisses

- Les solvants et dégrippants

- Les chiffons et produits de nettoyage et d’entretien

- Les peintures d’anticorrosion et de finition

- Tout autre produit, de vie éphémère, dont la fourniture est nécessaire à l’opération de maintenance exécutée, et au bon fonctionnement de l’équipement

La fourniture des produits consommables est comprise dans la prestation de l’entreprise.

### Petites fournitures

Les petites fournitures nécessaires à toute opération de maintenance sur les équipements techniques sont :

- La visserie, la boulonnerie et les accessoires de fixation

- Les raccords et garnitures d’usage courant

- Les ampoules, les voyants, les fusibles

- Les rivets, les cosses, les colliers, les circlips

- Tout autre petit accessoire mécanique ou électrique

La fourniture de ces petites fournitures est due, dans le cadre de la maintenance préventive et de la maintenance corrective prévues dans le forfait, par l’entreprise qui les approvisionne en quantité et qualité nécessaires à l’exécution de ses prestations.

### Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont les pièces détachées et les composants d’équipement nécessaires au remplacement d’un élément reconnu défectueux ou inapte à effectuer son service. Les pièces de rechange sont repérées et codifiées pour en permettre la gestion.

L’entreprise devra tenir à disposition un stock de pièces pour pallier aux différentes interventions correctives et garantir le respect des délais de réparation.

Toutes les batteries sont incluses au forfait et devront être remplacées de manière préventive lors des maintenances.

### Outillage et appareils de mesure

On entend par outillage et appareils de mesure, l’ensemble des équipements nécessaires à la bonne exécution des prestations confiées à l’entreprise, y compris tout engin de manutention et de levage.

# La maintenance corrective

Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements à la suite d’une défaillance totale ou partielle. En l’occurrence dans le secteur immobilier, il s’agit également de la remise en état des installations jugées défectueuses ou altérées.

- Maintenance palliative :

La maintenance palliative correspond aux activités de maintenance corrective destinées à permettre à un bien d’accomplir provisoirement tout ou partie d’une fonction requise.

Appelée couramment « dépannage », la maintenance palliative est principalement constituée d’actions à caractère provisoire qui devront être suivies d’actions curatives.

Ces prestations comprennent la mise en œuvre de produits consommables ou de petites fournitures et pièces de rechange, qu’elles soient dues par l’entreprise au titre de son forfait ou d’une commande complémentaire ou mise à sa disposition par l’organisme.

- Maintenance curative :

La maintenance curative correspond aux activités de maintenance corrective ayant pour objet de rétablir un bien dans un état spécifié ou de lui permettre d’accomplir une fonction requise. Le résultat des activités réalisées doit présenter un caractère permanent.

Ces prestations comprennent le remplacement de fournitures consommables et de toutes pièces détachées défectueuses.

Les composants défectueux seront remplacés par du matériel neuf, identique ou au moins équivalent. En cas de difficulté d’approvisionnement ou de cessation de fabrication, un modèle de qualité et de fonctionnalités équivalentes ou supérieures sera présenté au représentant de l’organisme pour approbation dans la limite des prestations indiquées à l’article 8.

Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements à la suite d’une défaillance totale ou partielle. En l’occurrence dans le secteur immobilier, il s’agit également de la remise en état des installations jugées défectueuses ou altérées.

## Interventions urgentes (sous délais d’astreinte)

Les interventions de dépannage urgent résultent d’une anomalie de fonctionnement justifiant une intervention immédiate sous délai d’astreinte.

L’entreprise est tenue d’exécuter en urgence les dépannages ou réparations sur les installations dont elle a la charge qui, faute d’intervention, mettraient en péril la sécurité des biens et des personnes ou dont le non-fonctionnement entraînerait des perturbations dans la vie de l’organisme.

Lorsque les interventions ne sont pas dues au titre du forfait, l’entreprise exécute les prestations limitées au strict minimum (mesures conservatoires) et en informe l’organisme dans un délai maximum de 48 heures par lettre recommandée. Elle est dispensée de l’envoi d’une lettre recommandée si l’intervention urgente est inscrite sur le registre de maintenance, avec remise d’un relevé d’intervention comportant les éléments d’évaluation de la prestation. Le coût de la prestation sera déterminé en dépenses contrôlées conformément aux dispositions mentionnées en annexe à l'acte d'engagement.

Les prestations réalisées hors forfait, sans ordre de service préalable, doivent l’être à titre tout à fait exceptionnel :

- Dûment motivé par l’urgence et l’insécurité qui découlerait d’une non-intervention,

- Limitées aux seules mesures conservatoires.

Cette procédure tout à fait exceptionnelle lorsque les prestations sont hors forfait, sans ordre de service, permet au titulaire de prendre les mesures conservatoires utiles.

## Interventions moins urgentes

Les interventions moins urgentes consistent essentiellement en travaux ou réparations résultant :

- D’anomalies de fonctionnement non justifiables d’une réparation urgente.

- Des constats effectués lors des visites préventives systématiques.

## Fournitures prévues dans le cadre du forfait

Conformément à l’article 7.3 du présent CCTP, le remplacement (pièces et main-d’œuvre) de toutes pièces détachées défectueuses, est inclus au forfait.

Le forfait comprend sans exception, tous les produits consommables ou petites fournitures et toutes les pièces détachées et composants défectueux nécessaires à la réalisation des prestations et au bon fonctionnement de l'installation.

Les caractéristiques techniques des matières consommables indispensables à un fonctionnement correct de chaque équipement sont celles préconisées par le constructeur.

Les pièces détachées mises en œuvre seront, sauf accord spécifique de l’organisme, des pièces neuves conformes aux spécifications du constructeur, et adaptées aux installations.

# Prestation hors forfait à la demande

- Pour les demandes de travaux ou de fournitures formulées par l’organisme, l’entreprise établira des devis correspondants.

Les interventions hors forfait sont programmées en accord avec l’organisme. Elles font l’objet d’un ordre de service établi au vu d’un devis détaillé fourni par l’entreprise si et seulement si elles sortent du cadre de la garantie totale.

Dans la mesure où le devis présenté ne lui conviendrait pas, l’organisme se réserve le droit de consulter et de faire exécuter la prestation concernée par l’entreprise de son choix ou ses propres équipes.

Lorsqu’en cours d’exécution, l’entreprise constate que des prestations prévues se révèlent inutiles, elle doit demander l’accord de l’organisme, avant toute modification dans l’exécution des prestations

# Définition des délais contractuels, notion d’indisponibilité

## Délais d’astreinte :

Il s'agit du délai donné à l’entreprise, à compter d’une demande d’intervention téléphonique et/ou par mail, pour se rendre sur le site, rechercher la cause d’un incident, établir un diagnostic et mettre en œuvre les moyens pour commencer une opération de dépannage. L’astreinte doit être mise en place en dehors des horaires de travail de l’entreprise. Se reporter aux articles 10.1 et 10.2.

### Interventions urgentes :

L'entreprise assurera une astreinte : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Délais d'intervention : 2 heures à réception de la demande.

### Interventions moins urgentes :

L'entreprise interviendra durant les jours ouvrés à réception de la demande dans les délais suivants :

- Délais d'intervention : Pour tout appel reçu avant 17 heures, le délai d'intervention accordé est fixé au jour ouvré suivant avant 10 heures.

## Durée d’intervention du dépannage

Il s’agit de la durée nécessaire pour rétablir le fonctionnement de tout ou partie d’une installation. Elle débute dès l’arrivée du technicien de l’entreprise appelée dans le cadre de l’astreinte, telle que définie ci-dessus :

- Deux heures maximums lorsqu’il n’y a aucun démontage ou remontage d’organe.

- Quatre heures lorsqu’il y a échange de pièces nécessitant démontage et remontage.

Cette clause a pour but d’éviter l’intervention, dans le délai d’astreinte, d’un technicien incapable de dépanner l’installation (par manque de compétence ou de non-connaissance des installations).

## Délai d’intervention de réparation

Il s’agit du délai à compter de la fin du dépannage pour effectuer la réparation définitive à la suite d’une opération de dépannage.

Il est de :

- Vingt-quatre heures lorsqu’il s’agit d’une installation ayant trait à la sécurité ou dont le non-fonctionnement entraîne une gêne importante.

- Une semaine dans les autres cas.

Cette clause a pour but de prévenir tout dépannage provisoire qui risquerait de durer.

# Dispositions particulières concernant la gestion des informations

L’ensemble des documents nécessaires aux opérations de maintenance des biens figurant au présent CCTP (compte-rendu d’intervention, rapport mensuel, calendrier des visites, fiches d’intervention, rapports, gammes, devis, etc.) est géré par le personnel de l’entreprise à l’aide de logiciels informatiques.

Les logiciels à utiliser seront les suivants :

- Word pour les documents texte.

- Excel pour les tableaux.

- Autocad pour les plans.

- Ou tout autre document au format PDF.

## Inventaire de départ

L’inventaire de départ devra comporter les éléments suivants :

- Le recensement physique des équipements

- La localisation

- La description des équipements

- Les éléments techniques nécessaires (numéro de série, type, caractéristiques principales, etc.)

- Une évaluation de l’état

- Les contraintes d’environnement

- L’interface avec d’autres équipements

- Une implantation sur plan des différents équipements par familles

Il sera fourni un inventaire distinct par immeuble.

La documentation technique, les notices techniques et les plans des installations sont également à prendre en compte dans les équipements figurant à l’inventaire.

L’inventaire de départ n’est à fournir que la première année du marché. En cas de modernisation des installations faisant l’objet du présent CCTP, l’entreprise apportera les mises à jour au fur et à mesure des modifications apportées. Ces dernières seront systématiquement communiquées au représentant de l’organisme.

L'entreprise devra fournir l'inventaire de départ dans les deux mois qui suivent la notification du marché.

## Programme de maintenance

L’entreprise devra fournir le programme annuel de maintenance dans le mois qui suit la notification du présent marché. Ce délai sera porté à 15 jours en cas de reconduction du marché.

Le programme et les gammes de maintenance préventive s’y rattachant représentent le minimum obligatoire de prestations dans le cadre du forfait. Il appartient à l’entreprise, en concertation avec le représentant de l’organisme, de les adapter par la suite en cours d’exploitation au vu :

- Des conditions réelles d’utilisation

- Des observations du titulaire ou du représentant de l’organisme

- Des incidents constatés

- Des contrôles et des mesures effectués

- Des spécificités techniques de chaque site

Les prestations de vérification et d’inspection définies dans ces gammes incluent les remises à niveau aux valeurs nominales. S’il s’agit de simples réglages, elles seront incluses au forfait dans le cadre de la maintenance préventive. Si la remise à niveau inclut des prestations plus importantes assimilables à de la maintenance corrective, la limite des prestations prévues au forfait découlera de la limite du forfait en matière de maintenance corrective.

Les mesures et comptages prévus dans les gammes doivent faire l’objet d’un suivi de la part de l’entreprise, en vue de déceler les éventuelles anomalies et d’y remédier.

L’entreprise soumettra chaque fois que cela est nécessaire à l’organisme, les modifications qu’elle préconise d’apporter au programme, assorties des justificatifs nécessaires. Après accord de l’organisme, elle établira le nouveau programme dont la mise en application sera immédiate. L’entreprise adaptera les moyens en personnel, outillage et fournitures au nouveau programme. Cette adaptation ne changera pas les conditions financières du marché.

Le respect du programme de maintenance préventive sera vérifié régulièrement par le représentant de l’organisme.

## Gammes de maintenance

L'entreprise devra fournir les gammes de maintenance dans le mois qui suit la notification du marché. Elles seront également fournies par immeuble et pour chaque famille d'équipement.

A chaque modification ou évolution du matériel, l’entreprise fournira la ou les gammes mises à jour.

Les gammes de maintenance sont fournies à titre purement indicatif. L’entreprise doit, pour chaque équipement faisant l’objet du CCTP, les adapter et les compléter au vu des conditions réelles d’exploitation.

## Calendrier à long terme

Le programme de maintenance permet d’établir un calendrier annuel qui sera élaboré par l’entreprise, en liaison avec le représentant de l’organisme désigné par la personne responsable du marché, afin de déterminer :

- Les interruptions de service qu’il est susceptible d’engendrer au cours de l’année

- Les consignations d’équipements

- La charge en personnel induite

Ce calendrier sera soumis à l’approbation du responsable de l’organisme. Il tiendra compte des contraintes inhérentes aux activités de l’organisme. Le calendrier à long terme sera fourni dans le mois qui suit la notification du marché et en cas de renouvellement du marché, dans un délai de quinze jours à compter de la date de renouvellement.

## Calendrier à court terme

Compte tenu de la périodicité d’intervention définie dans le calendrier annuel, les dates et heures exactes des visites sont fixées d’un commun accord avec le représentant de l’organisme, l’entreprise confirmera au responsable de l’organisme les dates de visite de maintenance préventive et corrective cinq jours au moins avant l’intervention, en précisant :

- La nature des travaux à exécuter sur le(s) équipement(s) concerné(s)

- Les consignations d’équipements à réaliser suivant des horaires définis

- La date prévisionnelle d’intervention et sa durée estimée

- Le détail des pièces et fournitures qui seront changées

Cette confirmation sera adressée par courriel au représentant de l’organisme avec indication précise de l'immeuble objet de la visite de maintenance.

En cas de prestation engendrant des interruptions de service, l’entreprise rédige les avis d’interruption de service et les transmet aux services concernés sous couvert du représentant de l'organisme. Ce dernier pourra lui demander également d’apposer des affiches mentionnant les interruptions de service dans des endroits de passage des utilisateurs.

Si l’une des deux parties désire déplacer une visite, elle devra en informer l’autre au moins 2 jours ouvrables avant la date prévue.

Sauf accord formel du représentant de l'organisme, aucune visite systématique ne pourra être effectuée en même temps qu’un dépannage ou une réparation.

## Compte-rendu d’intervention

L’intervention doit être réalisée conformément aux différentes clauses du présent marché, avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d’indisponibilité de l’installation.

A l’issue de l’intervention, l’entreprise mentionne sur le bon de visite ou attachement l’essentiel de la visite effectuée.

Un exemplaire du bon de visite sera remis au représentant de l’organisme ou à son représentant habilité à réceptionner les travaux de maintenance. Le bon de visite sera signé par l’agent de l’entreprise intervenant sur les installations.

Ces informations sont, le cas échéant, renseignées sur les outils de gestion prévus à cet effet (GMAO, tableau de bord, ou autres).

Toutes les interventions de l’entreprise doivent faire l’objet d’un compte-rendu d’intervention. Ces comptes-rendus préciseront :

- L'adresse du site

- Le libellé de l’intervention

- Le type d’intervention

- Le nom de l’équipe et de l’intervenant

- Les dates de visite avec l’heure d’arrivée et l’heure de départ

- L’équipement concerné ou à défaut le domaine concerné et, si possible, la localisation géographique

- Le détail des prestations réalisées

- Les interventions et les travaux effectués

- Les incidents rencontrés dans le déroulement des opérations

- Les devis

- Les faits marquants

- Les parties d’installations changées

- En cas d’anomalies constatées, elle rédige un constat d’anomalie conformément aux dispositions prévues.

Et s’il y a lieu :

- Les mesures ou comptages effectués avec analyses et graphiques

- Les fournitures ou pièces de rechange changées

- Les annotations particulières de l’intervenant

Le rapport ne doit pas comporter de mentions telles que « A voir » ou « Réparation à prévoir lors de la prochaine visite » sachant que les installations doivent se trouver en parfait état de marche à l’issue de chaque visite.

## Constat d'anomalie

L’entreprise est tenue d’informer l’organisme de toute anomalie qu’elle aurait observée sur les installations dont elle a la charge, et de signaler, sauf à engager sa responsabilité, toute non-conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur.

Elle établit pour chaque constat d’anomalie une fiche mentionnant :

- Le type d’anomalie constatée.

- Les actions entreprises ou qu’il convient d’entreprendre pour y remédier.

- Les conséquences si aucune action n’était entreprise.

## Rapports semestriels

L’entreprise fournira avant le 15 du mois suivant pour la période écoulée à l’organisme un rapport semestriel mentionnant de manière synthétique et explicite pour le mois écoulé :

- Les interventions et les travaux effectués.

- Les incidents rencontrés dans le déroulement des opérations.

- Les constats d’anomalies et les actions entreprises.

- Les devis.

- Les faits marquants.

- Les parties d’installations changées.

- La liste des matériels et équipements changés.

Lorsque des interventions mensuelles se dérouleront sur plusieurs sites, il sera fourni un rapport d'activité mensuel par immeuble.

Un modèle de rapport sera proposé pour accord à l’organisme dans le mois qui suit la notification du présent marché.

## Rapport annuel d’activité

L’entreprise fournira au représentant de l’organisme, à chaque fin d’année civile, un rapport de synthèse des activités qui se sont déroulées durant cette période. Ce rapport présentera un bilan pour chaque équipement faisant apparaître notamment :

- La durée de vie probable.

- Le rendement constaté, comparé à celui prévu à l’origine par le constructeur ou le fournisseur.

- Les anomalies constatées à l’occasion d’événements et les actions entreprises.

- Le bilan des activités.

- La liste des matériels et équipements changés.

- Les travaux éventuellement préconisés.

- La liste à jour de toutes les documentations techniques.

- La liste à jour de tous les plans et schémas.

## Registre de contrôle de l’installation

Tous les événements concernant l’installation y seront reportés conformément à la règle R7 de l’APSAD, en indiquant entre autres :

- Les résultats des vérifications périodiques

- La nature des opérations de maintenance et identification de l’opérateur

- Nature des opérations de réparation

- Tous les événements de la vie de l’installation.

## Registre de maintenance sur site

Le registre de maintenance complète les comptes-rendus et rapports d’activité.

L’entreprise a la charge de l’établir et de le mettre à jour. Ce registre doit être consultable par le représentant de l'organisme à tout moment.

Le registre comprend les éléments suivants :

- Registre du personnel.

- Classeur programme, gamme et programme de maintenance.

- Classeur gestion des stocks et matériels.

- Classeur des ordres de travaux.

- Classeur des bons de visite.

- Classeur des constats d’anomalies.

- Liste de la documentation technique mise à disposition de l’entreprise.

- Classeur inventaire de départ.

- Le registre de contrôle de l’installation suivant règles APSAD.

## Dispositions particulières concernant les réunions de maintenance

Dans le cadre du forfait, l’entreprise devra :

- Sa participation à quatre réunions par an.

Une réunion par semestre pour la présentation des rapports semestriels et une réunion en début de l’année suivante pour la présentation du rapport annuel.

Elle procédera à la rédaction du compte rendu de la réunion et en assurera la diffusion par courrier sous un délai de huit jours.

A la demande de l’organisme, l’entreprise devra participer aux réunions qui se révéleraient nécessaires.

L’objet de ces réunions a pour but de vérifier la conformité et le respect des clauses dues au titre du présent marché. Elles permettront également d’aborder différents sujets telles que les éventuelles mesures correctives à apporter aux installations.

## Synthèse des délais de remise de documents

| Libellé. | Délai de remise. |
| --- | --- |
| Inventaire de départ | Deux mois après la notification du marché |
| Programme annuel de maintenance | Un mois après la notification du marché |
| Gamme de maintenance préventive | Un mois après la notification du marché |
|  | Un mois après la date anniversaire lors d’un renouvellement |
| Calendrier à long terme | Un mois après la notification du marché |
| Calendrier à court terme | Cinq jours avant l'intervention par courriel |
| Compte-rendu d'intervention | 72 heures après chaque intervention |
| Constat d’anomalies | 24 heures après constatation par courriel |
| Rapport annuel d’activité | Un mois après la date anniversaire du marché |
| Rapport semestriel | Avant le 15 du mois suivant pour la période écoulée |

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE L’URSSAF IDF

# DDR 91 – Evry

## Extinction automatique à gaz

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale d’extinction incendie | SIEMENS | XC 1005-A | 1 | 2004 / 2018 | Salle informatique |
| Bouteilles d'Extinction | SIEMENS | FM200 | 1 |  |  |
| Détecteurs optiques de fumée | SIEMENS | FD00T 241-9 | 6 |  |  |
| Déclencheurs manuels | SIEMENS | DM 1103-S | 1 |  |  |
| Diffuseur sonore | SIEMENS | DIF 24 | 1 |  |  |
| Panneau d’évacuation |  | ALEVE/ALINE | 2 |  |  |
| Boîtier d’extinction | SIEMENS | BORA | 1 |  |  |
| Boîtier report | SIEMENS | XT 1001 | 1 |  |  |

# DDR 93 – Immeuble Rousseau - Montreuil

## Alarme incendie DDR

| Niveau | Localisation | Désignation | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | Parking | Parking | 2 flashes lumineux |
|  | Palier ascenseurs | Refuge | 1 DM 1 détecteur de fumée |
|  | Locaux Techniques | Couloir | 1 sirène 4 IA 2 détecteurs de fumée |
|  |  | Local Compteur d'eau | 1 détecteur de fumée |
|  |  | Local TGBT | 1 détecteur de fumée |
|  |  | Local OP1 | 1 détecteur de fumée |
|  |  | Local OP2 | 1 détecteur de fumée |
|  |  | Local poubelles | 2 détecteurs de fumée |
| RDC | Bâtiment A | Local PCS | 1 Centrale Incendie AVISS BALTIC 512 1 CMSI AGORA BUS 2 boutons poussoirs de réarmement (désenfumage) 1 détecteur de fumée ALIM ECS (1 batterie 12V – 17Ah) ALIM CMSI (2 batteries 12V -7Ah) ALIM AES1 (4 batteries 12V -10Ah) ALIM AES2 (4 batteries 12V – 7Ah) |
|  |  | Aire de livraison | 1 sirène |
|  |  | Hall | 1 DM |
|  |  | Centre d'Accueil | 1 sirène |
|  |  | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  |  | Escaliers | 1 commande de désenfumage |
|  | Palier ascenseurs | Refuge | 1 sirène 1 détecteur de fumée |
|  | Bâtiment B | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  |  | Local TLM | 1 détecteur de fumée 1 IA |
|  |  | Local DSI | 1 détecteur de fumée 1 IA |
|  |  | Parties communes | 1 sirène |
|  |  | Escaliers de secours | 1 DM 1 commande de désenfumage |
|  | Passage bât A vers B | Recoupement | 1 PCF asservie avec ventouse |
| R+1 | Bâtiment A | Parties communes | 1 sirène |
|  |  | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  |  | Local technique | 1 détecteur de fumée 1 IA |
|  | Bâtiment B | Parties communes | 1 DM 1 sirène |
|  |  | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  | Palier ascenseurs | Refuge | 1 DM 1 sirène 2 trappes de désenfumage 1 détecteur de fumée |
|  | Passage bât A vers B | Recoupement | 1 PCF asservie avec ventouse |
| R+2 | Bâtiment A | Parties communes | 1 sirène |
|  |  | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  | Bâtiment B | Parties communes | 1 DM 1 sirène |
|  |  | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  | Palier ascenseurs | Refuge | 1 DM 1 sirène 2 trappes de désenfumage 1 détecteur de fumée |
|  | Passage bât A vers B | Recoupement | 1 PCF asservie avec ventouse |
| R+3 | Bâtiment A | Parties communes | 1 sirène |
|  |  | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  |  | Local technique | 1 détecteur de fumée 1 IA |
|  | Bâtiment B | Parties communes | 1 DM 1 sirène |
|  |  | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  | Palier ascenseurs | Refuge | 1 DM 1 sirène 2 trappes de désenfumage 1 détecteur de fumée |
|  | Passage bât A vers B | Recoupement | 1 PCF asservie avec ventouse |
| R+4 | Bâtiment A | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  |  | Parties communes | 1 sirène |
|  | Palier ascenseurs | Refuge | 1 DM 1 sirène 2 trappes de désenfumage 1 détecteur de fumée |
|  | Bâtiment B | Escaliers de secours | 1 exutoire de fumées 1 commande de désenfumage |
|  |  | Toiture terrasse | 1 DM |
|  |  | Toilettes | 2 flashes lumineux |
|  |  | Parties communes | 1 DM 1 sirène |
|  | Passage bât A vers B | Recoupement | 1 PCF asservie avec ventouse |
| R+5 | Bâtiment A | Escaliers | 1 DM 1 Exutoire de fumées 1 commande de désenfumage |
|  | Bâtiment A | Terrasse | 2 Coffret de relayage AXONE II 2 Moteurs de désenfumage Cyclone F400 |
| Niv. 1 à 4 |  | OPTONE classic 1V | 8 Volets coupe feux |

# Immeuble Lagny : Montreuil.

## Détection incendie et asservissements

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMSI ALIM SSI (2 bat 12V-17Ah) | CHUBB | CMSI.Com | 1 | 2006 | PCS RdC |
| Module satellite |  | SATC4/SATC8 | 11 |  | Tous Niveaux |
| Déclencheurs manuels |  | KAC | 43 |  | Tous Niveaux |
| Vcf |  | Vantone | 30 |  | Tous Niveaux |
| Coffret de relayage |  | PILOT AIR 2000 | 4 |  | Terrasse R+7/R+8 |
| Moteurs de désenfumage. |  |  | 4 |  | Terrasse R+7/R+8 |
| Interface continuité de ligne ICC |  | CHUBB | 8 |  |  |
| Report d’alarme générale |  | RS rep+ | 1 |  | Accueil Hôtesse |
| Sirène d’évacuation |  | Chorus s3 | 47 |  | Tous Niveaux |
| ALIM AES (2 batt 12V-24Ah) |  |  | 1 |  | PCS RdC |

## Exutoires de fumées

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exutoire de fumées |  |  | 5 | 2005 | R+7 |
| Treuil | SIM / MADICOB |  | 5 |  | R+6 |
| Commande CO² | SIM / MADICOB |  | 5 |  | RDC |

## Détection de CO parking

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale de détection | DISFATE | SENSOPARC 401A | 1 | 2009 | Local moteur Parking |
| Capteurs de CO | DISFATE | EA-43V | 5 |  |  |
| Asservissements |  |  | 1 Ens. |  |  |
| Câblage |  |  | 1 Ens. |  |  |

# Immeuble Marceau : Montreuil

## Détection incendie et asservissements

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMSI (2 bat 12V – 17Ah) | CHUBB | CMSI.Com | 1 | 2005 | PCS RdC |
| Coffret alimentation AES |  | 2 bat 12V-24Ah | 1 |  | PCS RdC |
| Déclencheurs manuels adressés |  | KAC | 43 |  | Tous niveaux |
| Interface continuité de ligne ICC |  |  | 8 |  | Tous niveaux |
| Report d’alarme générale |  | RS rep+ | 1 |  | Accueil hôtesse Lagny |
| Diffuseur sonore |  | CHORUS S3 | 51 |  | Tous niveaux |
| Sirène d’évacuation avec flash |  | Diffuseur sonore flash | 20 |  | Tous niveaux |
| Modules Satellite |  | Sat C4 / C8 | 13 |  | Tous niveaux |
| DAD |  | Type 1 | 1 |  | R-1 |
| Détecteur autonome déclencheur DAD |  | KAC | 2 |  | R-1 |
| Déclencheurs manuels DAD |  |  | 1 |  | R-1 |
| Portes CF asservies | LUTERMAX | C16 | 7 |  | RdJ à R+3 |
| Volet coupe-feu | VANTONE | ALDES | 12 |  | Tous niveaux |
| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| Moteur désenfumage | VIM | KDTR-298 | 2 |  | Terrasse |
| Coffret de relayage | VIM | Pilot air 2000 | 2 |  | Terrasse |

## Exutoires de fumées

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exutoire de fumées |  |  | 4 | 2005 | R+3 |
| Treuil |  | SIM / MADICOB | 4 |  | R+3 |
| Commande CO² |  | SIM / MADICOB | 4 |  | RDC |

## Extinction automatique à gaz

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale d’extinction | SIEMENS | CE F24F1 | 1 | 2005 | Salle informatique RdJ |
| Centrale incendie |  | BC1106-20 | 1 |  |  |
| Détecteurs optiques de fumée |  | DO1102A | 12 |  |  |
| Indicateurs d’action |  | DJ1192 | 2 |  |  |
| Sirène |  | DIF24/S | 1 |  |  |
| Déclencheur manuel |  | BCS2400 | 3 |  |  |
| Boîtiers extinction |  | BORA | 2 |  |  |
| Répétiteur d’alarme |  | TR110 | 1 |  |  |
| Réservoir AZOTE |  |  | 8 |  |  |
| Panneaux lumineux |  | ALEVE / ALINE | 6 |  |  |

## Détection de CO parking

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale de détection CO | DISFATE | SENSOPARC 401A | 1 | 2009 | Local moteur Parking |
| Capteurs de CO | DISFATE | EA-43V | 3 |  |  |
| Asservissements |  |  | 1 Ens. |  |  |
| Câblage |  |  | 1 Ens. |  |  |

# Immeuble : Champs sur Marne

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Localisation | Année de mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAS (CCF) |  |  | 2 | SS2 | 2019 |
| DM à Led | CHUBB |  | 2 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 5 |  |  |
| DAS (CCF) |  |  | 2 | SS1 |  |
| DM à Led | CHUBB |  | 2 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 2 |  |  |
| Exutoire de fumée |  |  | 2 | Escalier |  |
| DAC (désenfumage) |  |  | 2 |  |  |
| Centrale de détection CMSI SDI | CHUBB | CMSI.com | 1 | RDC |  |
| DAS (CCF) |  |  | 9 |  |  |
| DAS (VCF) |  |  | 1 |  | 2019 |
| DM à Led | CHUBB |  | 9 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 14 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 11 |  |  |
| Satellite (module déporté) |  |  | 2 |  |  |
| DAS (CCF) |  |  | 4 | R+1 |  |
| DAS (DS) |  |  | 6 |  |  |
| DAS (V) |  |  | 2 |  |  |
| DM à Led | CHUBB |  | 2 | R+1 |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 12 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 7 |  |  |
| Satellite (module déporté) |  |  | 1 |  |  |
| DAS (CCF) |  |  | 4 | R+2 |  |
| DAS (DS) |  |  | 6 |  |  |
| DAS (V) |  |  | 1 |  |  |
| DM à Led | CHUBB |  | 2 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 12 |  |  |
| Diffuseur sonore | De type DS ROLP AB |  | 5 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 2 |  |  |
| Satellite (module déporté) |  |  | 1 |  |  |
| DAS (CCF) |  |  | 4 | R+3 |  |
| DAS (DS) |  |  | 6 |  |  |
| DAS (V) |  |  | 1 |  |  |
| DM à Led | CHUBB |  | 2 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 12 |  |  |
| Diffuseur sonore | De type DS ROLP AB |  | 3 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 3 |  |  |
| Satellite (module déporté) |  |  | 1 |  |  |
| DAS (CCF) |  |  | 4 | R+4 |  |
| DAS (DS) |  |  | 6 |  |  |
| DAS (V) |  |  | 1 |  |  |
| DM à Led | CHUBB |  | 2 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 12 |  |  |
| Diffuseur sonore | De type DS ROLP AB |  | 3 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 3 |  |  |
| Satellite (module déporté) |  |  | 1 |  |  |
| DAS (CCF) |  |  | 4 | R+5 | 2019 |
| DAS (DS) |  |  | 6 |  |  |
| DAS (V) |  |  | 1 |  |  |
| DM à Led | CHUBB |  | 2 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 12 |  |  |
| Diffuseur sonore | De type DS ROLP AB |  | 3 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 3 |  |  |
| Satellite (module déporté) |  |  | 1 |  |  |
| DAS (CCF) |  |  | 7 | R+6 |  |
| DAS (DS) |  |  | 6 | R+6 | 2019 |
| DAS (V) |  |  | 1 |  |  |
| DM à Led | CHUBB |  | 2 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 12 |  |  |
| Diffuseur sonore | De type DS ROLP AB |  | 2 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 3 |  |  |
| Satellite (module déporté) |  |  | 1 |  |  |
| DM à Led | CHUBB |  | 1 | Terrasse |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 2 |  |  |
| Satellite (module déporté) |  |  | 5 |  |  |
| Coffret de relayage | VIM | D1PV / DP2D | 8 |  |  |

## Détection de CO parking

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Localisation | Année de mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale de détection (Contrôle pollution et commande ventilation) | DISFATE | SENSOPARC 600 | 1 | RdC (PCS) | 2019 |
| Module de gestion moteur |  | EOLPARC | 1 |  |  |
| Capteurs de CO | DISFATE | EA-43V | 3 | SS1 |  |
|  |  |  | 3 | SS2 |  |

# Immeuble : Parc pont de Flandre Bât 007

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Localisation | Année de mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clapet coupe-feu |  |  | 4 | SS1 | 2020 |
| DM |  |  | 2 |  |  |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 15 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 15 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 7 |  |  |
| Panneaux Entrée Interdite PARKING | ADF Système | AL1-XB | 1 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 4 |  |  |
| DAD |  |  | 2 |  |  |
| Exutoire de fumée |  |  | 2 | Escalier |  |
| Treuil réarmement | TOLPLEX |  | 2 | Escalier | 2020 |
| Ouvrant |  |  | 1 |  |  |
| Armoire Commande CO² | TOLPLEX |  | 1 |  |  |
| DAC (désenfumage) | TOLPLEX | DECO1 | 2 |  |  |
| Centrale de détection incendie | SIEMENS | FC2020-ECS | 1 | RDC |  |
| CMSI | SIEMENS | TAE20 | 1 |  |  |
|  | SIEMENS | Cerberus STT20 | 1 |  |  |
| Chargeur 48V | SLAT | CR AES 48-4B-S | 2 |  |  |
| CCF |  |  | 12 |  |  |
| DM |  |  | 7 |  |  |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 5 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 5 |  |  |
| Tableau répétiteur PCS du parc | SIEMENS | FT1001-F1 | 1 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 6 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 18 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 4 |  |  |
| DM |  |  | 3 | R+1 | 2020 |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 1 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 1 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 7 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 12 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 1 |  |  |
| DM |  |  | 3 | R+2 |  |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 1 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 1 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 6 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 10 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 1 |  |  |
| DM |  |  | 2 | R+3 |  |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 1 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 1 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 6 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 10 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 1 |  |  |
| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Localisation |  |
| DM |  |  | 2 | R+4 |  |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 1 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 1 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 6 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 10 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 1 |  |  |
| DM |  |  | 2 | R+5 |  |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 1 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 1 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 6 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 10 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 1 |  |  |
| DM |  |  | 2 | R+6 |  |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 1 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 1 | R+6 | 2020 |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 6 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 10 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 1 |  |  |
| DM |  |  | 2 | R+7 |  |
| Détecteur de fumée | SIEMENS | FDOOT221 | 1 |  |  |
| Indicateur d’action | SIEMENS | DJ1192 | 1 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 6 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX blanc |  | 10 |  |  |
| Satellite (module déporté) | SIEMENS | MEA20-48 | 1 |  |  |
| Porte Coupe-Feu | BLOCFER | BLOCDAC / D62WQT03 | 36 | Tous les niveaux | 2019 |

# Immeuble : Carré des arts - Lieusaint

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Localisation | Année de mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM | De type DM MCP5A-RP02SF-A207-01C |  | 4 | SS1 | 2019 |
| Diffuseur sonore | de type ROLP AB SOCLE BAS |  | 10 |  |  |
| CMSI | CHUBB | EUROPA CMSI 10 | 1 | RDC |  |
| Répétiteur | LON EVAC / MES |  | 1 |  |  |
| DM | De type DM MCP5A-RP02SF-A207-01C |  | 10 |  |  |
| DAC (désenfumage) |  |  | 1 |  |  |
| Exutoire de fumée |  |  | 1 |  |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX rouge |  | 21 |  |  |
| Diffuseur sonore | De type ROLP AB SOCLE BAS |  | 6 |  |  |
| Tableau de report d'alarme | De type REP EVAC/MES |  | 1 | RDC | 2019 |
| A.E.S. | A.E.S 60W RESONANCE COFFRET V2 |  | 1 |  |  |
| Exutoire de fumée |  |  | 2 | Escalier / Hall |  |
| Double exutoire de fumée |  |  | 1 |  |  |
| Treuil de réarmement |  | TR2001 | 2 |  |  |
| Ouvrant |  | ECOVISION RPTOS-PN | 1 |  |  |
| DAC (désenfumage) | DUPUY | DECO1 | 2 |  |  |
| DAC (désenfumage) | DUPUY | TR2001 / ECOF150 | 1 |  |  |
| DM | De type DM MCP5A-RP02SF-A207-01C |  | 3 | R+1 |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX rouge |  | 12 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 6 |  |  |
| DM | De type DM MCP5A-RP02SF-A207-01C |  | 3 | R+2 |  |
| Dispositif visuel d’alarme feu | De type SOLISTA LX rouge |  | 12 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 4 |  |  |
| Diffuseur sonore et lumineux | De type DL ROLPVAD |  | 1 | Terrasse | 2021 |

# Immeuble : Dammarie les Lys

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Localisation | Année de mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositif visuel d’alarme feu | ESSER | De type 80451F | 29 | Tout étage |  |
| CMSI | ESSER | EUROPA CMSI 10 | 1 | RDC |  |
| AES | SLAT | 48V – 4A | 1 |  |  |
| Volet coupe-feu | ALDES | VANTONE PF2/1V | 1 |  |  |
| Volet coupe-feu | ALDES | REF 500 | 1 |  |  |
| DM | ESSER | MCP1-A-R910SF | 4 |  |  |
| Diffuseur sonore | ESSER | IQ85RB | 7 |  |  |
| Clés arrêt pompier et réarmement | LEGRAND |  | 4 |  |  |
| Exutoire de fumée |  |  | 2 | Escalier |  |
| Commande CO² | DUPUY |  | 2 |  |  |
| DAC (désenfumage) | DUPUY | TR200 | 2 |  |  |
| Volet coupe-feu | ALDES | VANTONE PF2/1V | 2 | R+1 |  |
| DM | ESSER | MCP1-A-R910SF | 2 |  |  |
| Diffuseur sonore | ESSER | IQ85RB | 6 |  |  |
| Volet coupe-feu | ALDES | VANTONE PF2/1V | 2 | R+2 |  |
| DM | ESSER | MCP1-A-R910SF | 2 |  |  |
| Diffuseur sonore | ESSER | IQ85RB | 6 |  |  |
| DM | ESSER | MCP1-A-R910SF | 1 | TERRASSE |  |
| Diffuseur sonore | ESSER | IQ85RB | 2 |  |  |
| Insufflateur | ALDES | ALIZONE 4.2 1V | 1 |  |  |
| Extracteur | ALDES | CYCLONE F400 | 1 |  |  |
| Coffret de relayage | ALDES | AXONE II | 2 |  |  |

## Centrale salle info

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Localisation | Année de mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale Incendie | ESSER | EUROPA CMSI 10 / ECS 80-8C | 1 | R+1 | 2009 |
| Détecteurs incendie | ESSER | O-3362F | 2 |  |  |
| Déclencheur manuel | ESSER | DM 2000 | 1 |  |  |

# Immeuble : Cergy les Vergers

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Localisation | Année de mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exutoire de fumée |  |  | 2 | R+6 | 2019 |
| Commande CO² |  |  | 2 | RDC |  |
| DM |  |  | Ensemble | Tous niveaux |  |
| Diffuseur sonore |  |  | Ensemble |  |  |
| Porte coupe-feu à fermeture automatique |  |  | 6 |  |  |
| Clapets coupe-feu |  |  | 2 | RDCH |  |

Attention : La centrale incendie appartient à la copropriété du bâtiment et se situe au PCS de la CAF, l’accès et la manipulation de celle-ci sont autorisés sur demande au préalable, mais elle ne fait pas partie de ce marché.