Cahier des clauses techniques particulières

CONSULTATION n° 2025-05 LOT N° 1

Objet : Maintenance des installations de courants faibles dans les immeubles de l’Urssaf Ile-de-France

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES	5

ARTICLE 1. :	Objet du marché	5

ARTICLE 2. :	Description des installations	5

ARTICLE 3. :	Modalités et conditions d’exécution	5

3.1. :	Cadre d’intervention	5

3.2. :	Prise en charge / remise du matériel	5

3.2.1. :	Prise en charge du matériel	5

3.2.2. :	Remise du matériel en fin de marché	6

3.2.3. :	Evolution des installations	6

3.3. :	Acceptation du nouveau titulaire en fin de marché	6

3.4. :	Sujétions pour manutention et démontage d’organes	6

3.5. :	Respect de l’environnement	6

3.6. :	Personnel d’intervention de l’entreprise	6

3.6.1. :	Désignation des agents	6

3.6.2. :	Tenue et comportement du personnel	6

3.6.3. :	Consignes d’accès	6

3.6.4. :	Remplacement du personnel	7

3.6.5. :	Stagiaires	7

3.7. :	Signalisation des chantiers	7

3.8. :	Coordination avec le constructeur	7

ARTICLE 4. :	Réglementations et prescriptions à respecter	7

PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES	8

ARTICLE 5. :	Obligations du marché	8

ARTICLE 6. :	Garantie de résultats et objectifs de qualité	8

ARTICLE 7. :	Contenu des prestations	8

7.1. :	Prestations incluses au forfait	8

7.1.1. :	La maintenance préventive	8

7.1.1.1. :	Maintenance préventive systématique	9

7.1.1.2. :	Maintenance préventive conditionnelle	9

7.1.2. :	Dispositions particulières concernant les opérations	9

7.1.2.1. :	Programme de maintenance	9

7.1.2.2. :	Gammes de maintenance	9

7.1.3. :	La maintenance corrective	9

7.1.3.1. :	Maintenance palliative.	10

7.1.3.2. :	Maintenance curative	10

7.1.4. :	Les Fournitures, pièces de rechange et outillage	10

7.1.4.1. :	Produits consommables	10

7.1.4.2. :	Petites fournitures	10

7.1.4.3. :	Pièces de rechange	11

7.1.4.4. :	Outillage et appareils de mesure	11

7.1.5. :	L’astreinte	11

7.1.6. :	La conduite	11

7.1.7. :	L’assistance	11

7.1.8. :	La participation aux coupures techniques de maintenance.	12

7.1.9. :	Plans et DOE.	12

7.1.10. :	Suivi du contrat	12

ARTICLE 8. :	Niveaux de maintenance	13

ARTICLE 9. :	Définition des délais contractuels, notion d’indisponibilité	14

9.1. :	Délais d’intervention	14

9.1.1. :	Intervention urgente	14

9.1.2. :	Interventions moins urgentes	14

9.2. :	Durée d’intervention du dépannage	14

9.3. :	Délai d’intervention de réparation	15

9.4. :	Indisponibilité des systèmes	15

ARTICLE 10. :	Dispositions particulières concernant la gestion des informations	15

10.1. :	Inventaire de départ	15

10.2. :	Calendrier à long terme	15

10.3. :	Calendrier à court terme	16

10.4. :	Compte-rendu d’intervention	16

10.5. :	Interventions	17

10.6. :	Constat d'anomalie	17

10.7. :	Rapport semestriel	17

10.8. :	Rapport annuel d’activité	17

10.9. :	Dispositions particulières concernant les réunions de maintenance	18

10.10. :	Synthèse des délais de remise de documents	18

ARTICLE 11. :	Limites de prestations	18

ARTICLE 12. :	Pénalités	18

PARTIE 3 : DESCRIPTION DES INSTALLATIONS	18

ARTICLE 13. :	DDR 78 – MONTIGNY	18

13.1. :	Vidéo surveillance	19

13.2. :	Interphonie :	19

ARTICLE 14. :	DDR 91 – Evry	19

14.1. :	Contrôle d’accès	19

14.2. :	Anti-intrusion	19

14.3. :	Vidéo surveillance IP	20

14.4. :	Interphonie	20

14.5. :	Interphonie de sécurité	20

ARTICLE 15. :	DDR 93 – Montreuil - ROUSSEAU	21

15.1. :	Matériel commun au contrôle d’accès et Intrusion :	21

15.2. :	Contrôle d’accès	21

15.3. :	Anti-intrusion	22

15.4. :	Interphonie	23

15.5. :	Vidéosurveillance	23

ARTICLE 16. :	Immeuble Lagny	24

16.1. :	Contrôle d’accès	24

16.2. :	Vidéosurveillance	25

16.3. :	Interphonie	25

16.4. :	Détection incendie et asservissements	25

ARTICLE 17. :	Immeuble Marceau	25

17.1. :	Contrôle d’accès	25

17.2. :	Anti-intrusion	26

17.3. :	Vidéo surveillance	27

17.4. :	Vidéo portier	27

17.5. :	Interphonie	27

ARTICLE 18. :	DDR77 - Lieusaint	28

18.1. :	Matériel commun au contrôle d’accès et Intrusion :	28

18.2. :	Contrôle d’accès	28

18.3. :	Intrusion	29

18.4. :	Vidéo protection	29

18.5. :	Interphonie	29

ARTICLE 19. :	DDR77 – Champs-sur-Marne	30

19.1. :	Contrôle d’accès	30

19.2. :	Intrusion	30

19.3. :	Vidéo protection	31

19.4. :	Interphonie	31

ARTICLE 20. :	DDR77 – Dammarie les Lys	31

20.1. :	Contrôle d’accès	31

20.2. :	Intrusion	32

20.3. :	Vidéo protection	32

20.4. :	Interphonie	33

ARTICLE 21. :	DDR Paris – Nord 007	33

21.1. :	Matériel commun au contrôle d’accès et Intrusion :	33

21.2. :	Contrôle d’accès	33

21.3. :	Intrusion	34

21.4. :	Vidéo	34

21.5. :	Interphonie.	34

ARTICLE 22. :	DDR 93 - Saint-Ouen.	35

22.1. :	Matériel commun au contrôle d’accès et Intrusion	35

22.2. :	Contrôle d’accès	35

22.3. :	Anti-intrusion	35

22.4. :	Vidéo	36

ARTICLE 23. :	DDR 95 - Cergy-Pontoise	36

23.1. :	Contrôle d’accès	36

23.2. :	Anti-intrusion	36

23.3. :	Vidéo	37

23.4. :	Interphonie	37

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

# Objet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir l’étendue des prestations nécessaires au maintien en état correct de fonctionnement des équipements de courants faibles des immeubles de l’Urssaf Ile de France situés :

| Immeuble Lagny (campus siège) 22/24 rue de Lagny 93100 Montreuil | Immeuble Marceau (campus siège) 6 rue Simone de Beauvoir 93100 Montreuil | Immeuble le Rousseau (campus siège) 21-29 rue Jean Jacques Rousseau 93100 Montreuil |
| --- | --- | --- |
| Immeuble d’Evry 1 clos de la Cathédrale 91000 Evry Réduction de l’occupation des surfaces, à partir du 01 janvier 2027 | Immeuble Australia 19 rue Stephenson 78180 Montigny-le-Bretonneux | Immeuble le Fifteen 5bis rue Nelson Mandela 77420 Champs-sur-Marne |
| Immeuble de Dammarie 58 rue de la fosse aux anglais 77190 Dammarie-les-Lys | Immeuble Carré des arts 30 Point de vue 77127 Lieusaint | Immeuble Doc en Seine 1 rue Paulin Talabot 93400 Saint-Ouen Fin de bail : 31 décembre 2026 |
| Immeuble de Paris Parc pont de Flandre Bât 007 11 rue de Cambrai 75019 Paris | Immeuble les Vergers 1-3 place de la gare 95000 Cergy-Pontoise |  |

# Description des installations

Les installations concernées sont décrites en partie 3 au présent CCTP.

Il est précisé que les prestations de maintenance s’appliquent à l’ensemble des installations décrites, même pour les équipements qui ne font pas l’objet de maintenance préventive, mais pour lesquels une maintenance corrective peut être requise.

Les installations de courants faibles comportent :

- Les systèmes de contrôle d’accès (partie informatique, interface, logicielle, sauvegarde et mise à jour obligatoire avec les constructeurs, les électroniques, l’environnement porte hors asservissements, la mise en jeu et les réglages des portes)

- La vidéo protection (vidéo surveillance)

- Les systèmes d’interphonie et vidéo portier (systèmes interphone sécurité également)

- Les systèmes de gestion des accès (serrures électriques)

- La commande des systèmes à unicité de passage

- Les systèmes anti-intrusion

- Les systèmes de sonorisation

# Modalités et conditions d’exécution

## Cadre d’intervention

D’une manière générale, les interventions de l’entreprise ne doivent pas perturber le bon fonctionnement de l’organisme et être réalisées avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au minimum leur durée.

Seules les interventions n’engendrant aucune gêne pourront être exécutées pendant les horaires normaux de fonctionnement de l’organisme. Pour les interventions risquant d’occasionner une gêne, l’entreprise interviendra en dehors de ces horaires. Les prix du marché sont réputés tenir compte de cette obligation.

## Prise en charge / remise du matériel

### Prise en charge du matériel

A la notification du présent marché, le titulaire devra réaliser un état des lieux (ce coup est intégré dans la maintenance forfaitaire de la 1ère année) de l’ensemble des installations concernées, dans un délai maximal de 2 mois.

L’entreprise déclare être parfaitement informée de la constitution des locaux et de la consistance des matériels et équipements dont elle assure la maintenance.

En l’absence de réserves écrites de sa part, dûment justifiées, en préalable à toute intervention, tous les matériels et équipements dont elle assurera la maintenance seront réputés être en bon état d’entretien et de fonctionnement.

Le responsable de l’organisme informera l’entreprise de la réception de ces nouveaux ouvrages. L'entreprise pourra assister à leur réception et disposera d’un délai de 15 jours à compter de cette date de réception pour formuler ses éventuelles réserves.

Les conditions financières de prise en charge des nouveaux équipements sont définies dans le CCAP.

### Remise du matériel en fin de marché

Sauf si elle a exprimé des réserves dûment justifiées au moment de leur prise en charge, l’entreprise s’engage à laisser en fin d’exécution du marché les matériels ou équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement.

Un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux et des matériels ou équipements est établi à la fin de l’exécution du marché avec la présence éventuelle du nouveau titulaire désigné et/ou de tout expert désigné par l’organisme.

### Evolution des installations

En cours de marché, l’entreprise pourra être tenue de prendre en charge les nouveaux équipements relatifs aux installations dont elle a la charge, même s’ils n’ont pas été mis en œuvre par elle-même.

## Acceptation du nouveau titulaire en fin de marché

L’entreprise doit accepter pendant les 3 derniers mois de son marché la présence éventuelle du nouveau titulaire sans rémunération complémentaire.

## Sujétions pour manutention et démontage d’organes

L’entreprise fait son affaire, avec ses propres moyens, de toute manutention d’organe ou d’équipement, en prenant soin de ne pas apporter de gêne au bon fonctionnement de l’organisme.

L’entreprise prendra en compte, dans le cadre de son forfait, la dépose et la repose de tout organe nécessaire pour accéder à l’organe, objet de sa prestation.

## Respect de l’environnement

L’entreprise a l’obligation contractuelle de recycler l’ensemble des déchets produits. Ceci concerne les accessoires, les dispositifs de nettoyage, les graisses, les huiles, les solvants, les batteries, les piles, etc. Tous les déchets sont évacués immédiatement par le titulaire, il ne sera pas toléré de stockage sur site.

L’entreprise devra fournir, lors des éliminations, les bordereaux de suivi de déchets industriels notamment pour l’élimination des batteries.

En cas de non-respect de ces procédures, le titulaire sera soumis à une pénalité par déchet retrouvé.

## Personnel d’intervention de l’entreprise

L’entreprise désignera nommément la (ou les) personne(s) susceptible(s) d’intervenir sur les équipements concernés.

L’entreprise mentionnera à l’acte d’engagement l’organisation qu’elle compte mettre en œuvre, selon les tranches horaires, dans le cadre des prestations dues.

### Désignation des agents

Les personnes désignées par l’entreprise sont seules autorisées pour l’exécution des prestations, objet du présent marché. Elles possèdent la qualification professionnelle et l’habilitation et / ou les connaissances requises pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées. L’entreprise devra présenter les justifications correspondantes à chaque demande de l’organisme.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par l’entreprise. Il est l’interlocuteur normal du représentant de l’organisme.

L'Urssaf peut demander à tout moment le remplacement du personnel d’intervention pour des motifs professionnels dans un délai de quinze jours ; ce délai peut être réduit à 24 heures si le motif provient d’un non-respect des clauses du présent marché ou en cas de faute grave.

### Tenue et comportement du personnel

Le personnel mis à disposition par l’entreprise doit observer les règles de tenue et de comportement propres à l’environnement de l’organisme.

Le personnel doit être également parfaitement informé des diverses consignes de sécurité générales et particulières propres à l’organisme, qui lui sont communiquées.

### Consignes d’accès

Le personnel de l’entreprise peut intervenir et circuler dans les zones suivantes à l’exclusion de toutes autres :

Les locaux contenant les équipements, objet du présent marché.

Les locaux où sont entreposées les pièces de rechange propres aux installations concernées ainsi que les ateliers.

Les circulations permettant d’accéder aux différents locaux ci-dessus.

Des modalités complémentaires d’accès à certains locaux seront éventuellement définies ultérieurement par le responsable de l’organisme et le personnel de l’entreprise devra s’y conformer.

Le personnel de l’entreprise devra observer les consignes de sécurité et les règles de l’art appliquées au personnel extérieur à l’organisme qui sont imposées par les caractéristiques du bâtiment (ex : permis feu, carte d’accès, etc.) et les contraintes fonctionnelles ou acoustiques.

### Remplacement du personnel

L’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires suffisantes afin de remplacer son personnel lors des absences pour congés, formations, etc.

### Stagiaires

Dans le cadre de son fonctionnement, l’entreprise peut être amenée à assumer la formation d’un stagiaire. Cependant, avant tout engagement de sa part, elle devra impérativement soumettre à la décision de l’organisme, et ce dans un délai de quinze jours minimums, la possibilité de faire entrer une personne extérieure dans les locaux. L’organisme se réserve le droit de ne pas accepter la présence d’un stagiaire. Dans tous les cas, les stagiaires seront impérativement encadrés par du personnel titulaire de l’entreprise et ne pourront pas prétendre au remplacement des techniciens habituels.

## Signalisation des chantiers

L’entreprise assure la signalisation de ses chantiers. Elle prendra toutes dispositions afin de protéger l’ensemble du personnel de l’organisme, du public ou du personnel des entreprises extérieures travaillant sur le site, lors de travaux lui incombant au titre du présent marché.

## Coordination avec le constructeur

Lorsque le matériel dont elle assure la maintenance est sous garantie, l’entreprise assumera la responsabilité de la perte de garantie constructeur consécutive à une intervention de sa part.

Elle prendra par ailleurs toutes dispositions en accord avec le constructeur et / ou l’installateur du matériel pour assurer la coordination des diverses interventions et le respect de ses propres obligations contractuelles.

Le candidat devra avoir un contrat de maintenance avec tous les constructeurs dont nous avons son système (ALCEA, SIEMENS, CASTEL, HONEYWELL).

Son personnel intervenant devra aussi être formé sur les différents systèmes dont nous sommes équipés. Il devra fournir des attestations ou habilitations de formations de son personnel.

Si le titulaire ne fait pas intervenir le constructeur, l’organisme fera intervenir le constructeur au frais du titulaire.

# Réglementations et prescriptions à respecter

Les prestations de maintenance des installations concernées par le présent CCTP sont à réaliser selon les règles de l’art et les textes en vigueur à ce jour, et notamment :

- Les normes françaises

- Les normes européennes

- Les décrets, arrêtés, lois

- Les décrets, arrêtés, circulaires relatifs à la présence d’amiante dans les bâtiments

- Le code du travail

- Les consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs des matériels et appareillage

- Les publications UTE

- Norme AFNOR

PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

# Obligations du marché

Le marché impose au titulaire des obligations de résultats.

Le titulaire garantit les résultats fixés au présent document et met en œuvre, de sa propre autorité et sous sa seule responsabilité, pour les installations, tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions et l’obtention des résultats.

En conséquence, tous les moyens et modalités décrits dans le présent CCTP ou tous les documents qui y sont cités ne sont que des moyens minimaux, ils ne sont en aucun cas limitatifs, en particulier en ce qui concerne l’entretien préventif.

Le respect de ces moyens ne peut suffire au titulaire pour se dégager de sa responsabilité qui reste pleine et entière. En outre, l’avis ou l’acceptation du maître d’ouvrage sur une décision concernant l’organisation ainsi que les informations et documents fournis par lui ne peuvent dégager pour autant la responsabilité du titulaire.

Le titulaire apporte toutes solutions aux défaillances constatées dans les délais fixés au marché.

# Garantie de résultats et objectifs de qualité

D’une manière générale, le titulaire garanti au maître d’ouvrage :

- La satisfaction des occupants des locaux et utilisateurs des systèmes par la qualité, la continuité du service et la stabilité des systèmes.

- Les performances de fonctionnement des installations et équipements au niveau optimal garantissant le niveau de sécurité et de sûreté demandé.

- La fiabilité et la pérennité des installations et équipement par la mise en œuvre d’un programme d’entretien préventif.

- Le maintien des installations en conformité avec les règlements de sécurité et les règles de l’art.

- Les conditions de fonctionnement définies dans les spécifications techniques des constructeurs.

- L’assistance et le conseil technique au maître d’ouvrage.

Les obligations de résultats sont définies en fonction de l’importance que représente le non-fonctionnement et la non-disponibilité des installations ou équipements, en dehors des opérations nécessaires pour la maintenance préventive et les essais.

Le titulaire signalera par écrit au maître d’ouvrage les incidents constatés ainsi que les incidents prévisibles sur les équipements ne faisant pas partie du marché et nuisibles à la réalisation de ce dernier et cela dès qu’il peut les déceler en indiquant les conséquences que pourraient entraîner la non-intervention du maître d’ouvrage et les travaux nécessaires à leur prévention.

Si des dégâts sont occasionnés aux installations par sa faute, le titulaire fera procéder à ses frais à toute réparation quel qu’en soit l’endroit et la nature. Il assure à ses frais la remise en service de l’exploitation après réparation. Les travaux sont susceptibles d’être exécutés sous le contrôle d’un maître d’œuvre désigné par le maître d’ouvrage dont les frais seront également supportés par le titulaire.

# Contenu des prestations

## Prestations incluses au forfait

L’entreprise doit, au titre de son forfait, les prestations relatives à :

### La maintenance préventive

La maintenance comprend l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé.

La maintenance préventive comprend deux visites annuelles de maintenance sur chaque site pour chaque équipement physique tel que (lecteurs de badges, sirènes, caméras, UTL, radars, détecteurs, état des batteries, vérifier l’état de positionnement, …) et pour les équipements de systèmes informatiques (mise à jour, sauvegardes, etc…).

Présence obligatoire d’un membre du service sécurité pour la maintenance vidéo afin de valider les vues souhaiter. Un planning de maintenance semestrielle sera communiqué au service sécurité.

En règle générale, les opérations de maintenance seront réalisées durant les jours ouvrables dans la mesure où ces dernières n'engendrent aucune interruption de fonctionnement. Il est précisé que toute intervention technique et humaine notamment qui serait susceptible de provoquer une dégradation du niveau de sûreté ou une gêne importante, devra être réalisée lors de coupures techniques programmées.

Au cours de cette visite dont la date et l’heure auront été programmées, il rencontrera systématiquement les représentants du maître d’ouvrage qui lui fera part des anomalies constatées. Il interviendra immédiatement pour pallier ces dernières et déclenchera les interventions de maintenance palliative.

L’entreprise devra s’assurer de l’assistance du constructeur au niveau matériel, systèmes et programmations notamment pour le contrôle d‘accès, l’anti-intrusion et vidéo protection.

#### Maintenance préventive systématique

La maintenance préventive systématique est effectuée selon un échéancier établi pour une périodicité calendaire ou un nombre d’unités d’usage.

Lorsque de telles prestations sont prévues au présent marché, elles sont définies à titre indicatif en annexe au présent CCTP. Cette annexe définit la liste minimum des opérations et leur fréquence à réaliser pour chaque famille d’équipements.

#### Maintenance préventive conditionnelle

La maintenance préventive conditionnelle est subordonnée à un type d’événement prédéterminé qui est révélateur de l’état du matériel ou l’équipement. Les interventions peuvent résulter de constatations faites lors des inspections, contrôles, test ou visites de maintenance systématique, ainsi que des informations provenant d’un capteur ou de tout dispositif de mesure d’une usure que l’organisme se réserve la possibilité d’utiliser.

### Dispositions particulières concernant les opérations

#### Programme de maintenance

L’entreprise devra fournir le programme annuel de maintenance dans le mois qui suit la notification du présent marché.

Le programme et les gammes de maintenance préventive s’y rattachant représentent le minimum obligatoire de prestations dans le cadre du forfait. Il appartient à l’entreprise, en concertation avec le représentant de l’organisme, de les adapter par la suite en cours d’exploitation au vu :

- Des conditions réelles d’utilisation

- Des observations du titulaire ou du représentant de l’organisme

- Des incidents constatés

- Des contrôles et des mesures effectués

- Des spécificités techniques de chaque site

Les mesures prévues dans les gammes doivent faire l’objet d’un suivi de la part de l’entreprise, en vue de déceler les éventuelles anomalies et d’y remédier.

L’entreprise soumettra chaque fois que cela est nécessaire à l’organisme, les modifications qu’elle préconise d’apporter au programme, assorties des justificatifs nécessaires. Après accord de l’organisme, elle établira le nouveau programme dont la mise en application sera immédiate. L’entreprise adaptera les moyens en personnel, outillage et fournitures au nouveau programme. Cette adaptation ne changera pas les conditions financières du marché.

Le respect du programme de maintenance préventive sera vérifié régulièrement par le représentant de l’organisme.

#### Gammes de maintenance

L'entreprise devra fournir les gammes de maintenance dans le mois qui suit la notification du marché. Elles seront également fournies par immeuble et pour chaque famille d'équipement.

A chaque modification ou évolution du matériel, l’entreprise fournira la ou les gammes mises à jour.

Les gammes de maintenance sont fournies à titre purement indicatif. L’entreprise doit, pour chaque équipement faisant l’objet du CCTP, les adapter et les compléter au vu des conditions réelles d’exploitation.

### La maintenance corrective

Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements à la suite d’une défaillance totale ou partielle. En l’occurrence dans le secteur immobilier, il s’agit également de la remise en état des installations jugées défectueuses ou altérées.

Le remplacement de pièce ne nécessitera pas de bon de commande. La régularisation se fera à postériori.

#### Maintenance palliative.

La maintenance palliative correspond aux activités de maintenance corrective destinées à permettre à un bien d’accomplir provisoirement tout ou partie d’une fonction requise

Appelée couramment « dépannage », la maintenance palliative est principalement constituée d’actions à caractère provisoire qui devront être suivies d’actions curatives.

Ces prestations comprennent les déplacements, la main d’œuvre, la mise en œuvre de produits consommables ou de petites fournitures et pièces de rechange.

La durée des interventions correctives est comprise dans le forfait mais elle est en principe prévue pour permettre l’intégration au forfait de tous les dépannages courants. Elle reste valable même si l’intervention nécessite le remplacement de petites fournitures ou de pièces détachées qui ne sont pas dues par l’entreprise.

D’autre part, il est considéré que les opérations de maintenance corrective font partie intégrante de la prestation dès lors qu’elles peuvent être réalisées par des moyens humains et technique sans nécessiter l’intervention d’une unité extérieure spécialisée, notamment lors des interventions de maintenance préventive.

L’entreprise devra s’assurer de l’assistance du constructeur au niveau matériel, systèmes et programmations notamment pour les systèmes de contrôle d‘accès, anti-intrusion et vidéo protection.

L’entreprise s’engage donc à maintenir l’équipement concerné en parfait état de fonctionnement.

#### Maintenance curative

La maintenance curative correspond aux activités de maintenance corrective ayant pour objet de rétablir (donc durable) un bien dans un état initial pour lui permettre d’accomplir une fonction requise. Le résultat des activités réalisées doit présenter un caractère permanent.

Il est considéré que les opérations de maintenance curative font partie intégrante de la prestation dès lors qu’elles peuvent être réalisées par des moyens humains et techniques sans nécessiter l’intervention d’une unité extérieure spécialisée, un sous-traitant, etc.

Dans ce cas précis, la main d’œuvre pour la pose de pièces dont la valeur unitaire est inférieure à 400 € HT, est inclus au forfait. Sur présentation d’un devis, l’entreprise devra décomposer le coût des pièces et faire apparaître le coefficient à appliquer sur le prix des pièces.

### Les Fournitures, pièces de rechange et outillage

#### Produits consommables

Les produits consommables nécessaires à toute opération de maintenance d’un équipement technique sont :

- Les huiles et graisses

- Les solvants et dégrippants

- Les chiffons et produits de nettoyage et d’entretien

- Les peintures d’anticorrosion et de finition

- Toutes les batteries (préconisé par le constructeur), piles, etc. de type Yuasa

- Tout autre produit, de vie éphémère, dont la fourniture est nécessaire à l’opération de maintenance exécutée, et au bon fonctionnement de l’équipement

La fourniture des produits consommables est comprise dans la prestation de l’entreprise.

#### Petites fournitures

Les petites fournitures nécessaires à toute opération de maintenance sur les équipements techniques sont :

- La visserie, la boulonnerie et les accessoires de fixation

- Les raccords et garnitures d’usage courant

- Les ampoules, les voyants, les fusibles

- Les rivets, les cosses, les colliers, les circlips

- Lecteurs de badge, bouton poussoir, BBG, …

- Tout autre accessoire mécanique ou électrique dont la valeur unitaire est inférieure à 400 € HT

La fourniture est due, dans le cadre de la maintenance préventive et de la maintenance corrective prévues dans le forfait, par l’entreprise qui les approvisionne en quantité et qualité nécessaires à l’exécution de ses prestations.

#### Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont les pièces détachées et les composants d’équipement nécessaires au remplacement d’un élément reconnu défectueux ou inapte à effectuer son service.

Les pièces détachées tel que, les contrôleurs de contrôle d’accès, centrale intrusion en stock, doivent être préparées et paramétrés pour leur remplacement afin de minimiser le délai de dépannage.

L’entreprise devra tenir à disposition un stock de pièces pour pallier les différentes interventions correctives et garantir le respect des délais de réparation.

Toutes les batteries sont incluses au forfait et devront être remplacées de manière préventive lors des maintenances.

Toutes les pièces détachées dont la valeur unitaire est inférieure à 400 € HT sont incluses au forfait.

#### Outillage et appareils de mesure

On entend par outillage et appareils de mesure, l’ensemble des équipements nécessaires à la bonne exécution des prestations confiées à l’entreprise, y compris tout engin de manutention et de levage.

Cela comprend aussi ordinateur avec câble et logiciel servant pour le paramétrage, la maintenance, le dépannage…

### L’astreinte

L’astreinte constitue l’obligation faite à l’entreprise de maintenir les moyens nécessaires pour intervenir en maintenance corrective dans un délai spécifié.

L’astreinte concerne tous les sites de l’URSSAF Ile-de-France.

Le titulaire doit intervenir de 17h00 à 8h00 du lundi au vendredi et de 17h00 le vendredi au lundi à 8h00. L’intervention est à faire sur le site concerné.

Dès notification de son marché, l'entreprise communiquera par mail aux services techniques de l'organisme le numéro de téléphone de son service d'astreinte qu'elle s'engage à mettre à jour en cas de changement.

Les services techniques de l'organisme confirmeront leur demande d'intervention par mail avec indication de l'adresse de l'immeuble, de l'équipement concerné avec une description sommaire de la panne et mention de la date et l'heure d'appel.

L'entreprise est tenue d'enregistrer les demandes d'intervention faites sur appel téléphonique avec indication de la date et de l'heure d'appel ainsi que le nom de la personne en faisant la demande.

### La conduite

Ces prestations comprennent :

- Mise à jour des paramètres, mise à l’heure des horloges et des systèmes, modification du paramétrage pour les jours fériés et fermetures des centres d’accueils, modification de codes.

- La prise en charge des opérations de première urgence (consignation, manœuvres, mesures conservatoires, etc.)

- Il est demandé aussi qu’après chaque intervention le nettoyage, la désinfection éventuelle, soit faite.

### L’assistance

Ces prestations comprennent :

- L’assistance à l’organisme au cours des opérations d’arrêt et de redémarrage des systèmes nécessaires (exemple coupure technique annuelle de maintenance).

- L’assistance à l’organisme pour tous les essais, contrôles, visites, relatifs aux équipements concernés par le présent marché.

- L’assistance à l’organisme aux opérations de réception de travaux effectués par une entreprise extérieure.

- L’information de l’organisme de tout changement ou de toute modification aux normes et réglementations relatives aux équipements concernés par le présent marché, ainsi que leurs incidences techniques et financières.

- L’information de l’organisme pour la mise en conformité éventuelle imposée par l’évolution de la réglementation.

- L’amélioration des performances ou de la fiabilité des équipements.

### La participation aux coupures techniques de maintenance

Des coupures techniques seront programmées pour permettre la maintenance des équipements. Au titre de son forfait, le titulaire devra être présent lors des coupures techniques de maintenance organisées par l’Urssaf les samedis sur une plage horaire pouvant aller de 7h00 à 17h00.

En règle générale, il y a un arrêt par site et par an.

D’autres coupures spécifiques (travaux, maintenance sur les installations des gestionnaires des immeubles, etc.) peuvent être organisées, l’entreprise est tenue d’y participer.

Le ou les technicien(s) devront lors de celui-ci effectuer des points de contrôle (détecteur mouvement intrusion, contact de porte, brise-glace, dans les parking et R+0, sirène, flash, contrôle des batteries, etc…) avec un rapport justifiant des autos contrôle sous 8 jours.

Les services techniques de l'organisme communiqueront en début d'année le calendrier prévisionnel des dates de coupures techniques qui sera confirmé un mois avant la date de coupure définitive.

L'entreprise devra intervenir sur l'ensemble de ces coupures pour réaliser les prestations de maintenance préventive ou corrective qui ne pourront pas l’être dans le cadre de la maintenance effectuée durant les horaires habituels de fonctionnement de l'organisme et pour s’assurer du bon déroulement des arrêts –redémarrages des systèmes.

L’entreprise devra mettre en œuvre le nombre suffisant de personnes par intervention afin de garantir d’une part la réalisation des prestations de maintenance nécessaire d’autres parts de respecter la législation du travail.

### Plans et DOE

L’entreprise devra la création et/ou la mise à jour de l’ensemble des plans des systèmes objets du présent CCTP, un exemplaire sera laissé sur le site, un exemplaire remis au représentant du maître d’ouvrage.

### Suivi du contrat

Dans le cadre du présent marché, le titulaire devra préciser dans son offre technique les solutions proposées pour le suivi du contrat. Si c’est une solution informatique choisie, elle devra être accessible par web par tout PC connecté ou par téléphone suivi d’une formation utilisateurs. Ceci permettant :

- La gestion des équipements

- La gestion des inventaires de pièces

- La maintenance préventive (gamme de maintenance et planning)

- Créer des demandes d’interventions

- Suivi de la maintenance corrective avec historiques d’intervention

- Contrôles réglementaires

- Export des données vers Excel

- L’exploitation et l’édition des rapports de maintenances

Inclus dans le forfait toutes les interventions correctives et les pièces dont le prix est inférieur à 400€ HT.

# Niveaux de maintenance

L’entreprise exécutera toutes les opérations de maintenance de :

- « Niveaux 1 à 5 inclus »

- Niveau 1

- Ce sont les tâches élémentaires comportant des réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'organes accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l'équipement, ou échange d'éléments consommables accessibles en toute sécurité, tels que voyants ou certains fusibles, etc.

- Ce type d'intervention peut être effectué par l'exploitant du bien, sur place, sans outillage et à l'aide des instructions d'utilisation.

- Le stock de pièces consommables est faible.

- Niveau 2

- Ce sont les tâches de maintenance liées à l'exploitation comportant des dépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et des opérations mineures de maintenance préventive, telles que graissage et contrôles de bon fonctionnement.

- Ce type d'intervention peut être effectué par un technicien habilité de qualification moyenne, sur place, avec l'outillage portable défini par les instructions de maintenance, et à l'aide de ces mêmes instructions.

- On peut se procurer les pièces de rechange transportables nécessaires sans délai et à proximité du lieu d'exploitation.

- Niveau 3

- Ce sont les tâches de maintenance courante ou corrective comportant l'identification et le diagnostic des pannes, la réparation par échange de composants ou d'éléments fonctionnels, les réparations mécaniques mineures, et toute opération courante de maintenance préventive telles que réglage général et réalignement des appareils de mesure.

- Ce type d’intervention peut être effectué par un technicien spécialisé, sur place ou dans le local de maintenance, à l'aide de l'outillage prévu, des appareils de mesure et de réglage, ainsi que des pièces approvisionnées.

- Niveau 4

- Ce sont des tâches importantes de maintenance corrective et préventive à l'exception de la rénovation et de la reconstruction. Ce niveau comprend aussi le réglage des appareils de mesure utilisés pour la maintenance, et éventuellement la vérification des étalons de travail par les organismes spécialisés.

- Ce type d'intervention peut être effectué par une équipe comprenant un encadrement technique très spécialisé, dans un atelier spécialisé doté d'un outillage général (moyens mécaniques, de câblage, de nettoyage…).

- Niveau 5

- Ce sont les opérations de rénovation, reconstruction ou exécution des réparations importantes confiées à un atelier central ou à une unité extérieure.

- Par définition, ce type de travaux est donc effectué par du personnel qualifié Niveau IV au sens de la norme NF S 61-931, le constructeur ou le reconstructeur avec des moyens définis par le constructeur et donc proches de la fabrication.

# Définition des délais contractuels, notion d’indisponibilité

## Délais d’intervention

Il s'agit du délai donné à l’entreprise, à compter d’un appel téléphonique, pour se rendre sur le site, rechercher la cause d’un incident, établir un diagnostic et mettre en œuvre les moyens pour commencer une opération de dépannage.

### Intervention urgente

Les interventions de dépannage urgente résultent d’une anomalie de fonctionnement justifiant une intervention immédiate sous délai d’astreinte.

L’entreprise est tenue d’exécuter en urgence les dépannages ou réparations sur les installations dont elle a la charge qui, faute d’intervention, mettraient en péril la sécurité des biens et des personnes ou dont le non-fonctionnement entraînerait des perturbations dans la vie de l’organisme.

Lorsque les interventions ne sont pas dues au titre du forfait, l’entreprise exécute les prestations limitées au strict minimum (mesures conservatoires) et en informe l’organisme dans un délai maximum de 48 heures par lettre recommandée. Elle est dispensée de l’envoi d’une lettre recommandée si l’intervention urgente est inscrite sur le registre de maintenance, avec remise d’un relevé d’intervention comportant les éléments d’évaluation de la prestation. Le coût de la prestation sera déterminé en dépenses contrôlées conformément aux dispositions mentionnées en annexe à l'acte d'engagement.

Les prestations réalisées hors forfait, sans ordre de service préalable, doivent l’être à titre tout à fait exceptionnel :

- Dûment motivé par l’urgence et l’insécurité qui découlerait d’une non-intervention,

- Limitées aux seules mesures conservatoires.

Cette procédure tout à fait exceptionnelle lorsque les prestations sont hors forfait, sans ordre de service, permet au titulaire de prendre les mesures conservatoires utiles.

L'entreprise assurera une intervention : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Délai d’intervention : 2 heures à réception de l'appel téléphonique.

Ce sont les interventions qui touchent directement à la sûreté du site.

Les équipements concernés : Accès donnant sur l’extérieur au rez-de-chaussée et sous-sol (lecteurs de badge, portes, portail, rideau métallique...), l’intrusion, les caméras de surveillance, les systèmes de contrôle d’accès.

### Interventions moins urgentes

Les interventions moins urgentes consistent essentiellement en travaux ou réparations résultant :

- D’anomalies de fonctionnement non justifiables d’une réparation urgente.

- Des constats effectués lors des visites préventives systématiques.

- Des demandes de travaux ou de fournitures formulées par l’organisme pour lesquelles l’entreprise établira les devis correspondants.

Les interventions hors forfait sont programmées en accord avec l’organisme. Elles font l’objet d’un ordre de service établi au vu d’un devis détaillé fourni par l’entreprise.

Dans la mesure où le devis présenté ne lui conviendrait pas, l’organisme se réserve le droit de consulter et de faire exécuter la prestation concernée par l’entreprise de son choix ou ses propres équipes.

Lorsqu’en cours d’exécution, l’entreprise constate que des prestations prévues se révèlent inutiles, elle doit demander l’accord de l’organisme, avant toute modification dans l’exécution des prestations.

L'entreprise interviendra durant les jours ouvrés sur tout appel téléphonique dans les délais suivants :

- Délai d’intervention : Pour tout appel reçu avant 17 heures, le délai d'intervention accordé est fixé au jour ouvré suivant avant 10 heures

- Les équipements concernés : Lecteurs de badge à partir du R+1, caméras intérieures, détecteurs.

## Durée d’intervention du dépannage

Il s’agit de la durée nécessaire pour rétablir le fonctionnement de tout ou partie d’une installation. Elle débute dès l’arrivée du technicien de l’entreprise appelée dans le cadre de l’astreinte, telle que définie ci-dessus :

- Deux heures maximums lorsqu’il n’y a aucun démontage ou remontage d’organe.

- Quatre heures lorsqu’il y a échange de pièces nécessitant démontage et remontage.

Cette clause a pour but d’éviter l’intervention, dans le délai d’astreinte, d’un technicien incapable de dépanner l’installation (par manque de compétence ou de non-connaissance des installations).

## Délai d’intervention de réparation

Il s’agit du délai à compter de la fin du dépannage pour effectuer la réparation définitive à la suite d’une opération de dépannage.

Il est de :

- Vingt-quatre heures lorsqu’il s’agit d’une installation ayant trait à la sécurité ou dont le non-fonctionnement entraîne une gêne importante sans altération de la sûreté du site.

- Une semaine dans les autres cas.

Cette clause a pour but de prévenir tout dépannage provisoire qui risquerait de durer.

## Indisponibilité des systèmes

En cas d’incapacité de dépanner un système altérant la sûreté d’un site (anti-intrusion, contrôle d’accès des accès principaux, etc.) l’entreprise devra prendre à sa charge toutes les mesures garantissant la mise en sécurité efficace du site (gardiennage par exemple) et ce jusqu’au rétablissement complet des performances nominales des installations.

# Dispositions particulières concernant la gestion des informations

L’ensemble des documents nécessaires aux équipements de maintenance des biens figurant au présent CCTP (compte-rendu d’intervention, rapport mensuel, calendrier des visites, fiches d’intervention, rapports, gammes, devis, etc.) est géré par le personnel de l’entreprise à l’aide de logiciels informatiques.

Les logiciels à utiliser seront les suivants :

- Word pour les documents texte.

- Excel pour les tableaux.

- Autocad pour les plans.

- Ou tout autre document au format PDF.

## Inventaire de départ

L’inventaire de départ devra comporter les éléments suivants :

- Le recensement physique des équipements

- La localisation

- La description des équipements

- Les éléments techniques nécessaires (numéro de série, type, caractéristiques principales, etc.)

- Une évaluation de l’état (critères de notation à proposer et à définir avec le représentant de l’organisme)

- Les contraintes d’environnement

- L’interface avec d’autres équipements

- Une implantation sur plan des différents équipements par familles (contrôle d’accès, anti-intrusion, vidéo, etc.)

Il sera fourni un inventaire distinct par immeuble.

La documentation technique, les notices techniques et les plans des installations sont également à prendre en compte dans les équipements figurant à l’inventaire.

En cas de modernisation des installations faisant l’objet du présent CCTP, l’entreprise apportera les mises à jour au fur et à mesure des modifications apportées. Ces dernières seront systématiquement communiquées au représentant de l’organisme.

L'entreprise devra fournir l'inventaire de départ dans le mois qui suit la notification du marché.

## Calendrier à long terme

Le programme de maintenance permet d’établir un calendrier annuel qui sera élaboré par l’entreprise, en liaison avec le représentant de l’organisme désigné par la personne responsable du marché, afin de déterminer :

- Les interruptions de service qu’il est susceptible d’engendrer au cours de l’année

- Les consignations d’équipements

- La charge en personnel induite

Ce calendrier sera soumis à l’approbation du responsable de l’organisme. Il tiendra compte des contraintes inhérentes aux activités de l’organisme. Le calendrier à long terme sera fourni dans le mois qui suit la notification du marché.

## Calendrier à court terme

Compte tenu de la périodicité d’intervention définie dans le calendrier annuel, les dates et heures exactes des visites sont fixées d’un commun accord avec le représentant de l’organisme, l’entreprise confirmera au responsable de l’organisme les dates de visite de maintenance préventive et corrective cinq jours au moins avant l’intervention, en précisant :

- La nature des travaux à exécuter sur le(s) équipement(s) concerné(s)

- Les consignations d’équipements à réaliser suivant des horaires définis

- La date prévisionnelle d’intervention et sa durée estimée

- Le détail des pièces et fournitures qui seront changées

Cette confirmation sera adressée par courrier ou par télécopie au représentant de l’organisme avec indication précise de l'immeuble objet de la visite de maintenance.

En cas de prestation engendrant des interruptions de service, l’entreprise rédige les avis d’interruption de service et les transmet aux services concernés sous couvert du représentant de l'organisme. Ce dernier pourra lui demander également d’apposer des affiches mentionnant les interruptions de service dans des endroits de passage des utilisateurs.

Si l’une des deux parties désire déplacer une visite, elle devra en informer l’autre au moins 2 jours ouvrables avant la date prévue.

Sauf accord formel du représentant de l'organisme, aucune visite systématique ne pourra être effectuée en même temps qu’un dépannage ou une réparation.

## Compte-rendu d’intervention

Toutes les interventions de l’entreprise doivent faire l’objet d’un compte-rendu d’intervention. Ces comptes-rendus préciseront :

- L'adresse du site

- Le libellé de l’intervention

- Le type d’intervention

- Le nom de l’équipe et de l’intervenant

- Les dates de visite avec l’heure d’arrivée et l’heure de départ

- L’équipement concerné ou à défaut le domaine concerné et, si possible, la localisation géographique

- Le détail des prestations réalisées

- Les interventions et les travaux effectués

- Les incidents rencontrés dans le déroulement des opérations

- Les devis

- Les faits marquants

- Les parties d’installations changées

Et s’il y a lieu :

- Les mesures ou comptages effectués avec analyses et graphiques

- Les fournitures ou pièces de rechange changées

- Les annotations particulières de l’intervenant

- En cas d’intervention hors forfait : le bon de commande concerné

Le rapport ne doit pas comporter de mentions telles que « à voir » ou « Réparation à prévoir lors de la prochaine visite » sachant que les installations doivent se trouver en parfait état de marche à l’issue de chaque visite.

## Interventions

L’intervention doit être réalisée conformément aux différentes clauses du présent marché, avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d’indisponibilité de l’installation.

A l’issue de l’intervention, l’entreprise mentionne sur le bon de visite ou attachement l’essentiel de la visite effectuée.

Un exemplaire du bon de visite sera remis au représentant de l’organisme ou à son représentant habilité à réceptionner les travaux de maintenance. Le bon de visite sera signé par l’agent de l’entreprise intervenant sur les installations.

- Elle atteste que les opérations systématiques prévues ont bien été réalisées, et indique les opérations effectuées à son initiative.

- Elle mentionne les dates et heures de début et de fin de ces interventions et le nom des intervenants.

- En cas d’anomalies constatées, elle rédige un constat d’anomalie conformément aux dispositions prévues.

- Elle complète éventuellement la fiche historique de l’installation.

- Elle reporte le relevé de compteurs et mesures.

Ces informations sont, le cas échéant, renseignées sur les outils de gestion prévus à cet effet (GMAO, tableau de bord, ...).

## Constat d'anomalie

L’entreprise est tenue d’informer l’organisme de toute anomalie qu’elle aurait observée sur les installations dont elle a la charge, et de signaler, sauf à engager sa responsabilité, toute non-conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur.

Elle établit pour chaque constat d’anomalie une fiche mentionnant :

- Le type d’anomalie constatée.

- Les actions entreprises ou qu’il convient d’entreprendre pour y remédier.

- Les conséquences si aucune action n’était entreprise.

## Rapport semestriel

L’entreprise fournira un rapport semestriel mentionnant de manière synthétique et explicite pour la période écoulée :

- Les interventions et les travaux effectués.

- Les incidents rencontrés dans le déroulement des opérations.

- Les constats d’anomalies et les actions entreprises.

- Les devis.

- Les faits marquants.

- Les parties d’installations changées.

- La liste des matériels et équipements changés.

Un modèle de rapport sera proposé pour accord à l’organisme dans le mois qui suit la notification du présent marché.

## Rapport annuel d’activité

L’entreprise fournira, au représentant de l’organisme, un rapport de synthèse des activités qui se sont déroulées durant cette période. Ce rapport présentera un bilan pour chaque équipement faisant apparaître notamment :

- La durée de vie probable.

- Le rendement constaté, comparé à celui prévu à l’origine par le constructeur ou le fournisseur.

- Les anomalies constatées à l’occasion d’événements et les actions entreprises.

- Le bilan des activités.

- La liste des matériels et équipements changés.

- Les travaux éventuellement préconisés.

- La liste à jour de toutes les documentations techniques.

- La liste à jour de tous les plans et schémas.

## Dispositions particulières concernant les réunions de maintenance

Dans le cadre du forfait, l’entreprise devra :

- Sa participation à 2 réunions par an.

Elle procédera à la rédaction du compte rendu de la réunion et en assurera la diffusion sous un délai de huit jours.

A la demande de l’organisme, l’entreprise devra participer aux réunions qui se révéleraient nécessaires.

L’objet de ces réunions a pour but de vérifier la conformité et le respect des clauses dues au titre du présent marché. Elles permettront également d’aborder différents sujets telles que les éventuelles mesures correctives à apporter aux installations.

## Synthèse des délais de remise de documents

| Libellé. | Délai de remise. |
| --- | --- |
| Inventaire de départ | Un mois après la notification du marché. |
| Programme annuel de maintenance | Un mois après la notification du marché. |
| Gamme de maintenance préventive | Un mois après la notification du marché. |
|  | Un mois après la date anniversaire lors d’un renouvellement. |
| Calendrier à long terme | Un mois après la notification du marché. |
| Calendrier à court terme | Cinq jours avant l'intervention par mail. |
| Compte-rendu d'intervention | 48h heures après chaque intervention. |
| Constat d’anomalies | 24 heures après constatation par mail. |
| Rapport annuel d’activité | 15 jours après la date anniversaire du marché. |
| Rapport semestriel | 15 jours après la maintenance. |

# Limites de prestations

L'entretien normal entrant dans le cadre du forfait ne comprend pas :

- L'entretien des installations de bâtiment en général.

- Les réparations ou remplacements des pièces ou organes détériorés par malveillance ou usage anormal.

- Les travaux de mise en conformité des équipements avec les règlements applicables.

# Pénalités

- Des pénalités seront appliquées en cas de non-respect des engagements.

PARTIE 3 : DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Les descriptions des matériels installés sont données à titre indicatif et devront être vérifiées et complétées lors des inventaires de départ.

Les systèmes comprennent tous les matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble (modules de portes, chargeurs, alimentations, liaisons, etc.)

# DDR 78 – MONTIGNY

## Vidéo surveillance

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| - Enregistreur vidéo Security Solution |  |  |
| Caméra dôme IP | 4 | R+1 accueil cotisant |
| Ensemble émetteur/récepteur Extendeur vidéo + moniteur | 1 | R+2 local serveur |

## Interphonie :

Un interphone avec écran vidéo entrée cotisant R+1.

Il n’y a pas de système anti-intrusion, présence d’un agent au PCS.

# DDR 91 – Evry

## Contrôle d’accès

Système SIPASS SIEMENS

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| ACC contrôleur | 1 |  |
| DRI | 10 |  |
| - Portes équipées de contrôle d’accès = 5 |  |  |
| Lecteurs de badges | 5 | - 1 au RdC - 3 au RDC à l’extérieur - 1 au R+3 salle info |
| Bandeau ventouse (équipé de 2 ventouses) Ventouse seule Bouton poussoir Gâche Déclencheur manuel Détecteur d’ouverture | 3 1 5 1 5 7 | - RdC - RdC - tous niveaux - 3ème étage - tous niveaux - tous niveaux |
| - Divers (portes basculantes, ascenseurs) équipées de contrôle d’accès = 3 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 3 | - 1 au 2ème sous-sol - 1 au 1er sous-sol extérieur - 1 au 1er sous-sol intérieur |
| Chargeurs | 2 | RdC |
| Ordinateur + logiciel de supervision + enrôleur | 1 | R+3 salle informatique |

## Anti-intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Centrale de détection ARITECH ADVISOR CD15002S3 | 1 | RdC |
| Transmetteur téléphonique | 1 | RdC |
| DGP module d’extension de zone | 4 | - 2 au RdC - 2 au R+1 |
| Clavier de mise en/hors service | 2 | RdC |
| Lecteur de mise EN service Le lecteur d’entrée parking permet de faire aussi la mise HORS service intrusion | 1 | 1er sous-sol |
| Détecteurs d’ouverture | 6 1 | - RdC - R+4 |
| Détecteur d’ouverture type sabot | 1 | Porte de parking |
| Détecteurs volumétriques | 9 1 1 | - RdC - R+3 salle informatique - R+4 |
| Détecteurs volumétriques longue portée | 3 7 | - RdC - R+1 |
| Sirène extérieure avec flash | 1 1 | - RdC - R+4 |
| Sirène intérieure | 3 | RdC |
| Détecteur acoustique bris de vitre | 2 1 | - RdC - R+1 |

## Vidéo surveillance IP

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Système Genetec (Année de mise en service : 2008) |  |  |
| Caméra dôme | 1 6 1 | - 1er sous-sol - RdC - R+4 |
| Caméra extérieure sous caisson | 1 3 | - RdC - R+1 |
| Ensemble serveur + enregistreur numérique + logiciel OMNICAST | 1 | R+3 salle informatique |
| Encodeur VERINT | 1 |  |
| - Système ALCEA |  |  |
| Ensemble enregistreur et moniteur | 1 | R+3 salle informatique |
| Switch | 1 | R+3 salle informatique |
| Ensemble émetteur/récepteur Extendeur vidéo + moniteur | 1 | R+3 salle informatique / RdC (Bureau responsable du centre d'accueil au 1er étage |
| Radar + éclairage 300 W | 1 | R+4 |

Année de mise en service : 2008

## Interphonie

1 platine de rue – 4 combinés – 1 coffret d’alimentation au R+3

## Interphonie de sécurité

1 pupitre Bouyer PC1111 – 9 interphones (palier ascenseur) – le combiné de réception est situé bureau responsable CA.

# DDR 93 – Montreuil - ROUSSEAU

## Matériel commun au contrôle d’accès et Intrusion :

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Coffret GM | 4 | - 2 au PCS - 2 dans la gaine technique du RdC en face des ascenseurs |
| Coffret PM | 3 | - 1 au PCS - 2 dans la gaine technique du RdC en face des ascenseurs |
| Cartes L4F | 27 | - 11 au PCS - 16 dans la gaine technique du RdC en face des ascenseurs |
| Coffrets alimentations sécurisées 24 V | 6 | - 2 au PCS - 4 dans la gaine technique du RdC en face des ascenseurs |
| Ordinateur + logiciel de supervision + enrôleur + imprimante | 1 | - Au PCS |
| Switch | 1 | - Au PCS |

## Contrôle d’accès

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Portes équipées de contrôle d’accès = 21 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 22 | - 3 au sous-sol - 9 au RdC - 4 au Rdc extérieur - 1 au R+1 - 1 au R+3 - 2 au R+4 - 1 au R+5 - 1 au R+5 extérieur |
| Bandeaux ventouses (équipée de 2 ventouses) Ventouses seules Bouton poussoir Serrure Abloy Déclencheur manuel Détecteur d’ouverture lié au CA | 8 9 9 2 16 22 | - RdC et 1er sous-sol - 2 au sous-sol, 4 au RdC, 2 au R+4 ,1 au R+5 - Tous niveaux - RdC - Tous niveaux - Tous niveaux |
| - Passage couloir GUNEBO (avec 1 BBG) = 1 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 3 | - 2 au RdC |
| - Divers (portes basculantes) équipées de contrôle d’accès = 1 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 1 | - 1 à l’extérieur |

## Anti-intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Lecteur de badge de mise en/hors service | 2 | - 1 sous-sol - 1 au RdC |
| Lecteur de mise hors service anti-intrusion | 1 | - RdC extérieur |
| Sirène | 1 | - PCS |
| Transmetteur téléphonique | 1 | - PCS |
| Buzzer | 1 | - RdC – issue de secours |
| Détecteurs d’ouvertures | 2 2 1 1 | - Au RdC - Au sous-sol - Au R+4 - Au R+5 |
| Sabot | 1 1 | - RdC - sabot livraison - RdC - rideau entrée cotisant |
| Détecteur double technologie | 9 | - Au RdC |
| Détecteur passif | 1 1 | - Au R+4 - Au R+5 |
| Détecteur volumétrique 360° | 4 | - Au R+4 |

## Interphonie

| Niveau | Localisation | Désignation | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | Palier ascenseurs | Refuge | 1 interphone de sécurité PMR Castel |
| RdC | Local PCS |  | 1 centrale d'interphonie 1 microphones Castel |
|  | Palier ascenseurs | Refuge | 1 interphone de sécurité PMR Castel |
| R+1 | Palier ascenseurs | Refuge | 1 interphone de sécurité PMR Castel |
| R+2 | Palier ascenseurs | Refuge | 1 interphone de sécurité PMR Castel |
| R+3 | Palier ascenseurs | Refuge | 1 interphone de sécurité PMR Castel |
| R+4 | Palier ascenseurs | Refuge | 1 interphone de sécurité PMR Castel |
| Tous | Ascenseurs | 2 Ascenseurs | 1 interphone de sécurité PMR Castel par ascenseur |

## Vidéosurveillance

| Niveau | Localisation | Description |
| --- | --- | --- |
| R-1 | Parking | 2 caméras sous-sol 1 caméra rampe |
| RdC Extérieur | Entrée/sortie parking Extérieur | 1 caméra |
|  | Vue sur l’entrée/sortie cotisants | 1 caméra |
| RdC | Escalier de secours | 1 caméra |
|  | Circulation | 1 caméra 1 dôme |
| RdC | Aire de livraison | 1 caméra |
|  | Hall d'entrée | 1 caméra |
|  | Centre d'Accueil | 2 caméras |
|  | PCS | 1 enregistreur vidéo Alcéa, 1 écran, 1 souris |

# Immeuble Lagny

## Contrôle d’accès

Système SIPASS SIEMENS

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| ACC contrôleur | 2 | - 1 au RdC - 1 au R+1 |
| DRI (contrôle d’accès et intrusion) | 38 | - Tous niveaux |
| - Portes équipées de contrôle d’accès = 29 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 33 | - 2 au R+7 - 3 au R+6 - 1 au R+5 - 5 au R+4 - 1 au R+3 - 1 au R+2 - 1 au R+1 - 6 au RdC - 6 à l’extérieur - 2 au sous-sol |
| Bandeaux ventouses (équipée de 2 ventouses) Ventouses seules Bouton poussoir Gâches Déclencheur manuel Détecteur d’ouverture lié au CA | 3 8 23 16 14 14 | - Tous niveaux |
| - Passage couloir GUNEBO (avec 2 BBG) = 5 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 10 | - RdC et 1er étage |
| - Divers (sur portes basculantes, grille, ascenseur, porte coulissante) équipées de contrôle d’accès = 8 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 5 | - 3 pour entrer/sortie parking - 1 entrée principale - 1 ascenseur |
| Chargeurs | 7 | - 3 au RdC - 2 au R+1 - 1 au R+6 |
| Ordinateur + logiciel de supervision + enrôleur | 2 | 2 au R+6 |
| Imprimante à badge | 1 | Au R+6 |
| Porte du service de santé avec : Serrures électromécaniques Abloy et digicodes | 1 | Au R+6 |
| Bouton d’ouverture grille | 2 | RdC accueil |

## Vidéosurveillance

| Niveau | Localisation | Description |
| --- | --- | --- |
| R-1 | Parking | 2 caméras issue de secours 2 caméras rampe entrée et sortie |
| RdC Extérieur | Entrée/sortie parking Extérieur | 2 caméras |
|  | Vues diverses | 9 caméras |
| RdC | Circulation | 2 caméras dôme |
| RdC | Local brassage | Enregistreur vidéo avec écran et souris |
| RdC | Accueil | Commutateur vidéo 8 entrées – 1 sortie |
| RdC | Accueil | Moniteur |
| 6ème |  | Ordinateur de supervision |

## Interphonie

- 13 interphones de sécurité sur paliers ascenseur.  Centrale Commend au PCS. Combiné de réception à l’accueil.

- 6 interphones platine de rue : 1 en aire de livraison, 1 sortie parking, 1 entrée parking, 1 entrée principale, 2 au 1er sous-sol

4 Combinés de réception à l’accueil.

Il n’y a pas de système anti-intrusion, présence d’un agent 24h/7j.

## Détection incendie et asservissements

| Désignation | Marque | Référence | Quantité | Année de mise en service | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMSI ALIM SSI (2 bat 12V-17Ah) | CHUBB | CMSI.Com | 1 | 2006 | PCS RdC |
| Module satellite |  | SATC4/SATC8 | 11 |  | Tous Niveaux |
| Déclencheurs manuels |  | KAC | 43 |  | Tous Niveaux |
| Vcf |  | Vantone | 30 |  | Tous Niveaux |
| Coffret de relayage |  | PILOT AIR 2000 | 4 |  | Terrasse R+7/R+8 |
| Moteurs de désenfumage. |  |  | 4 |  | Terrasse R+7/R+8 |
| Interface continuité de ligne ICC |  | CHUBB | 8 |  |  |
| Report d’alarme générale |  | RS rep+ | 1 |  | Accueil Hôtesse |
| Sirène d’évacuation |  | Chorus s3 | 47 |  | Tous Niveaux |
| ALIM AES (2 batt 12V-24Ah) |  |  | 1 |  | PCS RdC |

# Immeuble Marceau

## Contrôle d’accès

Système SIPASS SIEMENS

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| ACC contrôleur | 2 | - RdC |
| DRI (contrôle d’accès et intrusion) | 50 | - Tous niveaux |
| - Portes équipées de contrôle d’accès = 38 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 46 | - 2 au R-1 - 13 au RdJ et RdJ extérieur - 19 au RdC - 4 au R+1 - 6 à l’extérieur |
| Bandeaux ventouses (équipée de 2 ventouses) Ventouses seules Bouton poussoir Gâche Déclencheur manuel Détecteur d’ouverture | 4 19 31 11 29 32 | - 2 au RdC, 2 au RdJ - Tous niveaux |
| - Passage couloir (avec BBG) GUNEBO = 5 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 10 | - RdC |
| - Divers (sur portes basculantes, grille, ascenseur, porte coulissante) équipées de contrôle d’accès = 8 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 6 | - 6 |
| Chargeurs | 10 | - 8 au RdC - 1 au R+2 - 1 au RdJ |
| Ordinateur (écran clavier sourie) avec logiciel de supervision + enrôleur | 1 | RdC au PCS |

## Anti-intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Centrale de détection SINTONY | 1 | RdC PCS |
| Transpondeur | 18 |  |
| Transmetteur téléphonique | 1 | RdC PCS (dans la centrale) |
| Clavier de mise en/hors service | 2 | RdC hall entrée et PCS |
| Lecteurs de badges de mise EN/HORS service intrusion | 1 | - 1 au RdC |
| Lecteurs de badges de mise EN service intrusion | 1 | - 1 au sous-sol |
| Détecteurs d’ouverture | 6 11 | - RdJ - RdC |
| Détecteurs volumétriques | 3 8 | - RdJ - RdC |
| Détecteurs volumétrique 360° | 10 20 | - RdJ - RdC |
| Sirènes extérieures avec flash | 1 | - RdC |
| Sirènes intérieures | 1 1 | RdC RdJ |
| Led de report de mise EN/HORS | 1 | 1er sous-sol |
| Lecteur de badge de mise en/hors service | - Lié au système de contrôle d’accès SIPASS (au RdC) |  |
| Lecteur de badge mise en service | - Lié au système de contrôle d’accès SIPASS (au 1er sous-sol) |  |
| Module audio d’interpellation | 1 | - RdC hall entrée |

## Vidéo surveillance

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Caméras dôme mobiles | 1 4 | - RdJ - RdC |
| Caméras fixes extérieures | 7 | - Extérieur RdC et RdJ |
| Caméras fixes intérieures sous dômes | 3 1 | - RdJ - RdC |
| Caméras fixes intérieures fixes | 3 | - RdJ |
| Enregistreur analogique BOSCH avec écran+ souris | 2 | RdC et RdJ |
| Chargeur | 1 | Local informatique au RdJ |
| Moniteur | 1 | RdC au PCS (permet de visualiser la caméra « entrée parking » de la rue Simone de Beauvoir) |
| Moniteur | 1 | RdC (pôle ALADIN) |

## Vidéo portier

1 caméra et 1 moniteur

## Interphonie

- 6 interphones de sécurité avec combiné de réception à l’accueil du Lagny + centrale Commend au PCS du Marceau

- 3 platines de rue BTICINO pour parking avec combiné de réception à l’accueil du Lagny + centrale au local brassage du RdC Marceau.

- 1 Vidéo portier BTICINO avec combiné de réception au POLE ALADIN du RdC

- 1 Vidéo portier AIPHONE avec 3 combinés de réception (1 au RdC et 2 au RdJ) + centrale au local brassage du RDC du Marceau.

# DDR77 - Lieusaint

Année de mise en service : 2019

## Matériel commun au contrôle d’accès et Intrusion :

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Coffret SA2 - GM / PM (avec alimentation et batterie) | 4 | - 2 au RdC - 1 au sous-sol - 1 au R+2 |
| Coffret PM | 5 | - 1 au sous-sol - 4 au RdC |
| Cartes L4F | 20 | - 6 au sous-sol - 14 au RdC |
| Ordinateur (serveur) avec Alwin S + enrôleur | 1 | - Au sous-sol |
| Switch | 1 | - Au sous-sol |

## Contrôle d’accès

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Portes équipées de contrôle d’accès = 19 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 19 | - 4 au sous-sol - 8 à l’extérieur - 3 au RdC - 2 au R+1 |
| Bandeaux ventouses (équipée de 2 ventouses) Ventouses seules Bouton poussoir Détecteur d’ouverture lié au CA Déclencheur manuel | 8 9 17 7 17 | Tous niveaux |
| Divers (portes basculantes, barrière, tambour) équipées de contrôle d’accès = 3 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 3 | - 1 au sous-sol - 2 à l’extérieur |
| Déclencheur manuel | 1 | - 1 au RdC (tambour) |
| Coffrets alimentations pour ventouse | 17 | - 4 au sous-sol - 11 au RdC - 2 au R+1 |

## Intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Clavier de mise en/hors service | 1 | - Au RdC |
| Sirène | 1 | - Ds le Hall |
| Module d’extension d’entrées | 2 | - Au RdC |
| Détecteurs d’ouvertures | 26 | - 2 au sous-sol - 19 au RdC - 5 au R+2 |
| Détecteur de présence (radar) | 4 | - Au RdC |
| Transmetteur téléphonique | 1 | - Au RdC |

## Vidéo protection

| Niveau | Localisation | Description |
| --- | --- | --- |
| RdC Extérieur | Côté B1 | 2 caméras |
|  | Côté terrasse | 1 caméra |
|  | Entrée du personnel | 1 caméra |
|  | Côté B2 | 1 caméra |
| RdC | Sas accueil | 1 caméra |
|  | Hall vers tambour | 1 caméra |
|  | Vers accès parking et escalier secours | 1 caméra |
| R+1 | Salle informatique | 1 enregistreur vidéo @Vision |
| R+1 | Salle informatique | 1 switch |
| R+1 | Local VDI | 1 switch |

## Interphonie

4 interphones de sécurités (2 au 1er étage et 2 au 2ème étage)

4 Visiophones au RdC (2 accès parking, accès personnel et public)

Pupitre de réception au R+2 (secrétariat)

# DDR77 – Champs-sur-Marne

Année de mise en service : 2019

## Contrôle d’accès

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Ordinateur (serveur) avec IPEVIA Manager + enrôleur | 1 | - Bureau de la secrétaire de direction au 3ème étage |
| SWITCH | 1 | - PCS |
| Coffret centrale CASTEL contenant : - Alimentation centrale - Chargeur organe de verrouillage + batterie | 6 | - 1 au 1er sous-sol - 2 au RdC - 1 au R+1 - 1 au R+3 - 1 au R+5 |
| Centrale CASTEL | 7 | - 1 au 1er sous-sol - 3 au RdC - 1 au R+1 - 1 au R+3 - 1 au R+5 |
| Portes sur contrôle d’accès = 25 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 31 | - 3 au 1er sous-sol - 3 au 2ème sous-sol - 5 au RdC - 7 à l’extérieur - 2 au R+1 - 2 au R+2 - 2 au R+3 - 1 au R+4 - 2 au R+5 - 2 au R+6 |
| Bandeaux ventouses (équipée de 2 ventouses) Ventouses seules Gâches Bouton poussoir Déclencheur manuel | 5 3 17 10 08 | Tous niveaux |
| Divers (sur portes basculantes) équipées de contrôle d’accès = 3 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 3 | - 1 au 1er sous-sol - 1 au 2ème sous-sol - 1 au RdC extérieur |

## Intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Centrale Galaxy | 1 | RdC (PCS) |
| Sirène | 1 | RdC (PCS) |
| RIO (module d’extension de zone) | 2 | RdC (PCS) |
| Transmetteur téléphonique (Box) | 1 | R+2 |
| Lecteurs de mise en/hors service (du système CASTEL) | 2 | - 1 au RdC - 1 au 1er sous-sol |
| Détecteur de présence (radar) | 8 | - RdC |
| Détecteur d’ouverture | 19 | - 1 au 2ème sous-sol - 1au 1er sous-sol - 17 au RdC |
| Détecteur de bris de vitre | 1 | - PCS |

## Vidéo protection

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Caméras IP | 22 | - 4 au 2ème sous-sol - 4 au 1er sous-sol - 2 RdC Extérieur - 2 RdC intérieur - 1 au R+1 |
| Enregistreur vidéo IP avec écran | 2 | - PCS |
| Switch | 1 | - PCS |

## Interphonie

Interphonie CASTEL relié sur le switch du contrôle d’accès au PCS.

3 Visiophones au RdC (accès livraison, entrée ERP, accès vélo)

Pupitre de réception au RdC (local PCS)

# DDR77 – Dammarie les Lys

Année de mise en service : 2019

## Contrôle d’accès

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Coffret SA2 avec alimentations et batteries : GM PM | 2 1 | - 1er étage |
| Coffret extension PM avec alimentations et batteries | 3 | - 1er étage et RdC |
| Cartes L4F | 20 | - 1er étage |
| Coffrets alimentations sécurisées 12 V | 6 | - 2 au RdC - 4 au 1er étage |
| Ordinateur (serveur) avec Alwin S | 1 | - 1er étage |
| Switch (client) | 1 | - 1er étage |
| - Portes équipées de contrôle d’accès = 17 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 18 | - 6 RdC Extérieur - 11 au RdC - 1 au 1er étage |
| Bandeaux ventouses (équipée de 2 ventouses) Ventouses seules Bouton poussoir Serrure Abloy Déclencheur manuel | 3 6 6 7 7 | - Tous niveaux |
| - Divers (barrières, portes coulissantes) équipées de contrôle d’accès = 3 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 3 | - Barrière entré parking RDC - Porte coulissante entrée cotisant - Barrière entrée parking sous-sol |

## Intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Centrale de detection ARITECH ADVISOR | 1 | RdC Local technique près des ascenseurs |
| Transmetteur téléphonique | 1 | RdC |
| DGP module d’extension de zone (incluant les DGP radio) | 4 | - Tous niveaux |
| Clavier de mise en/hors service | 1 | Sas entrée personnel (côté parking) |
| Détecteurs d’ouverture | 5 | - 4 au RdC - 1 au R+2 |
| Barrière Infra-Rouge | 2 | - Extérieur (devant et derrière le bâtiment) |
| Détecteurs volumétriques | 21 | - 12 au RdC - 4 au R+1 - 5 au R+2 |
| Sirène extérieure avec flash | 1 | - Devant l’accès cotisant |
| Sirène intérieure | 1 | RdC |

## Vidéo protection

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Caméras IP dôme fixe | 6 | - 2 à Extérieur - 4 RdC Bas |
| Enregistreur vidéo IP Wisenet avec écran partagé. | 1 | - Salle informatique du 1er étage |

## Interphonie

Visiophone : entrée cotisant et un récepteur à l’accueil.

# DDR Paris – Nord 007

## Matériel commun au contrôle d’accès et Intrusion :

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Coffret SA2 - GM / PM (avec alimentation et batterie) | 7 | - 1 au R+5 - 1 au R+2 - 3 au RdC - 2 au 1er sous-sol |
| Coffret PM | 3 | - 1 au R+4 - 2 au RdC |
| Cartes L4F | 34 | - Dans coffret GM et PM |
| Module déporté d’entrée | 2 | - Au RdC |
| Ordinateur (serveur) avec Alwin S | 1 | - Local brassage au centre d’accueil |
| Poste client + enrôleur | 1 | - PCS |
| Switch | 1 | - Local brassage au centre d’accueil |

## Contrôle d’accès

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Portes équipées de contrôle d’accès = 28 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès | 28 | - 7 au RdC - 10 au RdC extérieur - 1 au 1er sous-sol - 1 au R+1 - 1 au R+2 - 1 au R+3 - 3 au R+4 - 2 au R+5 - 1 au R+6 - 1 au R+7 |
| Serrure Abloy Bouton Poussoir Gâche Déclencheur manuel Détecteur d’ouverture | 19 7 6 1 7 | - Tous étages |
| Divers (barrière, PNG, ascenseur) équipées de contrôle d’accès = 3 |  |  |
| Lecteurs de badges de contrôle d’accès associé | 6 | - 1 à l’extérieur (accès parking) - 4 au RdC (PNG) - 1 pour ascenseur accès parking |
| - Passage couloir (PNG) = 2 (RdC) |  |  |

## Intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Lecteur de mise en/hors service | 2 | - 1 Au RdC - 1 Au sous-sol |
| Sirène | 3 | - 1 dans le SAS 1 - 1 dans le SAS 2 - 1 dans le SAS 3 |
| Détecteurs d’ouvertures | 19 | - 11 au RdC - 8 au R+2 |
| Détecteur de bris de vitres | 35 | - RdC |
| Détecteur de présence (radar) | 3 | - RdC |

Elle est reliée au PCS du parc d’activité.

## Vidéo

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Caméra IP | 18 | - RdC |
| Switch | 2 | Local brassage au centre d’accueil |
| Enregistreur | 2 | - Local brassage au centre d’accueil |

## Interphonie.

Visiophone : 4 platines de rue et un récepteur au PCS.

# DDR 93 - Saint-Ouen.

## Matériel commun au contrôle d’accès et Intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Ordinateur + logiciel de supervision + enrôleur (Système OCTOPUS) | 1 ensemble | - R+2 (salle réseau) |
| Coffret UTL | 7 | - 2 au RdC - 1 au R+1 - 2 au R+2 - 2 au R+3 |
| Coffret déporté | 8 | - 1 au RdC - 3 au R+2 - 2 au R+3 - 2 au R+4 |
| Alimentation (chargeurs) | 6 | - Tous niveaux |

## Contrôle d’accès

| - Portes équipées de contrôle d’accès = 47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| Lecteurs de badges Equipées ventouses, gâches, détecteurs d’ouvertures BBG… | 47 | - 1 au sous-sol - 8 au RdC - 9 au R+1 - 12 au R+2 - 11 au R+3 - 6 au R+4 |
| Ventouse / gâche |  | - 4 gâches - 41 ventouses |

## Anti-intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Sirènes intérieures | 12 | - 2 au RdC - 2 au R+1 - 3 au R+2 - 3 au R+3 - 2 au R+4 |
| Détecteurs volumétriques | 41 | - 1 au sous-sol - 6 au RdC - 8 au R+1 - 10 au R+2 - 10 au R+3 - 6 au R+4 |
| Détecteur de bris de vitres | 24 | - Tous étages |

## Vidéo

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Caméra IP | 9 | - 8 au RdC - 1 au R+2 |
| Ensemble enregistreur et moniteur | 1 | - R+2 (salle réseau) |

Il n’y a pas de système d’intrusion, présence d’un agent au PCS.

Nous quittons le bâtiment au 31 décembre 2026.

# DDR 95 - Cergy-Pontoise

## Contrôle d’accès

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Coffret UTL | 11 | - 1 au 6ème - 2 au R+5 - 2 au R+3 - 2 au R+1 - 4 au RDCH |
| - Portes équipées de contrôle d’accès =25 |  |  |
| Lecteurs de badges | 25 | - 2 au R+6 - 3 au R+5 - 2 au R+4 - 3 au R+3 - 2 au R+2 - 3 au R+1 - 3 au RdC H - 5 au RdC bas - 2 en extérieur |
| Ordinateur + logiciel de supervision + enrôleur |  | Poste client au 6ème secrétariat |

## Anti-intrusion

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Centrale de détection | 1 | RdC Haut |
| Modules d’extensions de zones RIO SMART | 2 | - 1 au 4ème - 1 au RdC Haut |
| Modules d’extensions de zones RIO |  | - 1 au RdC Haut |
| Clavier de mise en/hors service | 3 | - 1 au parking sous-sol - 1 au RdC Bas - 1 au RdC Haut |
| Lecteurs de badges de mise EN/HORS service intrusion | 2 | - 1 au RdC Haut - 1 au RdC Bas |
| Sirènes intérieures | 15 | Tous les étages |
| Détecteurs volumétriques | 22 | Tous les étages |
| Détecteur acoustique bris de vitre | 5 |  |
| Détecteurs d’ouverture | 2 |  |

## Vidéo

| Désignation | ##### Nombre | Localisation |
| --- | --- | --- |
| Caméra dôme IP | 7 | Tous étage |
| Switch | 1 | PCS |
| Ensemble enregistreur et moniteur | 1 | Local informatique au R+1 |

## Interphonie

Visiophone : 1 platine de rue à l’entrée du personnel. 1 Récepteur au secrétariat de direction du 6ème étage.