## Garde
GROUPEMENT HOSPITALIER EST
HOPITAL FEMME MERE ENFANT
Maître d’Ouvrage
Direction des affaires techniques
49 rue Villon - 69008 LYON
Tél : 04 72 11 70 17
Fax : 04 72 11 70 15
Maître d’œuvre fluides
ENEO Ingénierie
120 rue de saint Cyr
69009 Lyon Vaise
Email : eneo@eneo-ing.com@hgmlyon.com
Titre
Rénovation de la biberonnerie
Document
Lot CVC ELECTRICITE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
2025-02-04 | Edition originale |  |  |  |  | A1 |  |  |  | FDL
DATE | MODIFICATIONS |  |  |  |  | INDICE |  |  |  | REDACTEUR
SERIE |  | DATE | FOLIOS | FORMAT |  |  | N°AFF | DOC. | INDICE
DCE |  | 2025-02-04 | 6 | A4 |  |  | 22000 | ESTIM | A1

## CVC ELEC
RENOVATION DE LA BIBERONNERIE HOPITAL FEMME MERE ENFANT n° Opération 310353
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F).
NOM DE L'ENTREPRISE
Numérotation | Désignation | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
CVC - ELEC
3 | PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
3.1.2 | Installation-organisation-phasage
| Prestations selon descriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Total prescription administratives |  |  |  |  | 0
10 | DESCRIPTION DETAILLE DES TRAVAUX CVC
10.1 | TRAVAUX DEVOIEMENT - DEPLACEMENT - DEPOSE
10.1.1 | Equipements de ventilation |  |  |  |  | 0
10.1.1.1 | Salle de préparation |  |  |  |  | 0
| Repérages pour demande de consignation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose centrale de traitement d'air, y compris équipements connexes | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des équipements déposés | ens | 1 |  |  | 0
0
| Repérages pour demande de consignation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose de la bouche 1, y compris équipements connexes | ens | 1 |  |  | 0
| Déplacement de la bouche 2, y compris sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des équipements déposés | ens | 1 |  |  | 0
0
10.1.1.2 | Laverie |  |  |  |  | 0
0
| Repérages pour demande de consignation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose caisson extraction et gaines | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des équipements déposés | ens | 1 |  |  | 0
0
10.1.2 | Equipements de climatisation |  |  |  |  | 0
0
| Repérages pour demande de consignation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des équipements de climatisation y compris équipements connexes | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des équipements déposés | ens | 1 |  |  | 0
0
10.1.3 | Equipements de chauffage |  |  |  |  | 0
0
| Repérages pour demande de consignation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose radiateur, y compris équipements connexes | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des équipements déposés | ens |  |  |  | 0
0
| Total travaux dévoiement - déplacement - dépose |  |  |  |  | 0
10.2 | TRAITEMENT D'AIR SALLE DE PRÉPARATION
10.2.1 | Centrale de traitement d'air simple flux
| Centrale de traitement d'air SF débit 3800 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Grutage des équipements sur la toiture terrasse | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN50 | u | 2 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN25 | u | 4 |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage DN50 | u | 1 |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage DN25 | u | 2 |  |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies DN 50 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies DN 25 | u | 2 |  |  | 0
0
| Pièges à sons CTA | u | 2 |  |  | 0
| Siphon | u | 1 |  |  | 0
| Tube PVC DN 40 | ens | 1 |  |  | 0
0
10.2.2 | Réseaux aérauliques |  |  |  |  | 0
0
| Gaines - soufflage |  |  |  |  | 0
| Gaine rectangulaire 500*400mm | kg | 252 |  |  | 0
| Gaine rectangulaire 400*400mm | kg | 32 |  |  | 0
| Gaine rectangulaire 400*350mm | kg | 120 |  |  | 0
| Gaine circulaire D250mmm | ml | 11 |  |  | 0
| Calorifuge gaine rectangulaire - 25mm | m2 | 40.4 |  |  | 0
| Calorifuge gaine circulaire - 25mm | m2 | 8.6394 |  |  | 0
0
| Registres RN D250mm | u | 5 |  |  | 0
0
| Gaines - reprise et air neuf |  |  |  |  | 0
| Gaine rectangulaire 500*400mm | kg | 144 |  |  | 0
| Gaine rectangulaire 400*350mm | kg | 330 |  |  | 0
| Gaine circulaire D315mmm | ml | 9 |  |  | 0
| Calorifuge gaine rectangulaire - 25mm | m2 | 47.4 |  |  | 0
| Calorifuge gaine circulaire - 25mm | m2 | 8.9064 |  |  | 0
0
| Registres TVR D315mm | u | 5 |  |  | 0
0
| Bouches grilles et diffuseurs |  |  |  |  | 0
| Diffuseurs carrés jet hélioïde soufflage | u | 5 |  |  | 0
| Panneaux filtrants HE, efficacité E10 | u | 5 |  |  | 0
| Grilles de reprise | u | 4 |  |  | 0
| Panneaux filtrants HE, efficacité M6 | u | 4 |  |  | 0
| Caissons salles propre | u | 9 |  |  | 0
| Grille pare-pluie avec porte filtre, efficacité M6 | u | 1 |  |  | 0
0
10.2.3 | Manomètres différentiels |  |  |  |  | 0
| Manomètre Magnehelic | u | 1 |  |  | 0
| Capilaires | ens | 1 |  |  | 0
0
| Total traitement d'air salle de préparation |  |  |  |  | 0
10.3 | CLIMATISATION ANCIENNE CHAMBRE FROIDE
| Supports pour fixation des unités | u | 2 |  |  | 0
| Ventilo convecteurs, puissance selon bilan thermique | u | 2 |  |  | 0
0
| Vanne de régulation 2 voies DN 20 | u | 2 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN20 | u | 4 |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage DN20 | u | 2 |  |  | 0
0
| Siphon | u | 2 |  |  | 0
| Tube PVC DN 40 | ens | 2 |  |  | 0
| Total climatisation |  |  |  |  | 0
10.4 | VENTILATION LOCAL LAVERIE
10.4.1 | Centrale de traitement d'air double flux
| Centrale double flux débit 1500 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies DN 15 | u | 1 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN15 | u | 2 |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage DN15 | u | 1 |  |  | 0
| Siphon | u | 2 |  |  | 0
| Tube PVC DN 40 | ens | 2 |  |  | 0
10.4.2 | Réseaux aérauliques
Gaine - air neuf et soufflage
| Gaine circulaire D315mmm | ml | 4 |  |  | 0
| Calorifuge gaine circulaire - 25mm | m2 | 3.9584 |  |  | 0
| Sortie en toiture (patio) | u | 1 |  |  | 0
Gaine - reprise et rejet
| Gaine rectangulaire 500*200mm | kg | 84 |  |  | 0
| Gaine circulaire D355mmm | ml | 3 |  |  | 0
| Calorifuge gaine rectangulaire - 25mm | m2 | 8.4 |  |  | 0
| Calorifuge gaine circulaire - 25mm | m2 | 3.3458 |  |  | 0
| Grille pare-pluie | u | 1 |  |  | 0
0
| Bouches grilles et diffuseurs |  |  |  |  | 0
| Diffuseurs | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement gaine sur hotte, y compris sujétions | ens | 1 |  |  | 0
0
| Total ventilation local laverie |  |  |  |  | 0
10.5 | PANOPLIE HYDRAULIQUE
10.5.1 | Panoplie eau chaude |  |  |  |  | 0
0
| Piquage en charge: DN32 | ens | 2 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN32 | u | 2 |  |  | 0
0
| Tube acier pour eau chaude 33/42 | ml | 18 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau chaude 33/42, finition tole isoxale | ml | 18 |  |  | 0
| Bouteille casse pression DN100, y compris calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN32 | u | 4 |  |  | 0
| Thermomètre doigt de gants | u | 4 |  |  | 0
| Manomètres doigt de gant | u | 4 |  |  | 0
| Purgeurs d'air sur les points hauts | u | 1 |  |  | 0
| Vannes de vidange sur les points bas | u | 1 |  |  | 0
0
| Circuit EC - DN 32 - acier noir |  |  |  |  | 0
| Tube acier pour eau chaude 33/42 | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau chaude 33/42, finition tole isoxale | ml | 6 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN32 | u | 4 |  |  | 0
| Thermomètre doigt de gants | u | 2 |  |  | 0
| Manomètres doigt de gant | u | 2 |  |  | 0
| Purgeurs d'air sur les points hauts | u | 2 |  |  | 0
| Vannes de vidange sur les points bas | u | 2 |  |  | 0
0
| Equipements sur réseau primaire eau chaude |  |  |  |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies DN 32 | u | 1 |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage DN32 | u | 1 |  |  | 0
0
| Equipements sur réseau secondaire eau chaude |  |  |  |  | 0
0
| Pompe double à débit variable (DN32 - 1,18m3/h) | u | 1 |  |  | 0
| Kits manomètriques (pompes) | ens | 1 |  |  | 0
| Filtres tamis INOX DN32 | u | 1 |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage DN32 | u | 1 |  |  | 0
0
10.5.2 | Panoplie eau glacée |  |  |  |  | 0
0
| Piquage en charge: DN65 | ens | 2 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN65 | u | 2 |  |  | 0
0
| Tube acier pour eau glacée 66/76 | ml | 18 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau glacée 80/89, finition tole isoxale | ml | 18 |  |  | 0
| Bouteille casse pression DN200, y compris calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN65 | u | 4 |  |  | 0
| Thermomètre doigt de gants | u | 4 |  |  | 0
| Manomètres doigt de gant | u | 4 |  |  | 0
| Purgeurs d'air sur les points hauts | u | 1 |  |  | 0
| Vannes de vidange sur les points bas | u | 1 |  |  | 0
0
| Circuit EG - DN 65 - acier noir |  |  |  |  | 0
| Tube acier pour eau glacée 66/76 | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau glacée 66/76, finition tole isoxale | ml | 6 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN 65 | u | 4 |  |  | 0
| Thermomètre doigt de gants | u | 2 |  |  | 0
| Manomètres doigt de gant | u | 2 |  |  | 0
| Purgeurs d'air sur les points hauts | u | 1 |  |  | 0
| Vannes de vidange sur les points bas | u | 1 |  |  | 0
0
| Equipements sur réseau primaire eau chaude |  |  |  |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies DN 65 | u | 1 |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage DN65 | u | 1 |  |  | 0
0
| Equipements sur réseau secondaire eau glacée |  |  |  |  | 0
0
| Pompe double à débit variable (DN65 - 8,36m3/h) | u | 1 |  |  | 0
| Kits manomètriques (pompes) | ens | 1 |  |  | 0
| Filtres tamis INOX DN65 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage DN65 | u | 1 |  |  | 0
0
10.5.3 | Protection contre le gel des réseaux |  |  |  |  | 0
| Cordon anti gel | ml | 48 |  |  | 0
| Thermostats | u | 4 |  |  | 0
0
10.5.4 | Rejet eaux usées |  |  |  |  | 0
| Bac avec pompe de relevage | ens | 2 |  |  | 0
| Tube PVC DN50 | ml | 6 |  |  | 0
| Tube PVC DN 100 (gravitaire) | ml | 12 |  |  | 0
| Total panoplie hydraulique |  |  |  |  | 0
10.6 | RESEAUX HYDRAULIQUES
10.6.1 | Circuit eau chaude
| Tube acier pour eau chaude 33/42 | ml | 64 |  |  | 0
| Tube acier pour eau chaude 26/34 | ml | 22 |  |  | 0
| Tube acier pour eau chaude 20/27 | ml | 16 |  |  | 0
| Tube acier pour eau chaude 15/21 | ml | 12 |  |  | 0
0
| Calorifuge tube acier pour eau chaude 33/42, finition tole isoxale | ml | 58 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau chaude 33/42, finition PVC gris | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau chaude 26/34, finition PVC gris | ml | 22 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau chaude 20/27, finition PVC gris | ml | 16 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau chaude 15/21, finition PVC gris | ml | 12 |  |  | 0
0
| Purgeurs d'air sur les points hauts | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes de vidange sur les points bas | ens | 1 |  |  | 0
0
10.6.2 | Réseaux eau glacée |  |  |  |  | 0
0
| Tube acier pour eau glacée 66/76 | ml | 40 |  |  | 0
| Tube acier pour eau glacée 50/60 | ml | 52 |  |  | 0
| Tube acier pour eau glacée 33/42 | ml | 4 |  |  | 0
| Tube acier pour eau glacée 20/27 | ml | 8 |  |  | 0
0
| Calorifuge tube acier pour eau glacée 66/76, finition tole isoxale | ml | 40 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau glacée 50/60, finition tole isoxale | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau glacée 50/60, finition PVC gris | ml | 46 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau glacée 33/42, finition PVC gris | ml | 4 |  |  | 0
| Calorifuge tube acier pour eau glacée 20/27, finition PVC gris | ml | 8 |  |  | 0
0
| Purgeurs d'air sur les points hauts | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes de vidange sur les points bas | ens | 1 |  |  | 0
0
10.6.3 | Protection contre le gel des réseaux |  |  |  |  | 0
0
| Cordon anti gel | ml | 104 |  |  | 0
| Thermostats | u | 4 |  |  | 0
| Total réseaux hydrauliques |  |  |  |  | 0
10.7 | COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
10.7.1 | Centrales de traitement d'air |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation électrique |  |  |  |  | 0
| Protection électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Câble d'alimentation | ens | 1 |  |  | 0
0
| Armoire électrique CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement des équipements sur l'armoire électrique CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements connexes (voyants…) | ens | 1 |  |  | 0
0
| Arrêt d'urgence ventilation | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement arrêt d'urgence sur site | ens | 1 |  |  | 0
0
| Régulation |  |  |  |  | 0
| Automate et cartes entrées sorties | ens | 1 |  |  | 0
| Capteurs et actionneurs | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement des entrées sorties sur automate | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation automate programmable | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des vues sur la supervision du site | ens | 1 |  |  | 0
0
| Coffret commande hotte laverie | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement automate | ens | 1 |  |  | 0
0
10.7.2 | Panoplie hydraulique |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation électrique |  |  |  |  | 0
| Protection électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Câble d'alimentation | ens | 1 |  |  | 0
0
| Armoire électrique PANOPLIE | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement des équipements sur l'armoire électrique CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements connexes (voyants…) | ens | 1 |  |  | 0
0
| Régulation |  |  |  |  | 0
| Automate et cartes entrées sorties | ens | 1 |  |  | 0
| Capteurs et actionneurs (32 points) | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement des entrées sorties sur automate | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation automate programmable | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des vues sur la supervision du site | ens | 1 |  |  | 0
| Total courants forts courants faibles |  |  |  |  | 0
10.8 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES
| Percements | ens | 4 |  |  | 0
| Rebouchages | ens | 4 |  |  | 0
| Percement toiture | ens | 1 |  |  | 0
| Chevêtre | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise étanchéité | ens | 1 |  |  | 0
| Accès toiture (ligne de vie: dépose et reprose) | ens | 1 |  |  | 0
| Total percements et rebouchages |  |  |  |  | 0
11 | DESCRIPTION DETAILLE DES TRAVAUX ELEC
11.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Relevés et repérage | ens | 1 |  |  | 0
| Assistance à la mise hors tension | ens | 1 |  |  | 0
| Les VAT | ens | 1 |  |  | 0
| Total travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
11.2 | TRAVAUX DEVOIEMENT - DÉPLACEMENT - DÉPOSE ET REPOSE - DÉPOSE
11.2.1 | Local ménage
| Dépose et repose prises de courant | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et repose prise RJ | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et repose luminaires | ens | 1 |  |  | 0
0
| Dévoiement des 2 chemins de câbles | ens | 1 |  |  | 0
| Déplacement tête de DI pour être recentrée dans le local | ens | 1 |  |  | 0
0
11.2.2 | Salle de préparation |  |  |  |  | 0
0
| Dépose et repose luminaires | ens | 1 |  |  | 0
0
11.2.3 | Local laverie |  |  |  |  | 0
0
| Dépose et repose luminaires | ens | 1 |  |  | 0
11.2.4 | Toiture terrasse |  |  |  |  | 0
0
| Dépose et repose indicateur d'action | ens | 1 |  |  | 0
| Total travaux dévoiement - déplacement - dépose et repose - dépose |  |  |  |  | 0
11.3 | EQUIPEMENTS DE LOCAUX
| Luminaires type L4 étanche LED | u | 3 |  |  | 0
| Interrupteurs | u | 2 |  |  | 0
| Total équipements locaux |  |  |  |  | 0
11.4 | PRE CABLAGE VDI
11.4.1 | Répartiteur
| Raccordement prises | ens | 1 |  |  | 0
0
11.4.2 | Prises RJ et câblage |  |  |  |  | 0
0
| Prise RJ | u | 1 |  |  | 0
0
11.4.3 | Tests et recettes |  |  |  |  | 0
| Tests et recettes | ens | 1 |  |  | 0
Rapport
| Total pré câblage VDI |  |  |  |  | 0
11.5 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
| Détecteur incendie | u | 1 |  |  | 0
| Indicateur d'action | u | 1 |  |  | 0
0
| Mise à jour du programme | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour de l'UAE | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et remise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Total système de sécurité incendie |  |  |  |  | 0
12 | DESCRIPTION DETAILLE DES TRAVAUX CLOISONS CHAMBRE FROIDE
12.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose de bloc porte dans cloison panneau | ens | 1 |  |  | 0
| localisation : porte entre Lavage et Préparation |  |  |  |  | 0
| Dépose de bloc porte chambre froide | ens | 1
localisation : porte entre Chambre froide et Préparation
| Dépose de châssis vitré coulissant en applique de cloison panneau, | ens | 1
y compris pré-cadre
localisation : Châssis entre Décontamination et Préparation.
Total travaux dépose
12.2 | PERCEMENTS
| Réalisation d'une découpe dans cloison panneau ep. 100mm pour intégration | ens | 1
d'une porte 1 vantail. Dim.suivant dimension de la porte à poser au présent lot
localisation : Châssis entre Décontamination et Préparation.
| Réalisation d'ouverture dans cloison panneau ep. 100mm, pour futur châssis | ens | 2
passe plat. Dim. 700 x 1200mm
localisation : entre Lavage et Préparation
Réalisation d'ouverture dans cloison panneau pour passage réseaux ventil
| dim. 600 x 500mm | ens | 1
| dim. diamètre 400 mm | ens | 2
| dim. 600 x 300mm | ens | 1
Réalisation d'ouverture dans cloison panneau pour passage réseaux EC et EC
| dim. 250 x 150mm | ens | 5
| Percement 600 x 300 mm dans imposte panneau isolée en façade | ens | 1
localisation : en imposte de la façade sur extérieur
| Total percements |  |  |  |  | 0
12.3 | CLOISONS CHAMBRE FROIDE
| Bouchement cloison panneau ep. 100mm suite dépose porte sur Lavage. | m2 | 2.7 |  |  | 0
localisation : ouverture suite dépose porte entre Lavage et Préparation
| Réduction largeur d'ouverture suite à la dépose des portes chambres froides | u | 2
pour intégration des armoires froides traversantes (Equipement HCL).
Largeur ouverture = largeur armoire froide + 20mm
localisation : entre chambre froide et Préparations
| Total cloisons chambres foide |  |  |  |  | 0
12.4 | MENUISERIE ALUMINIUM
| Fourniture et pose d'une porte étanche 1 vantail plein avec occulus, | u | 1
huisserie aluminium laquée blanc. Largeur de passage 900mm
localisation : entre Décontamination et Préparations
| Fourniture et pose de châssis vitré ouverture guillotine manuelle pour passe-plats | u | 2
- profil aluminium laqué blanc,
- vitrage feuilleté 44.2,
- dimensiion libre de passsage de 600x500ht mm minimum.
- Classement AEV : A*4 E*5B V*C3
NB : le châssis devra permettre le maintien de la surpression de 15Pa de la salle
de préparation. Dim. du châssis 700 x 1200mm environ
localisation : MI201 entre Lavage et Préparations
| Total menuiserie aluminium |  |  |  |  | 0
12.5 | ENCADREMENT ET PROFILS DE FINITION ALUMINIUM LAQUE
| Encadrement de baie 4 côtés en tôle pliée laqué blanc 15/10° pour habillage | ml | 7.6
tableau cloison placostil et panneau. Largeur 140mm environ.
localisation : habillage de tableau des baies passe plât créées entre Lavage
et Préparations
| Encadrement d'ouverture 3 côtés en tôle pliée U laqué blanc pour habillage | ml | 10.12
tableaux et linteau des panneaux cloison chambre froide
localisation : En périphérie des réservations des armoires froides.
| Profil de finition plat alminium laqué blanc largeur 40mm ep. 2mm, y compris | ml | 5.5
toutes sujetions de coupe à onglet, fixation par visage ou collage.
localisation : En périphérie du bouchement de l'ouverture entre Lavage et Préparation
| Etanchéité à l'air autour des armoires froides par mise en place de cornières | ml | 10.12
aluminium 30x40 laquée blanche 20/10° sur 3 côtés et d'un joint de type
compriband TRS composé d'une mousse de polyuréthane imprégnée
de résines synthétiques, comprimée avec une face adhésive.
Suivant principe détail 03
localisation : En périphérie des réservations des armoires froides.
| Fourniture et pose d'un seuil inox largeur 120mm | ml | 1.15
| localisation : porte 202 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tôle pliée inox 10/10° largeur 280mm environ sur caissons | ml | 8.65
habillages réseaux existants
localisation : Préparation
| Total encadrement et profils de finition aluminium laque |  |  |  |  | 0
12.6 | PLINTHES PVC
| Fourniture et pose de plinthe à lèvre PVC hauteur 90mm | ml | 22.66
localisation : suivant repérage plan de prestation sols
Total plinthe PVC
13 | VERIFICATIONS DE BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS CVC
13.1 | Essais des circuits hydrauliques
| Prestations selon decriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
13.2 | Essais des circuits aérauliques |  |  |  |  | 0
| Prestations selon decriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
13.3 | Essais de contrôle commande |  |  |  |  | 0
| Essais électriques | ens | 1 |  |  | 0
| Essais de bon fonctionnement | ens | 1 |  |  | 0
0
13.4 | Essais de performance chauffage et climatisation |  |  |  |  | 0
| Prestations selon decriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
13.5 | Essais acoutiques |  |  |  |  | 0
| Prestations selon decriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
13.6 | Qualification des locaux classés |  |  |  |  | 0
0
| Réglage et qualification QI | ens | 1 |  |  | 0
| Qualification fonctionnelle QF | ens | 1 |  |  | 0
| Total vérification de bon fonctionnement |  |  |  |  | 0
14 | DOCUMENTS EXE - DOE - FORMATION
14.1 | Documents d'exécution
| Prestations selon descriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
14.2 | Signalisation et repérage
| Prestations selon descriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
14.3 | Formation des utilisateurs
| Prestations selon descriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
14.4 | Dossiers des ouvrages exécutés
| Prestations selon descriptif CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Total DOE |  |  |  |  | 0
| Montant total des travaux H.T. |  |  |  |  | 0
| Montant total des travaux H.T. avec pondération milieu occupé | % Aléas | 0% |  |  | 0
| Montant T.V.A | % TVA | 20% |  |  | 0
| Montant T.T.C |  |  |  |  | 0
Nota : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles,
l'entreprise devra dans tous les cas remplir la colonne quantité entreprise afin de s'engager sur ses propres quantités.
Fait à : |  |  | CACHET ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR
Le :