## HAEF Bilan puissance CVC & elec
| Descriptif de l'équipement | Puissance chaud | Puissance froid | Détails élec | Puissance élec | MONO/TRI Imax | Commentaires
|  | (kW) | (kW) |  | (kW) | (A)
Zone implanteur (saphir)
Taux de renouvellement d'air : - Apport d'air neuf : 2000 m3/h permanent - Extraction d'air : 2000 m3/h permanent Température intérieure : - Consigne d'ambiance hiver : 21°C - Consigne d'ambiance été : maxi 28°C Régulation et report d'alarmes (température, etc.) | Centrale de traitement d'air hygiénique 2050 m3/h - CTA 1 compacte sortie sur dessus - Amenée d'air neuf, tout air neuf - Récupération d'énergie à plaques, efficacité 80% mini - Batterie électrique préchauffage - Batterie électrique post-chauffage pour maintien ambiance à 19°C, traitement avec Delta - Batterie froide eau glacée en gaine (régime 7/12°C) - Débit constant, ventilation permanente - Soufflage pour traitement d'air du local avec deltaT Panneau de commande annexé à la centrale d'air et communicant : - Régulation avec sonde d'ambiance - Report d'alarmes : filtres, antigel, température, débit | 12.7896 | 8.3446 | Alim CTA + batterie elec + roue | 12.9 | TRI 400V 19,4A | dont batterie élec max 10,7 kW
| 1 unité terminale type mural salle de commande : - Puissance chaud / froid : 3 kW |  | 2.9 | Alim unité murale | 0.1 | MONO 230V 0,2A | On considère un dégagement calorifique de 2,5 kW dans la salle de commande.
Evacuation air chargé des fours Gaine de tirage au vide | Extracteurs d'air pollué de 200 m3/h - rejet DN100 connecté au four - gaine de tirage avec disque rupture |  |  | Alim extracteur air chaud du four | 0.2 | MONO 230V
Eau de refroidissement process : - 138 l/min à température entre 18 et 25°C - Pression : 2,5 min et 7 bars max | Echangeur eau / eau depuis groupe ILM : - Base de dimensionnement pour boucle d'eau de refroidissement à 250 l/min - Régime d'eau primaire 15/20°C considéré (∆T de 5°C) - Régime d'eau secondaire 25/20°C considéré Circulateur secondaire : - Débit pompe : environ 15 m3/h - Puissance élec considérée pompe : environ 3 kW |  | 52.335 | Alim bâche à eau | 6.9 | TRI 400V 10A | Skid supprimé car échangeur déjà présent sur la bâche à eau Puissance élec suivant fichier powerpoint
Pompe de relevage de la fosse | Pompe de relevage fosse du four |  |  | Alim pompe de relevage | 0.4 | MONO 230V
Sanibroyeur WC | Sanibroyeur avec pompe relevage intégrée |  |  | Alim sanibroyeur | 0.5 | MONO 230V
Ballon ECS | Ballon ECS pour eau chaude lavabo |  |  | Alim ballon ECS | 2 | MONO 230V
Groupe froid extérieur
Groupe froid | Panoplie hydraulique ILM intégrée au groupe d'eau glacée (module hydraulique) : - Ballon tampon d'environ 500 litres avec épingle électrique secours 9 kW - Pompe de distribution : environ 4 kW |  |  | Alim groupe eau glacée ILM | 29.1 | TRI 400V 42A nominal 63A maxi | Epingle élec ballon non comptabilisée dans le bilan élec
TOTAL ILM | Total puissance froid | 14.0686 | 63.5796 |  | 57.31
| Descriptif de l'équipement | Puissance chaud | Puissance froid | Détails élec | Puissance élec | MONO/TRI Imax | Commentaires
|  | (kW) | (kW) |  | (kW) | (A)
Zone polisseur RDC (diamant)
Taux de renouvellement d'air : - Apport d'air neuf : 2000 m3/h permanent - Extraction d'air : 2000 m3/h permanent Température intérieure : - Consigne d'ambiance hiver / été : 21°C +/- 0,5°C Régulation et report d'alarmes (température, etc.) | Centrale de traitement d'air 2500 m3/h - CTA 2 - Amenée d'air neuf avec registre motorisé, tout air neuf - Récupération d'énergie à roue, efficacité 75% mini - Batterie chaude electrique - Batterie froide eau glacée (régime 7/12°C) - Base de dimensionnement ventilation : 16 volume/heure - Débit variable, ventilation permanente - Soufflage pour traitement d'air du local avec deltaT Panneau de commande annexé à la centrale d'air et communicant : - Régulation avec sonde d'ambiance - Report d'alarmes : filtres, antigel, température, débit | 6.635 | 3.833 | Alim CTA + roue | 6.5 | TRI 400V 9,4A
|  |  |  | Alim batterie élec chaud | 12.1 | TRI 400V 17,4A
Pompe de relevage de la fosse | Pompe de relevage fosse sous zone polisseuse |  |  | Alim pompe de relevage | 1.1 | MONO 230V
Zone cryo RDC & labo R+1 (diamant)
Taux de renouvellement d'air et brassage d'air : - Apport d'air neuf : 2,5 vol/h - Tout air neuf | Centrale de traitement d'air hygiénique 3690 m3/h - CTA 3 - Amenée d'air neuf avec registre motorisé, tout air neuf - Récupération d'énergie à roue, efficacité 75% mini - Débit variable et registre par zone - Batterie chaude electrique - Batterie froide eau glacée (régime 7/12°C) - Soufflage hygiénique de la centrale à température neutre hiver et été | 6.2546 |  | Alim CTA + roue | 6.5 | TRI 400V 9,4A
|  |  |  | Alim batterie élec chaud | 9 | TRI 400V 13A
Batterie électrique et eau glacée en gaine pour gestion température | Batterie en gaine pour zone salle cryostat, activation détecteurs | 2.7531 | 3.5887 | Alim batterie élec zone cryostat | 3 | MONO 230V 13,2A
Compensation des sorbonnes : - 3 sorbonnes 800 m3/h pour les labos - 1 sorbonne 1000 m3/h pour labo chimie cryo - 1 armoire ventilées 100 m3/h | Centrale d'insufflation air neuf pour compensation sorbonnes 3150 m3/h - CTA5 - Débit extrait nominal : 3500 m3/h - Batterie chaude electrique - Batterie froide eau glacée (régime 7/12°C) - Registre à débit variable pour les antennes de compensation des sorbonnes - Soufflage hygiénique de la centrale à température neutre hiver et été | 22.491 | 8.9964 | Alim CTA | 1.4 | TRI 400V 2A | Prise en compte foisonnement à 70% pour calcul puissance car simultanéité des sorbonnes En hiver, la batterie chaude du caisson d'insufflation traitera les déperditions par l'air. En été, la batterie froide externe en gaine traitera les apports par l'air.
|  |  |  | Alim batterie élec chaud | 27 | TRI 400V 39A maxi 24A nominal
Température intérieure : - Consigne d'ambiance hiver / été labos : 21°C +/- 1°C - Consigne d'ambiance hiver / été cryo : 19°C / 25°C max | Emetteurs terminaux type ventilo-convecteurs gainables par pièce - Type 2 tubes eau glacée rafraichissement / 2 fils pour chauffage - 4 cassettes pour labo 1 - 2 cassettes pour labo et manip cryo - 1 mural pour local technique cryo - 6 cassettes pour futur labo 2 et 3 | 14.5057 | 25.989 | Alim unités intérieures | 15.8057 | 13 x MONO 230V | 13 unités Compris puissance en réserve des zones de labos 2 et 3
Eau de refroidissement process : - 0 à 20 kW par zone labo - Pression : 6 bars maxi | Echangeur eau / eau depuis groupe IP2I : - Base de dimensionnement pour boucle d'eau de refroidissement : 20kW par labo étage - Régime d'eau primaire 15/20°C considéré (∆T de 5°C) - Régime d'eau secondaire 25/20°C considéré |  | 60 |  |  |  | Voir sous-station eau glacée
Ballon ECS | Ballon ECS pour eau chaude lavabo labo chimie |  |  | Alim ballon ECS | 2 | MONO 230V
Zone cryo RDC spécifique (diamant)
Taux de renouvellement d'air et brassage d'air : - Consigne d'ambiance hiver / été : 21°C +/- 1°C salle 1 - Consigne d'ambiance hiver / été : 19 à 25°C salle 2,3, 4 et 5 - Brassage d'air salle ISO 5 : 200 vol/h - Brassage d'air salle ISO 7 et sas : 30 vol/h - Cascade de pression entre locaux | Centrale de traitement d'air salle propre 5500 m3/h avec 30% d'air neuf - CTA 4 : - Base de dimensionnement : voir tableau spécifique - Débit variable, ventilation permanente - Filtration spécifique en centrale H14 et terminal pour salles ISO - Batterie chaude electrique - Batterie froide eau glacée (régime 7/12°C) - Boite à débit variable par pièce Panneau de commande annexé à la centrale d'air et communicant : - Régulation avec sonde d'ambiance - Report d'alarmes : filtres, antigel, température, débit | 9.0585 | 7.2424 | Alim CTA | 2.7 | MONO 230V 3,93A
|  |  |  | Alim GMV + batterie élec | 9.4 | TRI 400V 13,5A
| Extracteur d'air 3900 m3/h pour rejet d'air |  |  | Alim extracteur | 1.1 | MONO 230V 4,5A
Eau de refroidissement process (en local technique) : - 25 kW pour zone cryo - Pression : 6 bars maxi | Alimentation depuis échangeur eau / eau en local technique IP2I : - Base de dimensionnement pour boucle d'eau de refroidissement : 25kW - Régime d'eau 15/20°C considéré (∆T de 5°C) |  | 25 |  |  |  | Voir sous-station eau glacée
Ancienne zone cryogénie conservée au sous-sol | Part de puissance de l'ancienne zone cryogénie |  | 25 |  |  |  | Voir sous-station eau glacée
Zone imprimante
Extraction d'air local 39440 de 45 m² - Pour le parc d'imprimantes 3D | Extracteur d'air pour local imprimante - Surface considérée du local : environ 45 m² - Base de dimensionnement : 2 vol/h pour le local, soit environ 225 m3/h |  |  | Alim extracteur air | 0.2 | MONO 230V
Zone local transfo
Extraction d'air local 09_013 de 22,7 m² - Poste transfo | Extracteur d'air pour local imprimante - Surface considérée du local : environ 23 m² - Base de dimensionnement : 2 vol/h pour le local, soit environ 150 m3/h |  |  | Alim extracteur air | 0.2 | MONO 230V
Zone sous-station eau glacée
Circuit eau glacée "confort" en sous-station | Panoplie hydraulique primaire IP2I en sous-station : - Ballon tampon d'environ 750 litres, avec épingle électrique secours 15kW - Pompe de distribution primaire compris "confort" : environ 3 kW |  |  | Alim circuit eau glacée "confort" IP2I | 3 | MONO 230V | Epingle élec ballon non comptabilisée dans le bilan élec
Circuit eau glacée "process" en sous-station | Panoplie hydraulique IP2I en sous-station : - Skid découplage hydraulique - Pompe de distribution : environ 3 kW |  |  | Alim circuit eau glacée "process" IP2I | 3 | MONO 230V
Sécheur d'air comprimé | Sécheur d'air avec filtration étages de filtration intégrés |  |  | Alim sécheur à adsorption | 0.5 | MONO 230V
Groupe froid extérieur
Groupe froid IP2I |  |  |  | Alim groupe eau glacée IP2I | 27 | TRI 400V 102A nominal 143A maxi
TOTAL IP2I | Total puissance froid | 67.8677 | 159.6496 | 175.6145 | 131.5057

## HAEF Bilan CVC pièce par pièce
11.5
CTA 1 | CARACTERISTIQUES |  |  |  | BILAN STATIQUE |  |  |  | CONDITIONS D'AMBIANCE INTERIEURE |  |  |  |  | APPORTS INTERNES | [8 empty] | DEPERDITIONS ET APPORTS | [10 empty] | PUISSANCE CHAUD / FROID |  |  |  | CALCUL DEBIT AIR NEUF |  |  | CALCUL DEBIT SOUFFLAGE EN RAFRAICHISSEMENT |  |  | GRADIENT DE PRESSION |  |  |  | INFILTRATIONS D'AIR | [5 empty] | EXTRACTIONS SPECIFIQUES | [5 empty] | DETERMINATION DES DEBITS, DONT SPECIFIQUE
[14 empty] | Apports internes machines | [7 empty] | Eclairage | [37 empty] | FUMEES FOUR |  | AIR NEUF |  | SOUFFLAGE |  | REPRISE
Zone Four | Surface | Hauteur ss plafond | Volume | Classe empous. | Hiver plancher sol | Hiver cloisons | Eté plancher sol | Eté cloisons | Temp Hiver | Temp Eté | Occup | HR | Pression | Poste informatique (200W/u) |  | Four |  | Autres machines : - baie VDI salle commande : 2000W |  | Forfait 10W/m² divers |  | P. au m2 | Pertes conduction | Pertes infiltrations | Surpuissance relance | Pertes air neuf | Total Pertes hiver | Apports transmission et solaire | Apports air neuf | Apports éclairage | Apports personne | Apports machines | Total Apports sensibles | Pchaud traité par émetteur | Pchaud traité par CTA | Pfroid traité par émetteur | Pfroid traité par CTA | Débit air neuf personnes | Taux air neuf mini | Débit air neuf mini | Taux brassage mini | Débit soufflé mini | Débit mini à souffler à Tsf 18°C | Pression | Variation débit gradient pression | Ecart variation débit | Nouveau débit air neuf retenu | Section passage vers local adjacent en dépression | Débit fuite ouverture | Vitesse fuite ouverture | Débit d'infiltration extérieur (0,5 vol/h) | Total débit infiltration | Débit reprise maxi | Fumées four | [5 empty] | Débit extraction spécifique | Débit compens spécifique | Débit air neuf mini | Taux air neuf | Débit soufflage | Taux Brassage | Débit reprise
DESIGNATION | m2 | m | m3 |  | W | W | W | W | °C | °C | Nb | % | Pa | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | W/m² | W | W |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | m3/h | m3/h | m3/h | v/h | m3/h | m3/h | Pa |  | m3/h | m3/h | m² | m3/h | m/s | vol/h | m3/h | m3/h | Nb | m3/h | Nb | m3/h | Nb | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | % | m3/h | v/h | m3/h | N° | °C | °C
Espace four + circul | 76.7 | 7 | 468 |  | 0 |  | 0 |  | 19 | 28 | 4 | 50 |  |  |  | 1 | 5000 |  |  | 10 | 767 | 8 | 8105 | 642 | 0 | 3944 | 12691 | 353 | 1047.2 | 620 | 520 | 5767 | 8307.2 |  | 12691 |  | 8307.2 | 240 | 2000 | 2000 | 6 | 2810 | 2230 | [10 empty] | 1 | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 2000 | 100 | 2000 | 4.2735 | 1840 |  |  |  |  | 460
Salle de commande | 6.1 | 2.5 | 15.25 |  | 0 |  | 0 |  | 19 | 25 | 2 | 50 |  | 1 | 200 |  |  | 1 | 2000 | 10 | 61 | 10 | 134 | 0 | 0 | 98.6 | 232.6 | 25 | 37.4 | 70 | 260 | 2261 | 2653.4 | 134 | 98.6 | 2616 | 37.4 | 50 | 2.5 | 50 |  |  | via mural | [18 empty] | 50 | 100 | 50 | 3.2787 | 60 | #VALUE! | -131.0824 | 26.8824
Salle stockage 1 | 7 | 2.5 | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | NC | NC | 0 | 50 | [9 empty] | 8 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 1 | #DIV/0! | #VALUE!
Salle stockage 2 | 9 | 2.5 | 22.5 | [5 empty] | NC | NC | 0 | 50 | [9 empty] | 8 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 60
Sanitaires | 5.16 | 2.5 | 12.9 |  | 0 |  | 0 |  | NC | NC | 0 | 50 | [9 empty] | 8 | 293 | 7 | 0 |  | 300 | [6 empty] | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 45
TOTAL | 103.96 |  | 536.15 | [19 empty] | 8532 | 649 | 0 | 4042.6 | 13223.6 | 378 | 1084.6 | 690 | 780 | 8028 | 10960.6 | 434 | 12789.6 | 2616 | 8344.6 | 240 |  | 2050 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2050 | 100 | 2050 |  | 2050
CTA 2 | CARACTERISTIQUES |  |  |  | BILAN STATIQUE |  |  |  | CONDITIONS D'AMBIANCE INTERIEURE |  |  |  |  | APPORTS INTERNES | [8 empty] | DEPERDITIONS ET APPORTS | [10 empty] | PUISSANCE CHAUD / FROID |  |  |  | CALCUL DEBIT AIR NEUF |  |  | CALCUL DEBIT SOUFFLAGE EN RAFRAICHISSEMENT |  |  | GRADIENT DE PRESSION |  |  |  | INFILTRATIONS D'AIR | [5 empty] | EXTRACTIONS SPECIFIQUES | [5 empty] | DETERMINATION DES DEBITS, DONT SPECIFIQUE
[14 empty] | Apports internes machines | [7 empty] | Eclairage | [39 empty] | AIR NEUF |  | SOUFFLAGE |  | REPRISE
Zone Polisseuse | Surface | Hauteur ss plafond | Volume | Classe empous. | Hiver plancher sol | Hiver cloisons | Eté plancher sol | Eté cloisons | Temp Hiver | Temp Eté | Occup | HR Max | Pression | Poste informatique (150W/u) |  | Polisseuse (fiche technique) |  | Autres machines |  | Forfait 10W/m² divers |  | P. au m2 | Pertes conduction | Pertes infiltrations | Surpuissance relance | Pertes air neuf | Total Pertes hiver | Apports transmission et solaire | Apports air neuf | Apports éclairage | Apports personne | Apports machines | Total Apports sensibles | Pchaud traité par émetteur | Pchaud traité par CTA | Pfroid traité par émetteur | Pfroid traité par CTA | Débit air neuf personnes | Taux air neuf mini | Débit air neuf mini | Taux brassage mini | Débit soufflé mini | Débit mini à souffler à Tsf 16°C | Pression | Variation débit gradient pression | Ecart variation débit | Nouveau débit air neuf retenu | Section passage vers local adjacent en dépression | Débit fuite ouverture | Vitesse fuite ouverture | Débit d'infiltration extérieur (0,5 vol/h) | Total débit infiltration | Débit reprise maxi | [6 empty] | Débit extraction spécifique | Débit compens spécifique | Débit air neuf mini | Taux air neuf | Débit soufflage | Taux Brassage | Débit reprise
DESIGNATION | m2 | m | m3 |  | W | W | W | W | °C | °C | Nb | % | Pa | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | W/m² | P. Dégag | W/m² | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | m3/h | m3/h | m3/h | v/h | m3/h | m3/h | Pa |  | m3/h | m3/h | m² | m3/h | m/s | vol/h | m3/h | m3/h | Nb | m3/h | Nb | m3/h | Nb | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | % | m3/h | v/h | m3/h | N° | °C | °C
Salle polisseuse | 47.7 | 3 | 143.1 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 22 | 4 | 50 | 0 | 1 | 200 | 1 | 350 |  |  | 10 | 477 | 10 | 1415 | 120 | 0 | 5100 | 6635 | 52 | 2431 | 480 | 520 | 350 | 3833 |  | 6635 |  | 3833 | 240 | 2500 | 2500 | 6 | 860 | 1710 | [18 empty] | 2500 | 100 | 2500 | 17.4703 | 2500
TOTAL | 47.7 |  | 143.1 | [19 empty] | 1415 | 120 | 0 | 5100 | 6635 | 52 | 2431 | 480 | 520 | 350 | 3833 |  | 6635 |  | 3833 | 240 |  | 2500 | [21 empty] | 2500 | 100 | 2500 | 17.4703 | 2500
CTA 3 | CARACTERISTIQUES |  |  |  | BILAN STATIQUE |  |  |  | CONDITIONS D'AMBIANCE INTERIEURE |  |  |  |  | APPORTS INTERNES | [8 empty] | DEPERDITIONS ET APPORTS | [10 empty] | PUISSANCE CHAUD / FROID |  |  |  | CALCUL DEBIT AIR NEUF |  |  | CALCUL DEBIT SOUFFLAGE EN RAFRAICHISSEMENT |  |  | GRADIENT DE PRESSION |  |  |  | INFILTRATIONS D'AIR | [5 empty] | EXTRACTIONS SPECIFIQUES | [5 empty] | DETERMINATION DES DEBITS, DONT SPECIFIQUE
[14 empty] | Apports internes machines | [7 empty] | Eclairage | [37 empty] | SORBONNE |  | AIR NEUF |  | SOUFFLAGE |  | REPRISE
Zone Labos & Cryogénie autre | Surface | Hauteur ss plafond | Volume | Classe empous. | Hiver plancher sol | Hiver cloisons | Eté plancher sol | Eté cloisons | Temp Hiver | Temp Eté | Occup | HR | Pression | Poste informatique (200W/u) |  | Sorbonne et armoire ventilée (300W/u) |  | Autres machines : - cryostat : 500W - baie VDI, pompes LT cryo : 5000W |  | Forfait 10W/m² divers |  | P. au m2 | Pertes conduction | Pertes infiltrations | Surpuissance relance | Pertes air neuf | Total Pertes hiver | Apports transmission et solaire | Apports air neuf | Apports éclairage | Apports personne | Apports machines | Total Apports sensibles | Pchaud traité par émetteur | Pchaud traité par CTA | Pfroid traité par émetteur | Pfroid traité par CTA | Débit air neuf personnes | Taux air neuf mini | Débit air neuf mini | Taux brassage mini | Débit soufflé mini | Débit mini à souffler à Tsf 18°C | Pression | Variation débit gradient pression | Ecart variation débit | Nouveau débit air neuf retenu | Section passage vers local adjacent en dépression | Débit fuite ouverture | Vitesse fuite ouverture | Débit d'infiltration extérieur (0,25 vol/h) | Total débit infiltration | Débit reprise maxi | Armoire ventilée 100 m3/h |  | Sorbonne 800 m3/h |  | Sorbonne 1000 m3/h |  | Débit extraction spécifique | Débit compens spécifique | Débit air neuf mini | Taux air neuf | Débit soufflage | Taux Brassage | Débit reprise
DESIGNATION | m2 | m | m3 |  | W | W | W | W | °C | °C | Nb | % | Pa | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | W/m² | P. Dégag | W/m² | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | m3/h | vol/h | m3/h | v/h | m3/h | m3/h | Pa |  | m3/h | m3/h | m² | m3/h | m/s | vol/h | m3/h | m3/h | Nb | m3/h | Nb | m3/h | Nb | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | % | m3/h | v/h | m3/h | N° | °C | °C
R+1 Labo 1-1 | 49.37 | 3 | 148.11 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 22 | 6 | 50 |  | 2 | 400 |  |  |  |  | 10 | 493.7 | 10 | 900 | 210 | 789.92 | 775.2 | 2675.12 | 353 | 369.512 | 500 | 780 | 893.7 | 2896.212 | 1899.92 | 775.2 | 2896.212 |  | 360 | 2.5 | 380 |  |  | via K7 | [16 empty] | 0 | 0 | 380 | 100 | 380 | 2.5657 | 380
R+1 Labo 1-2 | 46.31 | 3 | 138.93 | [5 empty] | 20 | 22 | 6 | 51 |  | 2 | 400 | 1 | 300 |  |  | 10 | 463.1 | 10 | 875 | 205 | 740.96 | 734.4 | 2555.36 | 345 | 350.064 | 470 | 780 | 1163.1 | 3108.164 | 1820.96 | 734.4 | 3108.164 |  | 360 | 2.5 | 360 |  |  | via K7 | [12 empty] | 1 | 800 |  |  | 800 | 720 | 360 | 100 | 360 | 2.5912 | 360
R+1 Labo 2 (livré vide) | 38.9 | 3 | 116.7 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 22 | 4 | 50 |  | 2 | 400 | 1 | 300 |  |  | 10 | 389 | 10 | 972.5 | 175.05 | 622.4 | 612 | 2381.95 | 389 | 291.72 | 390 | 520 | 1089 | 2679.72 | 1769.95 | 612 | 2679.72 |  | 240 | 2.5 | 300 |  |  | via K7 | [12 empty] | 1 | 800 |  |  | 800 | 720 | 300 | 100 | 300 | 2.5707 | 300 | #VALUE! | -1.2718 | 29.5343
R+1 Labo 3 (livré vide) | 60.4 | 3 | 181.2 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 22 | 6 | 50 |  | 3 | 600 | 1 | 300 |  |  | 10 | 604 | 10 | 1510 | 271.8 | 966.4 | 938.4 | 3686.6 | 604 | 447.304 | 610 | 780 | 1504 | 3945.304 | 2748.2 | 938.4 | 3945.304 |  | 360 | 2.5 | 460 |  |  | via K7 | [12 empty] | 1 | 800 |  |  | 800 | 720 | 460 | 100 | 460 | 2.5386 | 460 | 1 | -0.22573 | 29.6547
Salle cryostats | 41.13 | 4.02 | 165.3426 |  | 0 |  | 0 |  | 19 | 25 | 4 | 50 | 5 |  |  |  |  | 2 | 500 | 10 | 411.3 | 10 | 1699 | 113 | 658.08 | 1972 | 4442.08 | 690 | 748 | 420 | 520 | 911.3 | 3289.3 | 2470.08 | 1972 | 3289.3 |  | 240 | 6 | 1000 | 6 | 1000 | 1260 | 5 | 0.053866 | 53.8656 | 1260 | 0.0036 | 23.0141 | 1.7758 | 41.3357 | 64.3497 | 1195.6503 | [8 empty] | 1390 | 100 | 1390 | 8.4068 | 1200
Salle activation détecteurs | 4 | 2.5 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 19 | 30 | 1 | 50 | 5 | [6 empty] | 10 | 40 | 10 | 185 | 34 | 64 | 118.32 | 401.32 | 67 | 22.44 | 40 | 130 | 40 | 299.44 | 283 | 118.32 | 299.44 |  | 60 | 6 | 60 |  |  | 70 | 5 | 0.054769 | 3.2861 | 63.2861 | [17 empty] | 0 | 90
Cryo - Salle supervision | 21.96 | 2.7 | 59.292 | [5 empty] | 19 | 25 | 4 | 50 |  | 4 | 800 |  |  |  |  | 10 | 219.6 | 10 | 1134 | 73 | 351.36 | 473.28 | 2031.64 | 478 | 179.52 | 220 | 520 | 1019.6 | 2417.12 | 1558.36 | 473.28 | 2417.12 |  | 240 | 2.5 | 240 |  |  | via K7 | [18 empty] | 240 | 100 | 240 | 4.0478 | 240
Cryo - Local technique | 12.06 | 2.5 | 30.15 |  | 0 |  | 0 |  | 19 | 23 | 1 | 50 | [5 empty] | 1 | 5000 | 10 | 120.6 | 8 | 804 | 71 | 192.96 | 157.76 | 1225.72 | 454 | 71.808 | 100 | 130 | 5120.6 | 5876.408 | 1067.96 | 157.76 | 5876.408 |  | 60 | 2.5 | 80 |  |  | via mural | [18 empty] | 80 | 100 | 80 | 2.6534 | 80
Cryo - Labo chimie | 14.58 | 2.7 | 39.366 | [5 empty] | 19 | 25 | 2 | 50 |  | 1 | 200 | 2 | 300 |  |  | 10 | 145.8 | 10 | 614 | 40 | 233.28 | 473.28 | 1360.56 | 242 | 179.52 | 150 | 260 | 645.8 | 1477.32 | 887.28 | 473.28 | 1477.32 |  | 120 | 6 | 240 |  |  | via K7 | [10 empty] | 1 | 100 |  |  | 1 | 1000 | 1100 | 990 | 240 | 100 | 240 | 6.0966 | 240
TOTAL | 288.71 |  | 889.0906 | [19 empty] | 8693.5 | 1192.85 | 4619.36 | 6254.64 | 20760.35 | 3622 | 2659.888 | 2900 | 4420 | 12387.1 | 25988.988 | 14505.71 | 6254.64 | 25988.988 |  | 2040 |  | 3120 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3450 | 100 | 3450 |  | 3350
CTA 4 | CARACTERISTIQUES |  |  |  | BILAN STATIQUE |  |  |  | CONDITIONS D'AMBIANCE INTERIEURE |  |  |  |  | APPORTS INTERNES | [8 empty] | DEPERDITIONS ET APPORTS | [10 empty] | PUISSANCE CHAUD / FROID |  |  |  | CALCUL DEBIT AIR NEUF |  |  | CALCUL DEBIT SOUFFLAGE EN RAFRAICHISSEMENT |  |  | GRADIENT DE PRESSION |  |  |  | INFILTRATIONS D'AIR | [5 empty] | EXTRACTIONS SPECIFIQUES | [5 empty] | DETERMINATION DES DEBITS, DONT SPECIFIQUE | [6 empty] | TEMPERATURES
[14 empty] | Apports internes machines | [7 empty] | Eclairage | [37 empty] | SORBONNE |  | AIR NEUF |  | SOUFFLAGE |  | REPRISE | de SOUFFLAGE
Zone Cryogénie | Surface | Hauteur ss plafond | Volume | Classe empous. | Hiver plancher sol | Hiver cloisons | Eté plancher sol | Eté cloisons | Temp Hiver | Temp Eté | Occupants | HR Max | Pression | Poste informatique (200W/u) |  | Micro-manipulateur / Micro-soudeuse (1000W/u) |  | Dessicateur (400W/u) |  | Forfait 10W/m² divers |  | P. au m2 | Pertes conduction | Pertes infiltrations | Surpuissance relance | Pertes air neuf | Total Pertes hiver | Apports transmission et solaire | Apports air neuf | Apports éclairage | Apports personne | Apports machines | Total Apports sensibles | Pchaud traité par émetteur | Pchaud traité par CTA | Pfroid traité par émetteur | Pfroid traité par CTA | Débit air neuf personnes | Taux air neuf mini | Débit air neuf mini | Taux brassage mini | Débit brassage mini | Débit mini à souffler à Tsf 16°C | Pression | Variation débit gradient pression | Ecart variation débit d'air neuf | Débit air neuf retenu | Section passage vers local adjacent en dépression | Débit fuite ouverture | Vitesse fuite ouverture | Débit d'infiltration extérieur (0,5 vol/h) | Total débit infiltration | Débit reprise maxi | [6 empty] | Débit extraction spécifique | Débit compens spécifique | Débit air neuf mini | Taux air neuf | Débit soufflage maxi calculé | Taux Brassage | Débit reprise mini calculé | Nb Locaux | Eté | Hiver | Soufflage |  |  | Reprise
DESIGNATION | m2 | m | m3 |  | W | W | W | W | °C | °C | Nb | % | Pa | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | Nb | P. Dégag | W/m² | P. Dégag | W/m² | W | W |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | m3/h | % | m3/h | v/h | m3/h | m3/h | Pa |  | m3/h | m3/h | m² | m3/h | m/s | m3/h | m3/h | m3/h | Nb | m3/h | Nb | m3/h | Nb | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | % | m3/h | v/h | m3/h | N° | °C | °C | Nb | Débit | Type | Nb | Débit | Type
Salle détecteurs | 9.18 | 2.4 | 22.032 | ISO 5 | 0 |  | 0 |  | 20 | 21 | 2 | 50 | 40 |  |  | 1 | 1000 | 1 | 400 | 10 | 91.8 | 15 | 212 | 39 | 0 | 6747.3 | 6959.3 | 48 | 3466.232 | 140 | 260 | 1491.8 | 5406.032 |  | 6959.3 |  | 5406.032 | 120 | 15 | 661.5 | 200 | 4410 | 3190 | 40 | 0.42514 | 281.2326 | 942.7326 | 0.0158 | 386.6952 | 6.7984 | 11.016 | 397.7112 | 3069.5562 | [8 empty] | 1340.4438 | 30.3956 | 4410 | 200.1634 | 3070 | #REF! | 21.3945 | 20.1414 | 1 | 4410 | Plafond filtrant BVX3 | 3 | 1023.3333 | GFF SP 5.9
Salle écrans cryogénique | 12.38 | 2.4 | 29.712 | ISO 7 | 0 |  | 0 |  | 20 | 21 | 2 | 50 | 35 | 1 | 200 |  |  |  |  | 10 | 123.8 | 15 | 232 | 7 | 0 | 1377 | 1609 | 31 | 642.6 | 190 | 260 | 323.8 | 1447.4 |  | 1609 |  | 1447.4 | 120 | 15 | 135 | 30 | 900 | 860 | 35 | 0.372 | 50.2201 | 185.2201 | 0.0018 | 19.9308 | 3.0757 | 14.856 | 34.7868 | 679.9931 | [8 empty] | 220.0069 | 24.4452 | 900 | 30.2908 | 680 | #VALUE! | 20.2699 | 20.7582 | 2 | 450 | Diffuse box 3 | 1 | 680 | GFF SP 4.4
Sas | 6.12 | 2.4 | 14.688 |  | 0 |  | 0 |  | 19 | 25 | 1 | 50 | 20 | [8 empty] | 15 | 150 | 32 | 0 | 340.17 | 490.17 | 40 | 119 | 100 | 130 | 0 | 389 |  | 490.17 |  | 389 | 60 | 15 | 34.5 | 15 | 230 | 130 | 20 | 0.21546 | 7.4335 | 41.9335 | 0.0018 | 19.9308 | 3.0757 | 7.344 | 27.2748 | 160.7918 | [8 empty] | 69.2082 | 30.0905 | 230 | 15.659 | 160 | #REF! | 20.0256 | 20.9182 | 1 | 230 | Diffuse box 3 | 1 | 160 | GFF SP 3.6
TOTAL | 27.68 |  | 66.432 | [19 empty] | 594 | 78 | 0 | 8464.47 | 9058.47 | 119 | 4227.832 | 430 | 650 | 1815.6 | 7242.432 |  | 9058.47 |  | 7242.432 | 300 |  | 831 |  | 5540 | 4180 |  |  | 338.8861 | 1169.8861 |  |  |  | 33.216 | 459.7728 | 3910.3411 | [8 empty] | 1629.6589 | 29.4162 | 5540 |  | 3910 |  |  |  | 4 |  |  | 5
9629.6589