## HAEFELY Estimation DCE CVC-PBFS
Chap. | Désignation | Unité | Quantité | P.U | Part UCBL Cryo | Prix base
|  |  |  | €HT |  | €HT
1 | GENERALITES
| Etudes d'EXE | ens | 1
| Synthèse et phasage | ens | 1
| DOE | ens | 1
4 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
4.1 | Descriptif résumé des installations
4.2 | Estimation des besoins par zone
4.3 | Production et distribution d'eau glacée
4.3.1 | Eléments existants modifiés ou à déposer
| Zone ILM | SO
Zone IP2I
| Agrandissement de 4 trous existants traversant locaux 09-029 et 09-019 en DN250 | ens | 1
| Neutralisation du groupe d'eau glacée existant et récupération du gaz frigorigène | ens | 1
| Vidange de l'installation existante d'eau glacée | ens | 1
| Déconnexion hydraulique et mise en attente du réseau de l'ancienne cryo | ens | 1
| Dépose et mise à disposition du groupe existant d'eau glacée | ens | 1
| Dépose et évacuation de la panoplie d'eau glacée existante en sous-station (ballon, échangeur, pompe, etc.) | ens | 1
| Dépose et évacuation des réseaux d'eau glacée non conservés, bouchonnage des réseaux arasés | ml | 40
| Dépose et évacuation de l'armoire électrique dédiée et des câblages après consignation | ens | 1
4.3.2 | Groupes d’eau glacée et panoplie primaire
4.3.2.a | Groupe d'eau glacée "ILM" pour la zone implanteur
| Groupe d'eau glacée ILM 76kW froid avec pieds anti-vibratoires, compris manutention | ens | 1
| Raccordement électrique du groupe sur attente du lot Electricité | ens | 1
4.3.2.a | Groupe d’eau glacée "IP2I" pour la zone diamant
| Groupe d'eau glacée IP2I 184 kW froid avec pieds anti-vibratoires, compris manutention | ens | 1
| Raccordement électrique du groupe sur attente du lot Electricité | ens | 1
4.3.3 | Distribution d’eau glacée
4.3.3.a | Distribution d'eau glacée "ILM" pour la zone implanteur
| Panoplie d'eau glacée ILM avec pompe double 14 m3/h, filtre et bypass | ens | 1
| Vannes d'isolement aller / retour | U | 4
| Vannes d'équilibrage sur le retour | U | 1
| Ballon tampon 200 litres avec resistance électrique anti-gel intégrée, calorifuge 40mm et jaquette en tole isoxal | ens | 1
| Thermomètre | U | 2
| Sonde de température | U | 2
| Pressostat manque d'eau | U | 1
| Compteur d'énergie eau glacée communiquant | U | 1
| Vase d'expansion | ens | 1
| Tuyauteries extérieures d'eau glacée entre groupe et pénétration intérieure zone implanteur, DN80 compris supports, fixations et protection mécanique en façade | ml | 72
| Calorifuge coquille PSX avec finition isoxal pour DN80, ep classe 4 | ml | 72
| Traçage électrique sur canalisations extérieures et sonde de température pour anti-gel | ens | 1
| Tuyauteries intérieures d'eau glacée intérieure zone implanteur DN65 compris supports, fixations et manutention pour intervention | ml | 64
| Calorifuge mousse élastomère ep classe 3 pour DN65 | ml | 64
| Tuyauteries intérieures d'eau glacée intérieure zone implanteur DN25 compris supports, fixations et manutention pour intervention | ml | 10
| Calorifuge mousse élastomère ep classe 3 pour DN25 | ml | 10
| Ensemble de purges et vidanges | ens | 1
4.3.3.b | Distribution d'eau glacée "IP2I" pour la zone diamant
| Panoplie d'eau glacée IP2I avec pompe double primaire 31 m3/h, filtre et bypass | ens | 1
| Vannes d'isolement | U | 2
| Vannes d'équilibrage sur le retour | U | 1
| Thermomètre | U | 2
| Sonde de température | U | 2
| Pressostat manque d'eau | U | 1
| Compteur d'énergie eau glacée communiquant | U | 1
| Vase d'expansion | ens | 1
| Ballon tampon / découplage 1500 litres avec brides primaires / secondaires avec calorifuge 40mm et jaquette en tole isoxal | ens | 1
| Panoplie d'eau glacée IP2I avec pompe double secondaire 31 m3/h, filtre et bypass | ens | 1
| Vannes d'isolement | U | 2
| Vannes d'équilibrage sur le retour | U | 1
| Thermomètre | U | 2
| Sonde de température | U | 2
| Pressostat manque d'eau | U | 1
| Vase d'expansion | ens | 1
| Tuyauteries extérieures d'eau glacée entre groupe et pénétration intérieure zone sous-sol, DN100 compris supports, fixations et protection mécanique en façade | ml | 12
| Calorifuge coquille PSX avec finition isoxal pour DN100, ep classe 4 | ml | 12
| Traçage électrique sur canalisations extérieures et sonde de température pour anti-gel | ens | 1
| Tuyauteries intérieures d'eau glacée entre pénétration intérieure et panoplie en sous-station, DN100 compris supports et fixations | ml | 60
| Calorifuge coquille PSX avec finition PVC pour DN100, ep classe 3 | ml | 60
| Tuyauteries intérieures d'eau glacée entre panoplie en sous-station et mezzanine technique, DN80 compris supports et fixations | ml | 130
| Calorifuge coquille PSX avec finition PVC pour DN80, ep classe 3 | ml | 130
| Tuyauteries intérieures d'eau glacée pour batteries CTA 2, 4 et 5, DN32 compris supports et fixations | ml | 65
| Calorifuge coquille PSX avec finition PVC pour DN32, ep classe 3 | ml | 65
| Tuyauteries intérieures d'eau glacée principale des labos étage, DN40/DN32 compris supports et fixations | ml | 44
| Calorifuge mousse élastomère pour DN40/DN32, ep classe 3 | ml | 44
| Tuyauteries intérieures terminales d'eau glacée pour unités intérieures, DN25/DN20 compris supports et fixations | ml | 62
| Calorifuge mousse élastomère pour DN25/DN20, ep classe 3 | ml | 62
| Ensemble de purges et vidanges | ens | 1
| Sujétions de passage et rebouchages dans caniveau | ens | 1
4.3.4 | Electricité et régulation
4.3.4.a | Electricité et régulation "ILM" pour la zone implanteur
| Armoire CVC dans zone implanteur | ens | 1
| Disjoncteurs, câblages électriques et bus de communication | ens | 1
| Automates de régulation des installations eau glacée ILM | ens | 1
| Câblage RJ45 jusqu'à la baie VDI | ens | 1
| Création des vues de supervision GTC et paramétrages | ens | 1
4.3.4.b | Electricité et régulation "IP2I" pour la zone diamant
| Armoire CVC dans local sous-station 09_019 | ens | 1
| Disjoncteurs, câblages électriques et bus de communication | ens | 1
| Automates de régulation des installations eau glacée IP2I pour installation d'eau glacée | ens | 1
| Câblage RJ45 jusqu'à la baie VDI | ens | 1
| Création des vues de supervision GTC et paramétrages | ens | 1
4.4 | Installations CVC de la zone implanteur
4.4.2 | Eléments existants modifiés ou à déposer
| Dépose de l'extracteur en façade ouest de la zone implanteur | ens | 1
| Dépose de la sortie toiture de l'ancienne sorbonne | ens | 1
| Divers carottages et percements | ens | 1
4.4.3 | Centrale de traitement d’air CTA 1 "implanteur"
| Centrale de traitement d'air hygiénique 2050 m3/h compacte avec sorties sur le dessus, sur plots antivibratiles - Récupération d'énergie à plaques - Batterie électrique post-chauffage - Filtration G4,F7 au soufflage, M5 à la reprise - Sondes de température et pressostats - Panneau de commande de visulation - Communication avec GTC du site | ens | 1
| Batterie à eau glacée en gaine DN400 avec panoplie vanne 2 voies et d'équilibrage, vannes d'isolement, purge et vidange compris supportage et raccordements | ens | 1
| Pièges à sons circulaires DN400 pour CTA 1 | U | 4
| Manutention pour installation CTA1 | ens | 1
4.4.4 | Extracteur d’air des fumées des fours, réseaux
| Extracteur d'air de 150 m3/h adapté à l'extraction d'air haute température en toiture, monté sur chaise - 1 connexion en DN100 en direct sur conduit d'évacuation des fours - Centrale de détection de CO | ens | 1
| Connexion rejet sur costière toiture | ens | 1
4.4.5 | Conduits d'air et accessoires réseaux
| Gaines d'air neuf CTA1 DN355 en acier galvanisé calorifugée 25mm laine de verre compris supportage spécifique déporté et fixations | ml | 10
| Gaine de rejet CTA1 DN355 en acier galvanisé compris supportage et fixations | ml | 5
| Grilles de prise d'air neuf 40x40cm compris raccordement sur conduit | ens | 1
| Grilles de rejet d'air 40x40cm compris raccordement sur conduit | ens | 1
| Gaines de soufflage / reprise CTA1 en acier galvanisé DN400 compris supports et fixations sur poutres existantes et moyens matériels pour pose des gaines en hauteur | ml | 35
| Gaines de soufflage / reprise CTA1 en acier galvanisé DN125 jusqu'aux bouches compris supports et fixations | ml | 20
| Sujétions de passage au-dessus de la porte | ens | 1
| Gaines d'extraction du four en aluminium compris supports et fixations | ml | 20
| Mise en place d'une souche d'adaptation au niveau de la sortie de toiture pour l'extraction des gaz, conduit de passage DN100 | ens | 1
| Sujétions de traversée et calfeutrement | ens | 1
4.4.6 | Bouches et diffuseurs
| Grille de soufflage et reprise en conduits, compris registres à glissière | U | 8
| Bouches plafonnieres soufflage et reprise avec module et conduit de raccordement | U | 5
4.4.7 | Unité murale de traitement d'ambiance
| Unité murale avec thermostat / régulateur communiquant | ens | 1
| Panoplie hydraulique eau glacée comprenant vanne 2 voies et d'équilibrage, vannes d'isolement, purge et vidange | ens | 1
| Réseau condensat vers EU existante | ens | 1
4.4.8 | Attentes vannées pour connexion bâche à eau
| Attentes vannées circuit eau glacée pour connexion échangeur bâche à eau DN65, au niveau du sol | U | 2
| On considère que la partie secondaire après échangeur est intégré la bâche à eau | PM
4.4.9 | Electricité et régulation
| Armoire CVC dans zone implanteur (commune au groupe d'eau glacée chapitre 4.3.4.a) | PM
| Disjoncteurs, câblages électriques et bus de communication | ens | 1
| Automates de régulation des installations zone implanteur hors eau glacée | ens | 1
| Câblage RJ45 jusqu'à la baie VDI | PM
| Création des vues de supervision GTC et paramétrages | ens | 1
4.5 | Installations CVC de la zone diamant RDC polisseuse
4.5.2 | Eléments existants modifiés ou à déposer | SO
4.5.3 | Centrale de traitement d’air CTA 2 "polisseuse"
| Centrale de traitement d'air 2500 m3/h modulaire avec sorties latérales, sur plots antivibratiles - Récupération d'énergie à plaques - Batterie électrique post-chauffage - Batterie hydraulique à eau glacée - Filtration G4,F7 au soufflage, M5 à la reprise - Sondes de température et pressostats - Panneau de commande de visulation - Communication avec GTC du site | ens | 1
| Panoplie hydraulique eau glacée comprenant vanne 2 voies et d'équilibrage, vannes d'isolement, purge et vidange | ens | 1
| Pièges à sons type baffles acoustiques rectangulaires 400x400 pour soufflage et reprise CTA2 | U | 2
| Manutention pour installation CTA2 en mezzanine | ens | 1
4.5.4 | Conduits d'air et accessoires
| Gaines d'air neuf rectangulaire CTA2 400x400 en acier galvanisé calorifugée 25mm vers conduit commun air neuf compris supportage et fixations en mezzanine | ml | 4
| Gaine de rejet rectangulaire CTA2 400x400 en acier galvanisé vers conduit commun rejet compris supportage et fixations en mezzanine | ml | 6
| Prise d'air et rejet commune CTA (voir chapitre 4.7.5) | PM
| Gaines de soufflage / reprise rectangulaire CTA2 400x400 en acier galvanisé jusqu'aux diffuseurs et grilles compris supportage et fixations | ml | 46
| Calorifuge 4 faces 25mm pour conduit rectangulaire 400x400 | ml | 46
| Gaines de soufflage / reprise CTA2 en acier galvanisé DN315 compris supportage et fixations | ml | 10
| Calorifuge 25mm pour conduit DN315 | ml | 10
4.5.5 | Bouches et diffuseurs
| Diffuseurs plafonniers 600x600 de soufflage thermostatique avec plénum et conduit de raccordement | U | 3
| Grille plafonniere reprise 600x600 avec plénum et conduit de raccordement | U | 2
4.5.6 | Electricité et régulation
| Armoire CVC commune mezzanine technique (chapitre 4.6.7) | PM
| Disjoncteurs, câblages électriques et bus de communication | ens | 1
| Automates de régulation des installations zone polisseuse | ens | 1
| Câblage RJ45 jusqu'à la baie VDI | PM
| Création des vues de supervision GTC et paramétrages | ens | 1
4.6 | Installations CVC de la zone laboratoires étage diamant
4.6.2 | Eléments existants modifiés ou à déposer
| Divers carottages et percements | ens | 1
4.6.3 | Centrale de traitement d’air CTA 3 "labos"
| Centrale de traitement d'air 3690 m3/h modulaire avec sorties latérales, sur plots antivibratiles - Récupération d'énergie à plaques - Batterie électrique post-chauffage - Filtration G4,F7 au soufflage, M5 à la reprise - Sondes de température et pressostats - Panneau de commande de visulation - Communication avec GTC du site | ens | 1
| Pièges à sons type baffles acoustiques rectangulaires 500x400 pour soufflage et reprise CTA3 | U | 2
| Manutention pour installation CTA3 en mezzanine | ens | 1
4.6.4 | Caisson d’insufflation d’air « compensation sorbonnes » CTA 5
| Centrale d'insufflation d'air 3150 m3/h avec sorties latérales, sur plots antivibratiles - Amenée d'air neuf - Batterie chaude electrique - Débit d'air variable | ens | 1
| Pièges à sons circulaire DN450 au soufflage | U | 1
| Batterie à eau glacée en gaine DN450 avec panoplie hydraulique, compris supportage et raccordements | ens | 1
| Manutention pour installation CTA5 | ens | 1
4.6.5 | Prises d’air neuf et de rejet commune, extraction des sorbonnes en toiture
| Moyen de mise en œuvre pour ouvrages en hauteur type échaffaudages tubulaires et mise en sécurité | ens | 1
| Gaines d'air neuf rectangulaire précalorifugées 1000x500 communes aux CTA mezzanine, vers costière en toiture compris supportage renforcé et fixations | ml | 40
| Plénum de raccordement air neuf pré-isolé sur costières | ens | 1
| Gaines de rejet rectangulaire 800x500 communes aux CTA mezzanine, vers costière en toiture compris supportage renforcé et fixations | ml | 30
| Plénum de raccordement rejet sur costières | ens | 1
| Conduit unitaire d'extraction sorbonnes DN250 en attente pour les labo 1, 2 et 3 et débouchant jusqu'en toiture compris supports et fixations | ml | 60
| Conduit unitaire d'extraction sorbonne DN315 en attente pour le labo chimie cryo et débouchant jusqu'en toiture compris supports et fixations | ml | 35
| Conduit unitaire d'extraction armoire ventilée DN200 en attente pour le labo chimie cryo et débouchant jusqu'en toiture compris supports et fixations | ml | 35
| Raccordement des rejets sur costière | ens | 1
| Sujétions de cheminement en lien avec l'existant | ens | 1
4.6.6 | Conduits d’air et accessoires réseaux
| Gaines d'air neuf rectangulaire CTA3 500x400 en acier galvanisé calorifugée 25mm vers conduit commun air neuf compris supportage et fixations | ml | 20
| Gaine de rejet rectangulaire CTA3 500x500 en acier galvanisé vers conduit commun rejet compris supportage et fixations | ml | 20
| Gaines de soufflage / reprise rectangulaire CTA3 400x400 en acier galvanisé entre CTA et gaine technique labos étage compris supports et fixations | ml | 14
| Gaines de soufflage / reprise circulaire CTA3 DN315 en acier galvanisé labos étage compris supports et fixations | ml | 20
| Gaines de soufflage / reprise circulaire CTA3 DN250 en acier galvanisé labos étage compris supports et fixations | ml | 16
| Gaines terminales de soufflage / reprise circulaire CTA3 DN200/DN160 jusqu'aux bouches du labo 1 compris supports et fixations | ml | 32
| Mise en attente des gaines de soufflage / reprise par registre d'obturation pour les labos 2 et 3 | U | 4
| Gaines d'air neuf circulaire CTA5 DN400 en acier galvanisé calorifugée 25mm vers conduit commun air neuf compris supportage et fixations | ml | 10
| Gaines de compensation d'air circulaire CTA5 DN450 en acier galvanisé entre CTA et gaine technique labos étage compris supports et fixations | ml | 10
| Gaines de compensation d'air circulaire CTA5 DN400 jusqu'à chaque laboratoire étage compris supports et fixations | ml | 10
| Gaines de compensation d'air circulaire CTA5 DN355 jusqu'à chaque laboratoire étage compris supports et fixations | ml | 8
| Mise en attente gaines d'extraction unitaires par registre d'obturation pour les 2 laboratoires non équipés | U | 2
| Mise en attente gaines de compensation par registre d'obturation pour les 2 laboratoires non équipés | U | 2
4.6.7 | Bouches et diffuseurs
| Bouches de soufflage / reprise avec conduit de raccordement pour labo 1.1 et 1.2 | U | 8
| Diffuseurs plafonniers compensation d'air sorbonnes pour labo 1.2, compris registre motorisé | U | 1
4.6.8 | Unités terminales de traitement d’ambiance par cassettes
| Unités terminales type cassettes 4 voies avec thermostat d'ambiance - 2 tubes eau glacée rafraichissement - 2 fils pour chauffage | U | 4
| Panoplie hydraulique eau glacée pour cassettes labos | ens | 1
| Attentes vannées sur réseau eau glacée pour labos 2 et 3 non équipés | ens | 1
4.6.9 | Echangeur et boucle d’eau refroidie process « laboratoires » d’étage
| Echangeur à plaques eau / eau depuis circuit eau glacée pour boucle d'eau refroidie vers labos étage, environ 60 kW compris supportage et mise en œuvre | ens | 1
| Circulateur secondaire simple à débit variable | ens | 1
| Panoplie hydraulique secondaire comprenant vannes, vanne 3 voies et vanne d'équilibrage | ens | 1
| Tuyauteries intérieures secondaires d'eau refroidie "process" jusqu'aux attentes vannées, DN65/DN50 compris supports et fixations | ml | 55
| Calorifuge coquille PSX avec finition PVC pour DN65, ep classe 3 | ml | 15
| Calorifuge mousse élastomère, ep classe 3 | ml | 40
| Attentes vannées sur réseau eau refroidie process pour labos 1.1 et 1.2 | ens | 1
| Attentes vannées sur réseau eau refroidie process pour labos 2 et 3 non équipés | ens | 1
4.6.10 | Electricité et régulation
| Armoire CVC commune mezzanine technique | ens | 1
| Disjoncteurs, câblages électriques et bus de communication | ens | 1
| Automates de régulation des installations zone labo étages | ens | 1
| Câblage RJ45 jusqu'à la baie VDI | ens | 1
| Création des vues de supervision GTC et paramétrages | ens | 1
4.7 | Installations CVC de la zone diamant RDC cryogénie
4.7.2 | Eléments existants modifiés ou à déposer
| Divers carottages et percements | ens | 1
4.7.3 | Centrale de traitement d’air « cryogénie spécifique » CTA 4
| Centrale de traitement d'air 5540 m3/h modulaire avec sorties latérales, sur plots antivibratiles - Amenée d'air neuf, taux d'air neuf environ 25% - Caisson de mélange avec jeu de registres - Batterie chaude electrique - Batterie froide eau glacée - Filtration H14 - Panneau de commande de visulation - Communication avec GTC du site | ens | 1
| Panoplie hydraulique eau glacée comprenant vanne 2 voies et d'équilibrage, vannes d'isolement, purge et vidange | ens | 1
| Pièges à sons type baffles acoustiques rectangulaires 800x400 pour soufflage | ens | 1
| Pièges à sons type baffles acoustiques rectangulaires 600x400 pour reprise | ens | 1
| Manutention pour installation CTA4 |  | 1
4.7.4 | Extracteur d’air « cryogénie spécifique » EXT 1
| Extracteur d'air de 3900 m3/h associé à la CTA 4, sur plots anti-vibratiles | ens | 1
| Manutention pour installation | ens | 1
4.7.5 | Conduits d'air et accessoires réseaux
| Gaines d'air neuf circulaire CTA4 DN400 en acier galvanisé calorifugée 25mm vers conduit commun air neuf compris supportage et fixations | ml | 10
| Gaine de rejet rectangulaire EXT1 DN400 en acier galvanisé vers conduit commun rejet compris supportage et fixations | ml | 20
| Prise d'air et rejet commune CTA (voir chapitre 4.7.5) | PM
| Gaines de soufflage rectangulaire CTA 4 800x400 en acier galvanisé entre CTA et gaine technique étage compris supportage et fixations | ml | 4
| Gaines de soufflage rectangulaire CTA 4 800x400 en acier galvanisé entre gaine technique étage et plafond filtrant salle détecteur compris supportage et fixations | ml | 12
| Calorifuge 4 faces 25mm pour conduit rectangulaire 800x400 | ml | 16
| Gaines de reprise rectangulaire CTA 4 600x400 en acier galvanisé entre CTA et gaine technique étage compris supportage et fixations | ml | 4
| Gaines de reprise rectangulaire CTA 4 600x400 en acier galvanisé entre gaine technique étage et gaine technique salle détecteur compris supportage et fixations | ml | 15
| Calorifuge 4 faces 25mm pour conduit rectangulaire 600x400 | ml | 19
| Gaines de soufflage / reprise circulaire CTA 4 DN315 en acier galvanisé pour antenne salle écran compris supportage et fixations | ml | 9
| Calorifuge 25mm des gaines circulaires DN315 | ml | 9
| Gaines de soufflage / reprise circulaire CTA 4 DN200 en acier galvanisé pour antenne sas compris supportage et fixations | ml | 4
| Calorifuge 25mm des gaines circulaires DN200 | ml | 4
| Boites à débit variable pour gestion débit / température pour salle détecteur ISO 5, compris raccordement | U | 2
| Boites à débit variable pour gestion débit / température pour salles écran ISO 7 et sas compris raccordement | U | 4
| Gaines de soufflage / reprise rectangulaire CTA3 400x400 en acier galvanisé entre gaine technique et locaux cryo compris supports et fixations | ml | 30
| Gaines de soufflage / reprise circulaire CTA 3 DN355 en acier galvanisé locaux cryo compris supportage et fixations | ml | 14
| Gaines de soufflage / reprise circulaire CTA 3 DN250 en acier galvanisé locaux cryo compris supportage et fixations | ml | 8
| Gaines de soufflage / reprise circulaire CTA 3 DN200 en acier galvanisé locaux cryo compris supportage et fixations | ml | 10
| Gaines de soufflage / reprise circulaire CTA 3 DN160 en acier galvanisé locaux cryo compris supportage et fixations | ml | 15
| Gaines de compensation d'air circulaire CTA5 DN315 entre gaine technique et labo chimie compris supports et fixations | ml | 14
| Mise en attente gaines d'extraction unitaires par registre d'obturation pour les 2 laboratoires non équipés | ens | 1
4.7.6 | Bouches et diffuseurs avec filtration terminale (salles spécifiques)
| Plafond filtrant avec plénum pour salle détecteur ISO 5, environ 2,06 x 2,00 m suivant CCTP | U | 1
| Grille de reprises latérales pour salle détecteur ISO 5 | U | 3
| Diffuseurs plafonniers soufflage avec plénum et caisson filtre pour salle écran ISO7 | U | 2
| Grille plafonniere reprise avec plénum raccordement pour salle écran ISO7 et sas | U | 1
| Diffuseurs plafonniers soufflage avec plénum et caisson filtre pour sas | U | 1
| Grille plafonnière reprise avec plénum raccordement pour sas | U | 1
4.7.7 | Bouches et diffuseurs (hors salles spécifiques)
| Diffuseurs soufflage avec plénum raccordement pour salle cryostat | U | 2
| Grille plafonniere reprise avec plénum raccordement pour salle cryostat | U | 1
| Bouches plafonnieres soufflage et reprise avec module et conduit de raccordement | U | 7
| Diffuseurs plafonniers compensation d'air sorbonnes pour labo 1.2, compris registre motorisé | U | 1
4.7.8 | Batteries terminales pour traitement d’ambiance
| Batterie terminale élec en gaine circulaire DN355 pour antenne soufflage salle cryostat compris supportage et raccordements | ens | 1
| Batterie terminale à eau glacée en gaine circulaire DN355 pour antenne soufflage salle cryostat compris supportage et raccordements | ens | 1
| Panoplie hydraulique eau glacée comprenant vanne 2 voies et d'équilibrage, vannes d'isolement, purge et vidange | ens | 1
| Thermostat communiquant pour pilotage des 2 batteries | U | 1
4.7.9 | Unités terminales de traitement d’ambiance par cassettes ou mural
| Cassettes 4 voies et thermostat d'ambiance pour labo chimie et salle supervision - 2 tubes eau glacée rafraichissement - 2 fils pour chauffage | U | 2
| Unité murale et thermostat d'ambiance pour local technique cryo - 2 tubes eau glacée rafraichissement - 2 fils pour chauffage | U | 1
| Panoplie hydraulique eau glacée comprenant vanne 2 voies et d'équilibrage, vannes d'isolement, purge et vidange |  | 3
4.7.10 | Echangeur et boucle d’eau refroidie process « cryogénie »
| Echangeur à plaques eau / eau depuis circuit eau glacée pour boucle d'eau refroidie vers cryo, environ 25 kW compris supportage et mise en œuvre | ens | 1
| Circulateur secondaire à débit variable, environ 4 m3/h | ens | 1
| Panoplie hydraulique secondaire comprenant vannes, vanne 3 voies et vanne d'équilibrage | ens | 1
| Tuyauteries intérieures secondaires d'eau refroidie "process" jusqu'aux attentes vannées, DN65/DN50 compris supports et fixations | ml | 40
| Calorifuge coquille PSX avec finition PVC pour DN50, ep classe 3 | ml | 40
| Attentes vannées sur réseau eau refroidie process pour local technique cryo | U | 2
| Sujétions de passage et rebouchages dans caniveau | ens | 1
4.7.9 | Electricité et régulation
| Armoire CVC commune mezzanine technique (chapitre 4.6.7) | PM
| Automates de régulation des installations zone cryo | ens | 1
| Disjoncteurs, câblages électriques et bus de communication | ens | 1
| Câblage RJ45 jusqu'à la baie VDI | PM
| Création des vues de supervision GTC et paramétrages | ens | 1
4.8 | Ventilation du local reprographie
4.8.1 | Eléments conservés ou modifiés de l’existant
4.8.2 | Extracteur d'air
| Extracteur d'air de 150 m3/h installé en toiture terrasse, sur plots anti-vibratiles | ens | 1
| Rejet d'air avec couvercle et grille | ens | 1
4.8.3 | Conduits d'air et diffusion
| Gaines d'extraction circulaire jusqu'aux bouches en DN160/DN125 | ml | 10
| Bouches plafonnieres d'extraction avec conduit de raccordement | U | 2
4.8.4 | Electricité et régulation
| Boitier de commande à potentiomètre pour gestion débit variable | ens | 1
| Raccordement extracteur sur attente électrique | ens | 1
4.9 | Ventilation du local transormateur
4.9.1 | Eléments conservés ou modifiés de l’existant
| Neutralisation et récupération du gaz de l'unité de clim split | ens | 1
| Dépose et évacuation de l'unité et du groupe extérieur | ens | 1
| Neutralisation de la ventilation | ens | 1
| Dépose des gaines de ventilation intérieures et bouchonnage + calfeutrement des gaines | ens | 1
4.9.2 | Extracteur d'air
| Extracteur d'air de 120 m3/h installé en intérieur, sur chassis et plots anti-vibratiles | ens | 1
| Rejet d'air sur grille | ens | 1
4.9.3 | Conduits d'air et diffusion
| Gaines d'extraction circulaire jusqu'aux bouches en DN125 | ml | 4
| Gaine d'amenée d'air depuis ouverture en façade, jusqu'en bas de local en DN125 | ml | 4
| Bouche d'extraction avec conduit de raccordement | U | 1
4.9.4 | Electricité et régulation
| Raccordement extracteur sur attente électrique | ens | 1
5 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ET GAZ SPECIFIQUES
5.1 | Descriptif résumé des installations
5.2 | Alimentation en eau froide et eau chaude sanitaire
5.2.2 | Modification de l’existant, travaux préparatoires et dépose
| Arrêt partiel installation, vidange réseaux, dépose réseaux non conservés | ens | 1
| Vidange et bouchonnage alimentations plomberie et mise en attente évacuations nouveau local transfo | ens | 1
5.2.3 | Alimentation et distribution d’eau froide sanitaire
5.2.3.a | Distribution d'eau froide "ILM" pour la zone implanteur
| Tuyauteries d'eau froide principale ILM depuis collecteur en sous-sol jusqu'à la bâche à eau, DN40 compris supports et fixations | ml | 10
| Tuyauteries d'eau froide principale ILM jusqu'au sanitaire, DN20 compris supports et fixations | ml | 15
| Calorifuge mousse élastomère anti-condensation 9mm | ml | 25
| Alimentations terminales vers appareils sanitaires en 12/14 : lavabo et WC | ml | 10
| Alimentation remplissage circuit eau glacée avec vanne en DN20, pot d'injection produit, disconnecteur BA | ens | 1
| Sujétions de passage et rebouchages dans caniveau | ens | 1
5.2.3.b | Distribution d'eau froide "IP2I" pour la zone diamant
| Tuyauteries d'eau froide principale IP2I depuis collecteur en local sous-station jusqu'aux points de puisage, DN25 à DN20 compris supports et fixations | ml | 95
| Calorifuge mousse élastomère anti-condensation 9mm | ml | 95
| Attentes vannées pour les 3 laboratoires | U | 3
| Attente vannée pour la polisseuse avec filtre | U | 1
| Alimentation remplissage circuit eau glacée avec vanne, pot d'injection produit, disconnecteur BA | ens | 1
| Tuyauteries d'eau froide principale IP2I jusqu'aux points de puisage, DN20 compris supports et fixations | ml | 10
| Calorifuge mousse élastomère anti-condensation | ml | 10
| Attente vannée pour l'eau froide de l'évier et pour le ballon ECS du labo chimie cryo | U | 2
| Attente vannée pour le local technique cryo | U | 1
| Sujétions de passage et rebouchages dans caniveau | ens | 1
5.2.4 | Production et distribution d’eau chaude sanitaire
5.4.2.a | Production et distribution d’eau chaude sanitaire "ILM" pour la zone implanteur
| Chauffe-eau instantané sanitaire pour lavabo | ens | 1
| Alimentations terminales vers appareils sanitaires : lavabo | ml | 5
| Raccordement chauffe-eau sur attente électrique | ens | 1
5.4.2.b | Production et distribution d’eau chaude sanitaire "IP2I" pour la zone diamant
| Production ECS labo chimie hors marché | Pm
5.2.5 | Traitement d’eau pour l’alimentation en eau de la zone implanteur
| Analyse de l'eau | ens | 1
| Système de filtration magnétique en amont de la bâche à eau | ens | 1
| Alimentation terminale eau froide vers bâche à eau, en DN50 | ml | 5
5.3 | Alimentation en air comprimé
5.3.2 | Modification de l’existant, travaux préparatoires et dépose
| Arrêt partiel installation, dépose réseaux non conservés | ens | 1
5.3.3 | Distribution d’air comprimé
5.3.3.a | Distribution d’air comprimé "ILM" pour la zone implanteur
| Ensemble de tuyauteries en acier air comprimé ILM jusqu'au four, compris supports et fixations | ml | 15
| Filtre avec régulateur pour connexion sur four | U | 1
5.3.3.b | Distribution d’air comprimé "IP2I" pour la zone implanteur
| Piquage sur réseau existant | ens | 1
| Tuyauteries en acier air comprimé IP2I jusqu'au local sous-station en DN32 compris supports et fixations | ml | 10
| Pré-filtre 1µ avant sécheur | ens | 1
| Sécheur d'air par adsorption installé en local sous-station 09_019, d'environ 15 m3/h | ens | 1
| Filtration terminale 0,01µ dans local sous-station pour circuit polisseuse + cryogénie | ens | 1
| Séparateur huile | ens | 1
| Tuyauteries en acier air comprimé IP2I jusqu'aux attentes vannées des labos de l'étage, en DN25 compris supports et fixations | ml | 70
| Attentes vannées avec connexion push dans les laboratoires 1.1 et 1.2 | U | 2
| Attentes vannées sur réseau pour des laboratoires 2 et 3 | U | 1
| Tuyauteries en acier air comprimé IP2I jusqu'au local polisseuse, en DN25 compris supports et fixations | ml | 80
| Attente vannée pour connexion sur polisseuse | U | 1
| Tuyauteries en acier air comprimé IP2I pour les locaux de la cryogénie, compris supports et fixations | ml | 35
| Attentes vannées avec connexion push dans les locaux cryogénie | U | 6
5.4 | Appareils sanitaires
5.4.1 | Eléments conservés ou modifiés de l’existant
| Récupération de l'ancienne évacuation du lavabo pour raccordement nouveaux appareils sanitaires | ens | 1
5.4.2 | Appareils sanitaires
5.4.2.a | Appareils sanitaires "ILM"
| Lavabo PMR avec robinetterie mitigeuse EC/EF et siphon d'évacuation PVC | U | 1
| WC sur pied à cuvette rallongée avec réservoir, lunette et abattant | U | 1
| Barre PMR à 135° | U | 1
| Distributeur papier WC | U | 1
| Miroir 60 x 120 | U | 1
| Sèche-mains électrique en inox | U | 1
| Raccordement alimentation électrique du broyeur / séchoir électrique | ens | 1
5.4.2.b | Appareils sanitaires "IP2I"
| Robinet de puisage | U | 2
| Evier labo chimie cryo hors marché | PM
5.5 | Evacuation des eaux
5.5.1 | Eléments conservés ou modifiés de l’existant
| Carottages en dalle RDC dans local polisseuse pour chutes d'évacuation vers pompe de relevage diamant, compris calfeutrement | ens | 1
5.5.2 | Evacuation et relevage des eaux
| Broyeur intégré pour relevage des eaux usées du sanitaire | U | 1
| Réseaux d'évacuation du sanitaire en DN32 vers évacuation zone diamant, compris supportages | ml | 20
| Station de relevage pour eaux usées avec contrôle de niveau zone implanteur dans fosse existante, compris et alimentation | ens | 1
| Réseaux d'évacuation du sanitaire en DN40 depuis siphon de sol vers station de relevage, compris supportages | ml | 5
| Réseaux d'évacuation du sanitaire en DN50 depuis drain de la bâche à eau, compris supportages | ml | 8
| Réseaux d'évacuation d'eaux relevées en DN40 depuis la station de relevage vers collecteur EU en sous-sol, compris supportages | ml | 10
| Sujétions de passage et rebouchages dans caniveau | ens | 1
| Réseaux collecteur d'évacuation des eaux de l'étage DN100 (laboratoire) vers collecteur EU en sous-sol en gravitaire, compris supportages | ml | 40
| Station de relevage pour eaux chargées avec contrôle de niveau dans vide sanitaire local polisseuse, compris et alimentation | ens | 1
| Réseaux d'évacuation des eaux du RDC diamant DN40 vers station de relevage, compris supportages | ml | 15
| Réseaux d'évacuation d'eaux relevées en DN40 depuis la station de relevage vers collecteur EU en sous-sol, compris supportages | ml | 25
| Sujétions de passage et rebouchages dans caniveau | ens | 1
5.5.3 | Siphons de sol et attentes
| Siphon de sol fosse four | U | 1
| Siphon de sol mezzanine technique | U | 1
| Attente EU siphonnée et bouchonnée pour le drain de la bâche à eau, compris raccordement | U | 1
| Attente EU siphonnée et bouchonnée pour labo 1, polisseuse et évier du laboratoire chimie cryo, compris raccordement | U | 2
5.5.4 | Electricité et régulation
| Raccordement sur attente électrique broyeur sanitaires ILM | ens | 1
| Raccordement sur attente électrique pompe de relevage fosse ILM | ens | 1
| Raccordement sur attente électrique pompe de relevage en vide-sanitaire IP2I | ens | 1
5.6 | Distribution gaz spécifiques
5.6.2 | Eléments conservés ou modifiés de l’existant
| Divers carottages et percements en façade pour pénétrations réseaux gaz vers différentes zones | PM
| Fourniture des bouteilles de gaz hors lot | PM
5.6.3 | Distribution des gaz et platine de distribution
| Centrale à inversion pour Argon, zone implanteur | ens | 1
| Centrale à inversion pour mélange Argon/Hydrogène, zone implanteur | ens | 1
| Tuyauteries en inox pour 2 lignes gaz entre bouteilles et coffret extérieur, compris supportages | ml | 15
| Coffret de coupure extérieur ILM pour 2 lignes gaz | ens | 1
| Tuyauteries en inox pour 2 lignes gaz jusqu'à la platine intérieure, compris supportages | ml | 40
| avec vannes pour 2 lignes gaz | ens | 1
| Panoplies de détente / alimentation des 7 gaz pour le labo 1 | ens | 4
| Tuyauteries en inox pour 7 lignes gaz entre bouteilles et coffret extérieur, compris supportages | ml | 90
| Coffret de coupure extérieur IP2I diamant pour 7 lignes gaz | ens | 1
| Tuyauteries en inox pour 4 lignes gaz jusqu'au coffret intérieur, compris supportages | ml | 60
| Coffret intérieur avec vannes pour 4 lignes gaz | ens | 1
| Tuyauteries en inox pour 4 lignes gaz sur supports sous-plafond pour distribution intérieure dans laboratoires étage, compris supportages et chemin de câbles | ml | 60
| Platine avec vannes sur chemin de câbles en attente par local pour 4 lignes gaz pour chaque laboratoire | U | 2
| Panoplies de détente / alimentation des 3 gaz pour labrador | ens | 3
| Tuyauteries en inox pour 3 lignes gaz entre bouteilles et coffret extérieur, compris supportages | ml | 50
| Coffret de coupure extérieur IP2I labrador pour 3 lignes gaz | ens | 1
| Tuyauteries en inox pour 3lignes gaz jusqu'au coffret extérieur, compris supportages | ml | 10
| Coffret intérieur avec vannes pour 3 lignes gaz | ens | 1
| Forfait de tuyauteries en inox pour distribution intérieure depuis générateur d'azote (hors lot), compris supportages et vannes d'isolement terminales | ml | 25
6 | CONTRÔLES – ESSAIS, RECEPTION ET GARANTIE
6.1 | Essais et mise en service
| Essais et mise en service des installations Chauffage | ens | 1
| Essais et mise en service des installations Plomberie | ens | 1
6.2 | Réception
| Essais et mise en service des installations PB | ens | 1
RECAPITULATIF TOTAL BASE LOT CVC-PBFS
1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ET GAZ SPECIFIQUES |  |  |  |  | 0
6 | CONTRÔLES – ESSAIS, RECEPTION ET GARANTIE |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE LOT CVC-PB (€ HT) |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE LOT CVC-PB (€ TTC) |  |  |  |  | 0