ACCORD CADRE DE SERVICES

Nord Pas-de-Calais

maintenance des systemes

anti intrusion

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Numéro d’accord cadre : 2025-MAPA-01

Procédure adaptée

- Articles L2123-1, R2123-1 et R2123-4 du code de la commande publique (procédure adaptée)

- Articles L2125-1 et R2162-1 et suivants du code de la commande publique (accords-cadres)

# ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

## 1.1 – Objet

Accord cadre pour l’achat de prestations de maintenance des systèmes anti-intrusion.

L’ensemble de ces prestations est souscrit pour le compte l’URSSAF Nord Pas de Calais.

L’achat de ces prestations s’inscrit dans le contexte d’une continuité de service des prestations et des installations, ainsi qu’un contrat à obligation de résultat.

L’obligation de résultat implique une exécution conforme des prestations, conditionnée par l’atteinte d’un certain résultat, quels que soient les moyens déployés par le titulaire du marché pour y parvenir. Le coût lié au déploiement de tous moyens  supplémentaires en vue de l’atteinte dudit résultat (notamment horaires/humains, matériels) est déjà compris dans les prix du marché (cf. article 4.1 du présent document) et ne saurait justifier de suppléments de rémunération pour le titulaire.

## 1.2 – Nature et contenu des prestations – Allotissement

Le titulaire du marché assure la maintenance et l’entretien des installations décrites au CCTP conformément aux règles de l’art et à la réglementation suivante :

- Code du travail ;

- Article CO 48 du Règlement de Sécurité dans les ERP, en date du 25/06/1980 ;

- APSAD R81 (détection d’intrusion) ou équivalent ;

- QUALIFALARM ou équivalent.

Prestations de maintenance des systèmes anti intrusion :

- Maintenance préventive, matérielle et logicielle des centrales et asservissements (détecteurs, capteurs, etc.), selon les fréquences définies au présent document et selon les gammes de maintenance prescrites.

- Maintenance corrective, palliative, matérielle et logicielle des centrales et asservissements (détecteurs, capteurs, etc.) lors de la survenance d’une panne ou d’un incident empêchant l’installation d’assurer son rôle dans des conditions optimales de bon fonctionnement et de sécurité.

- Réalisation des mises en conformités à la demande de l’organisme, dans le cadre des levées des réserves émises par un contrôleur ou auditeur technique ou d’un vérificateur périodique réglementaire.

- Conseil en réglementation et évolution technique et technologique desdits systèmes.

- Assistance aux vérifications périodiques réglementaires, à la demande de l’organisme.

Prestations exclues du contrat :

L’accord cadre conclu à l’issue de la consultation fixe toutes les stipulations contractuelles relatives à l’exécution des prestations. Il exclut les prestations suivantes :

- Toute maintenance garantie totale, gros entretien et renouvellement des installations.

- Les travaux d’amélioration, d’extension ou de remplacement intégral des installations.

- Le contrôle technique et les vérifications périodiques réglementaires des installations.

- Les prestations de maintenance relatives aux systèmes de sécurité-incendie.

- Les prestations de maintenance relatives aux installations électriques générales CFO/CFA/VDI.

Allotissement :

Conformément aux dispositions des articles L2113-10 et L2113-11 du Code de la commande publique, l’acheteur décide de ne pas allotir le marché.

Périmètre des prestations par sites (récapitulatif) :

Maintenance des systèmes d’anti intrusion pour l’URSSAF Nord Pas de Calais (Lille, Arras, Calais, Douai, Tourcoing, Valenciennes)

| URSSAF Nord Pas de Calais (sites) | Adresses | Maintenance : contrôle des accès | Maintenance : anti intrusion |
| --- | --- | --- | --- |
| Lille | 293, avenue du Président Hoover 59032 LILLE | Non | Oui |
| Arras | Boulevard du Président Allende 62000 ARRAS | Non | Oui |
| Calais | 95, rue du Vic 62100 CALAIS | Non | Oui |
| Tourcoing | 28, avenue de la Marne 59200 TOURCOING | Non | Oui |
| Douai | 56, rue Pierre Dubois 59500 DOUAI | Non | Oui |
| Valenciennes | 31, place de la République 59300 VALENCIENNES | Non | Oui |

Observations :

- Les prestations de télésécurité et de maintenance des systèmes de contrôle des accès de l’ensemble des sites sont souscrites dans le cadre d’un autre dispositif contractuel par l’organisme.

## 1.3 – Obligation de suivi des prestations et interventions

L’organisme dispose de toute latitude pour planifier ou reporter une date d’intervention (même déjà notifiée au titulaire), dans le respect de la réglementation et des fréquences et dès lors que ce dernier en a été avisé par tout moyen au moins 3 jours ouvrés à l’avance. Ce dernier ne pourra refuser la planification ou la notification du report de date et ne saurait justifier de supplément de prix à cet effet.

Interventions de maintenance préventive

Le titulaire doit réaliser l’ensemble des visites de maintenance préventives prévues à l’accord cadre. Les organismes ne doivent pas se trouver dans une situation de relance systématique du titulaire pour déployer les visites de maintenance préventive. En cas de visite(s) non effectuée(s), chaque organisme peut, le cas échant, imposer un calendrier des visites manquantes pour le reste de l’année civile en cours d’exécution.

Si une ou plusieurs visites n’ont pu être réalisées au dernier jour de l’année civile en cours d’exécution, les pénalités prévues à l’article 7 du CCAP pourront s’appliquer, ainsi que toute mesure utile à l’exécution de l’accord cadre. Ces pénalités pourront également s’appliquer aux visites manquantes pendant la dernière année d’exécution de l’accord cadre.

Interventions de mises en conformité et maintenance corrective

Après notification des bons de commande correspondants, les organismes ne doivent pas se trouver dans une situation de relance systématique du titulaire pour déployer ces interventions.

Pour les mises en conformités, la date d’intervention est indiquée par l’organisme dans son bon de commande.

Pour les interventions de maintenance corrective, le délai de remise en état des installations indiqué à l’annexe 1 de l’acte d’engagement s’applique, à défaut de toute mention contraire dans un bon de commande.

Visites d’assistance aux vérifications périodiques réglementaires

Comprises dans les prix de l’accord cadre, ces visites sont effectuées à la demande de l’organisme, sans surcoûts pour lui.

Les dispositions relatives à la planification et au report d’une date de visite de maintenance préventive s’appliquent à ces visites, sous réserve que l’organisme essaie de notifier en priorité, dans la mesure du possible, les dates de la visite d’assistance conjointement à des dates de visites déjà planifiées avec le titulaire. En cas d’impossibilité, l’organisme peut imposer une date de visite d’assistance dans les mêmes conditions que pour les visites de maintenance préventive.

Les frais supplémentaires occasionnés à l’organisme du fait du manquement d’une date de visite d’assistance par le titulaire sont intégralement supportés par celui-ci. L’organisme présentera au titulaire toute facture relative à ces frais.

Acceptation d’entreprises tierces en fin de marché

Le titulaire devra accepter, pendant les 3 derniers mois d’exécution de son marché et sans surcoût pour l’organisme, la présence éventuelle sur site d’entreprises tierces soumissionnant pour le renouvellement de l’accord cadre dans le cadre des visites individuelles sur les sites.

1.4 – Etat des lieux initial des installations – Evolution des installations

Le titulaire dresse au début de l’accord cadre un état des lieux initial contradictoire des installations, dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de l’accord cadre.

L’état des lieux des installations vaut prise en charge immédiate et impérative des installations par le titulaire, notamment concernant le volet sécuritaire et présume de leur parfaite connaissance par ce dernier qui ne saurait arguer d’une quelconque méconnaissance afin de justifier l’inexécution ou la modification d’une prestation ou tout supplément de prix.

La prise en charge des installations engage le titulaire, conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, à :

- Limiter les risques de perte d’exploitation.

- Identifier les risques liés à la sécurité.

- Etre en mesure d’optimiser la mise en œuvre de l’exploitation des installations.

L’état des lieux est consigné dans un document unique, contresigné par les deux parties, qui sera remis au responsable d’exploitation au format papier, ainsi qu’au format dématérialisé exploitable et modifiable ; il contient la liste détaillée des installations, ainsi que les quantités et marques, par type d’installation et par site.

En l’absence de réserves écrites dûment justifiées par le titulaire à l’état des lieux, les installations recensées sont réputées être en bon état d’entretien et de fonctionnement. Tout dysfonctionnement, dégradation ou non-conformité de l’installation non découvert par le titulaire ou l’organisme pendant l’état des lieux verra la remise en état de l’installation prise en charge par le titulaire, sans surcout pour l’organisme, avant tout commencement d’exécution de l’accord cadre.

A compter de cet état des lieux initial, les prestations et paiements correspondants ne pourront être exécutés dès lors qu’une ou plusieurs installations ne seront pas en bon état de fonctionnement.

L’état des lieux devient opposable en cas de contestation sur le contenu des installations en cours d’exécution de l’accord cadre. Il est notifié à chaque responsable d’exploitation de site par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.

En cas d’évolution d’installations existantes, le titulaire est tenu de mettre à jour le carnet d’entretien de chaque installation concernée (notamment dans le registre de sécurité), si cette mise à jour n’a pas été effectuée par un tiers.

Les organismes prévoyant soit un déménagement de locaux, soit un changement complet de leur installation préviennent le titulaire de la maintenance, par tous moyens, de l’avancement de ce projet.

La reprise éventuelle des installations nouvelles est décrite à l’article 1.7 du présent document.

1.5 – Etat des lieux des installations en fin de marché

Il est établi au moins un mois avant le terme de l’accord cadre, dans les conditions de l’article précédent.

Sauf s’il a exprimé des réserves à l’état des lieux initial, le titulaire s’engage à laisser en fin d’exécution de l’accord cadre les installations en bon état d’entretien et de fonctionnement. Il laisse à la disposition des organismes tous les documents, plans, codes d’accès et schémas relatifs aux installations concernées. Les locaux mis à disposition et installations doivent être rendus dans un parfait état de propreté et rangement.

1.6 – Personnel du titulaire ou du sous traitant

En dehors des prestations de maintenance corrective, le temps passé par le personnel du titulaire pour l’accomplissement des prestations est compris dans les prix forfaitaires définis au présent contrat, au titre de l’obligation de résultat, et ne pourra faire l’objet d’aucun surcoût pour les organismes.

Ce personnel dispose des équipements et compétences adaptées aux installations, d’une tenue de travail appropriée (avec nom et le logo de l’entreprise titulaire ou du sous traitant déclaré) et doit pouvoir intervenir sur un parc d’installations multimarques.

- Fidélisation par site

- Le titulaire s’engage à fidéliser le personnel dévolu pour chaque site en évitant autant que possible les changements d’intervenants. Sur certains sites, le port d’un badge est obligatoire. Le badge est remis contre récépissé et doit être restitué en cas de départ du salarié ou la fin de l’accord cadre.

Remplacement du personnel

Le titulaire doit déployer un personnel de qualification supérieure ou égale au personnel remplacé. Il tient informé l’organisme dans les conditions indiquées à l’article 5.3 du CCAP.

A tout moment, l’organisme peut exiger du titulaire le remplacement de tout personnel ne donnant pas satisfaction à l’organisme ou dont  le comportement (non cumulatif) :

- Est de nature à compromettre la bonne exécution de l’accord cadre ;

- Porte préjudice à l’activité de l’organisme, de ses salariés ou de ses usagers ;

- Constitue un comportement susceptible d’être qualifié de faute professionnelle ou d’infraction pénale.

- Le titulaire devra présenter tout document probatoire en ce sens, à la demande d’un organisme. Ce dernier est en droit de refuser le déploiement ou le remplacement de tout personnel affecté à un ou plusieurs de ses sites. L’organisme pourra également demander la transmission de tout document justifiant de l’embauche du personnel par le titulaire.

Personnel chargé des prestations de maintenance

Le personnel du titulaire intervenant dans le cadre de la maintenance doit disposer de la qualification suivante (Répertoire National des Certifications Professionnelles), ou équivalente :

- Baccalauréat professionnel systèmes électroniques numériques (niveau IV)

Ce personnel dispose des équipements et compétences adaptées aux installations, d’une tenue de travail appropriée (avec nom et le logo de l’entreprise titulaire ou du sous traitant déclaré) et doit pouvoir intervenir sur un parc d’installations multimarques.

Règlement intérieur / Sécurité

Le personnel du titulaire (et de son sous traitant) respecte le règlement intérieur et les règles de sécurité en vigueur dans l’organisme. Ces documents seront remis au personnel intervenant par chaque organisme.

Le personnel du titulaire devra exécuter les prestations dans le respect des règles de l’art applicable à la profession. Il lui sera notamment interdit :

- D’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, ou d’y pénétrer en état d’ivresse ;

- De provoquer du désordre, de façon quelconque, sur les lieux de travail et leurs dépendances ;

- De tenir des réunions dans l’enceinte des locaux ;

- De se faire aider, dans l’exécution de son travail, par une personne étrangère à son employeur.

Cette liste, non limitative, pourra être complétée sur simple décision des organismes membres du groupement de commande.

Le pouvoir adjudicateur pourra demander au titulaire qu’il prenne toute mesure disciplinaire nécessaire à l’encontre d’un agent dont le comportement ou la tenue dans l’exercice de ses fonctions serait susceptible de porter préjudice – à titre quelconque et même indirectement – à la réputation d’un ou de plusieurs organismes membres du groupement de commande.

Travail en milieu occupé

Le personnel du titulaire (ou de son sous traitant) doit veiller à ne pas occasionner de gêne pour l’activité de l’organisme lors de ses interventions.

1.7 – Installations nouvelles

Les  dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le titulaire est le constructeur ou l’installateur du matériel nouvellement acquis.

Par défaut, le titulaire n’assure pas de prestations pour les matériels nouvellement acquis pendant la période d’exécution de l’accord cadre auprès d’un autre d’un constructeur/installateur. Ces matériels sont entretenus et maintenus hors du cadre du présent marché. Le titulaire est réputé être au courant de la présence de ces installations sur site dès que l’organisme l’en a informé, par tout moyen.

Responsabilité

Dans le cadre des dispositions de l’article 8 du CCAP, le titulaire prend toutes mesures nécessaires en accord avec le constructeur/installateur pour assurer la coordination de ses interventions et la compatibilité de fonctionnement des installations nouvelles avec les installations maintenues au présent marché. Le titulaire peut être tenu responsable des dysfonctionnements frappant les installations nouvelles, suite à toute action (directe ou indirecte) ou manipulation de sa part intervenue sans accord préalable du constructeur/installateur ou du responsable d’exploitation. Le cas échéant, le titulaire doit mettre en place toute action visant à pallier ceux-ci dans les meilleurs délais, à ses frais.

Reprise des installations

A la demande de l’organisme, le titulaire pourra être amené à assurer la maintenance de ces installations, sous réserve qu’aucun autre contrat de maintenance ou qu’aucune garantie ne soit souscrit auprès d’une autre entreprise pour celles ci. Des avenants au présent marché pourront être signés à cet effet.

1.8 – Garantie des prestations

Les prestations, pièces et composants sont garantis dans les conditions de l’article 5.7 du CCAP.

1.9 – Engagement de service du titulaire – Obligation de résultat

Le titulaire s’engage également sur la satisfaction des occupants des sites et le respect des conditions de travail en milieu occupé.

Dans le  cadre des prestations de maintenance, l’obligation de résultat prévoit le maintien, par le titulaire, d’un niveau optimal et permanent de performance, de fiabilité et de sécurité de toutes les installations des organismes. Le titulaire garantit notamment aux organismes :

- La continuité de service des installations.

- Le respect de leurs conditions de fonctionnement en accord avec les spécifications techniques des constructeurs.

- Les performances optimales de fonctionnement des installations.

- La fiabilité des installations.

- Le maintien en conformité des installations avec les règlementations applicables et les règles de l’art.

- La livraison et l’installation des composants de remplacement en parfait état de fonctionnement.

- La recherche permanente de l’amélioration des résultats au moindre coût.

- L’assistance et le conseil technique aux organismes.

1.10 – Obligation professionnelle de conseil et d’information

Conseil aux organismes

La prestation est exécutée par tous moyens, à charge du titulaire. Elle porte sur des installations (maintenance), et sur l’évolution des obligations incombant aux organismes. Le titulaire répond aux questions des organismes, dans un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande (celle-ci étant établie par tout moyen permettant d’en établir la date de façon certaine).

Cette prestation ne constitue pas une prestation de veille réglementaire avec mise à disposition d’un ou plusieurs outils.

Formation des personnels utilisateurs

Dans le cadre de son obligation de conseil et sans surcoût pour les organismes, le titulaire devra mettre à disposition des responsables d’exploitation des actions de formation ou de mise à jour de formation, relatives à l’exploitation des installations (notamment pour la partie logicielle), ainsi que des formations d’exploitation et de conduite d’installation de 1er niveau, conformément aux prescriptions techniques des constructeurs des matériels compris au présent contrat.

Le contenu de ces actions devra être décrit dans l’offre du titulaire.

Information des responsables d’exploitation

Pendant ses interventions, le titulaire informe les agents des sites et répond à toutes leurs questions sur le fonctionnement des installations ou l’exécution des prestations.

1.11 – Réglementations et normes

Pour l’exécution prestations de télésurveillance, le titulaire du marché pourra être certifié :

Pour l’exécution des prestations de maintenance des systèmes anti intrusion, le titulaire du marché pourra être certifié :

- APSAD R81 (détection d’intrusion) ou équivalent ;

- QUALIFALARM ou équivalent.

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (sécurité des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)

- Norme NF C15-100 relative aux installations électriques basse et très basse tension

- Norme NF C18-510 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique et la prévention du risque électrique

A défaut de certification, le titulaire devra a minima se référer à l’une ces certifications pour exécuter les prestations et disposer d’installations et d’équipements aux normes prévues au marché en appliquant le référentiel qui en découle.

# ARTICLE 3 – PRESTATIONS DE MAINTENANCE – DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Chaque organisme aménage à ses frais les installations destinées à l’exécution des prestations (mise à disposition). Ces aménagements doivent être terminés avant tout commencement d’exécution du contrat. Dans le cas contraire, la prolongation du délai d’exécution des prestations est de droit pour le titulaire.

Le récapitulatif suivant indique les installations comprises dans le périmètre du contrat. Cette liste est fournie à titre indicatif. Il doit permettre au titulaire l’établissement d’une gamme de prestations et/ou de maintenance avec son offre. La consistance effective des installations est établie lors de la prise en charge découlant de l’état des lieux initial intervenant après notification du marché.

La maintenance regroupe l’ensemble des mesures destinées à préserver le bon état de fonctionnement des installations d’alarmes anti intrusion des organismes. Elle comprend les inspections techniques, les opérations d’entretien (maintenance préventive) et de réparations (maintenance corrective) dans le but de :

- Protéger l’installation contre les dégradations dues à l’usage et à l’action du temps ;

- Réparer les dégradations qui surviennent dans des conditions normales d’utilisation ;

- Assurer l’intégralité des fonctions pour lesquelles elles sont prévues ;

- Prendre toute mesure conservatoire, à ses frais, rendue nécessaire par le bon fonctionnement des installations dans le cadre de la maintenance (préventive ou corrective) ;

- .

- Fournir des badges compatibles avec le système de contrôle d’accès existant, à la demande des organismes.

- L’attention du titulaire est appelée sur la nécessité absolue d’assurer la continuité du service des contrôles d’accès et des relevés d’alarmes des organismes lors des interventions susceptibles d’être réalisées en dehors des heures ouvrées. Toutes les prestations de maintenance sont exécutées dans le respect des règles de l’art, des normes et de la réglementation propre à son objet.

Les prestations de maintenance intègrent les coûts de toutes les petites fournitures, les filtres et petites pièces d’usure, les petits matériels (voyants, relais, fusibles, contacteurs, visseries, petite boulonnerie, vis) nécessaires à leur entretien courant.

Dates de commencement d’exécution des prestations de maintenance : dès la notification de l’accord cadre

3.1 – Maintenance préventive

La maintenance préventive consiste à visiter le parc d’installations multi marques appartenant aux organismes, de façon à permettre leur utilisation dans de bonnes conditions de fonctionnement, d’entretien et de sécurité, par le biais d’interventions périodiques. Il s’agit d’une prestation forfaitaire.

La prestation inclut également :

- Une information par le titulaire de l’organisme concernant la nécessité de remplacer un matériel définitivement inutilisable, dans un délai compatible avec la sécurité des personnes et le fonctionnement de l’organisme.

- La prise de toute mesure conservatoire par le titulaire et à ses frais, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de disfonctionnement grave d’une ou plusieurs installations.

Le titulaire effectue ces interventions dans le cadre de l’obligation de résultat et du prix forfaitaire défini à l’acte d’engagement et de l’obligation de résultat définie à l’article 1.1 du présent document, sans surcoût pour les organismes.

Le titulaire exécute les prestations en adéquation avec les composants de chaque installation et les spécifications techniques des constructeurs des matériels. Cette disposition interdit l’adjonction de composants d’occasion ou vétustes dont le titulaire disposerait dans son propre stock de matériel.

Les visites de maintenance préventive sont effectuées selon les fréquences indiquées au tableau de l’article 1.2 du présent document.

Les listings d’actions ci-dessous ne sont pas exhaustifs. Le titulaire proposera dans son offre une gamme de maintenance établie sur la base des prescriptions définies ci après.

Actions à caractère général

- Entretien courant et réglage des installations ;

- Maintenance préventive des installations renseignées au présent marché, selon les fréquences définies par l’organisme, conformément aux gammes de maintenance présentées dans l’offre ;

- Remplacement de pièces défectueuses dans le cadre de la maintenance systématique.

Gamme de maintenance préventive des systèmes anti intrusion

- Inventaire complet de l’installation (matériels connectés, non connectés).

- Inventaire complet des logiciels de gestion, de contrôle, de fonctionnement.

- Production de tout document de synthèse et recommandations à la demande d’un organisme.

- Contrôle visuel d’état général de l’installation (y compris les éléments non connectés).

- Contrôle de la pertinence de la détection en fonction de l’évolution des locaux.

- Vérification du bon fonctionnement de chaque point de détection intrusion.

- Vérification des détecteurs :

  - Contrôle des sorties.

  - Serrage des connexions.

  - Réglage de la portée si nécessaire.

  - Essais de masquage, de détection.

- Vérification du bon fonctionnement des éléments de signalisations sonores (sirènes transmissions) et visuels.

- Contrôle des organes de commande (commutateurs à clés ou à codes).

- Contrôle des dispositifs de transmission des alarmes, prises de service, mises hors service à la centrale de télésurveillance.

- Essai des enregistreurs.

- Vérification et réglage des alimentations, vérification des batteries de secours si nécessaire.

- Contrôle général des tensions et courants.

- Contrôle général et resserrage des connexions.

- Vérification du paramétrage de la centrale.

- Essais généraux du système.

- Sauvegarde de la configuration système.

Fréquences des visites de maintenance préventive

Afin de se conformer aux indicateurs de validation des comptes des organismes, chaque site devra faire l’objet de 2 visites de maintenance par an (semestriellement) pour l’ensemble de ses installations des systèmes anti intrusion et de contrôle des accès. Ces visites sont effectuées, dans la mesure du possible, de date à date.

Maintenance conditionnelle – Constat de remise en état

Si le titulaire constate, au cours de la maintenance préventive, que tout ou partie de l’installation nécessite une remise en état (ex : obsolescence des matériels, non-conformité à la réglementation), il en informe l’organisme dans les meilleurs délais, par écrit, qui décide seul d’engager les éventuelles mises en conformités à entreprendre sur son parc.

Maintenance palliative

Au titre de la maintenance systématique, l’organisme pourra demander au titulaire la mise à disposition de tout matériel d’appoint destiné à remplacer provisoirement une installation ne pouvant plus assurer sa fonction principale ou l’ensemble de ses fonctions dans des conditions optimales de sécurité (ex : mise à disposition d’une centrale en cas de panne sur la centrale de l’organisme, pour palier le délai de commande auprès d’un fournisseur). Cette mise à disposition est sans surcoût pour l’organisme.

Durée des interventions de maintenance préventive

Ces interventions sont effectuées de manière à ne pas provoquer de gêne aux usagers des bâtiments ou conduire à des arrêts de fourniture. En tout état de cause, la maintenance préventive ne doit pas conduire à l’interruption prolongée de service des installations pendant les périodes d’occupation des locaux de l’organisme, sauf accord préalable de ce dernier.

Remise de rapports de maintenance préventive

Chaque visite fait l’objet d’un rapport établi en un exemplaire, transmis par tout au responsable d’exploitation du site.

Contenu minimal exigé :

- Domaine concerné par l’intervention (type d’installation)

- La date et l’heure de début / fin de l’intervention

- Le nom du technicien

- Le diagnostic de la ou des pannes éventuellement découverts pendant la visite

- Les opérations effectuées pour pallier la ou lesdites pannes

- Les résultats des éventuels essais sur les installations

- L’identification des installations concernées

Le titulaire indique dans les rapports toute anomalie ou toute non-conformité des installations à la réglementation en vigueur.

En cas de remise électronique du rapport (par e-courriel ou accès via un site internet sécurisé), le format de fichier devra être compatible avec les logiciels utilisés par les organismes : .DOC (compatible Word version 97 et postérieures), .XLS (compatible Excel version 97 et postérieures), .PDF ou .ZIP  (le contenu des archives devra cependant appartenir à l’un des trois formats susmentionné).

Délai maximal de remise du rapport à l’organisme : 10 jours ouvrés maximum, à compter du lendemain de la date de la visite.

3.2 – Prestations de maintenance corrective

Après appel d’un organisme suite à un dysfonctionnement sur une installation en exploitation, la prestation consiste en la remise de celle-ci en l’état dans lequel elle peut accomplir sa fonction en toute sécurité, en respectant les délais maximaux d’intervention et de remise en service des installations. Il s’agit de prestations unitaires à bons de commandes.

Le dysfonctionnement peut être dû à une usure ou un défaut occasionné par le fonctionnement normal des installations.

Elle comprend toute action de maintenance palliative (dépannage provisoire) et de maintenance curative (remise en service de l’installation après dépannage), ainsi que la prise de toutes mesures conservatoires utiles à la sécurité et au bon fonctionnement des installations dans le cadre d’actions de maintenance palliative, sans surcoût pour les organismes.

Contenu de la maintenance corrective

La maintenance corrective comprend :

- La maintenance palliative (dépannage provisoire en vue d’une réparation ultérieure)

- La maintenance curative (remise en service de l’installation après dépannage et réparation avec ou adjonction de pièces de rechange neuves)

- La prise de toutes mesures conservatoires utiles à la sécurité et au bon fonctionnement des installations dans le cadre d’actions de maintenance palliative, sans surcoût pour les organismes.

La maintenance corrective prend en charge le dépannage et la remise en service de toutes les installations concernées de l’organisme en cas de dysfonctionnement (déplacement et main d’œuvre compris).

Diagnostic des pannes

Le personnel du titulaire établi à ses frais, une fois sur place, un diagnostic de la ou des pannes frappant l’installation. Le coût total de ce diagnostic est intégralement supporté par le titulaire, qu’il y ait par la suite déclenchement ou non d’un devis de réparation.

Etablissement des devis de réparation

A la suite de ce diagnostic de panne, si l’installation nécessite une réparation avec remplacement d’une ou plusieurs pièces avant sa remise en service dans des conditions optimales de sécurité, le personnel du titulaire établit dans les meilleurs délais un devis gratuit de réparation reprenant les conditions du présent marché. Ce devis est établi en reprenant les éléments suivants :

Coût du forfait déplacement + coût total de la main d’œuvre  + coût total des pièces de rechange

Coût du forfait déplacement : il s’applique une seule fois à l’intervention, tel qu’indiqué dans l’annexe 2 de l’acte d’engagement.

Coût total de main d’œuvre : ce coût reprend les coûts unitaires de main d’œuvre indiqués dans l’annexe 2 de l’acte d’engagement, multiplié par le nombre effectif d’heures de travail effectué par le personnel du titulaire sur le site. L’organisme établit ce nombre d’heures de travail par tous moyens permettant d’attester l’heure d’arrivée et l’heure de départ du personnel du titulaire de son site. Il s’impose au titulaire en cas de contestation.

Coût total des pièces de rechange : il s’agit du coût des pièces de rechanges nécessaire à la réparation de l’installation et payées par le titulaire pour sa remise en service. Ils sont établis sur la base des prix publics pratiqués par le titulaire ou son fournisseur. A la demande de l’organisme, le titulaire doit être en mesure de fournir les factures prouvant l’acquittement desdites pièces auprès de ses fournisseurs, minorées, le cas échéant, des éventuelles remises « constructeurs » dont il pourrait bénéficier au titre d’un partenariat commercial. A défaut de production, l’organisme est en droit de n’acquitter que le montant du prix public constructeur obtenu par tous moyens.

Les pièces et composants fournis dans le cadre du marché bénéficient des garanties et de l’échange standard indiqués à l’article 5.8 du CCAP.

Il appartient au titulaire de constituer et tenir un stock de pièces de rechanges afin de répondre aux exigences liées à la sécurité des installations des organismes et aux délais du marché. Ces pièces détachées de rechange sont conformes ou équivalentes aux pièces d’origine et respectent les règles d’associativité prévues par les fabricants. Les organismes pourront demander à n’importe quel moment de l’exécution du marché un compte rendu sur l’état de ce stock de pièces (quantités, références, etc.).

Non-respect du délai de production des devis – Refus de production d’un devis par le titulaire

Le retard dans la production de devis, après écoulement d’un délai de 10 jours ouvrés, ou le refus de production d’un devis par le titulaire peut entraîner l’application des pénalités définies à l’article 7 du CCAP.

De plus, si le titulaire se retrouve placé dans une situation d’impossibilité d’exécuter une commande, soit par dépassement du délai susmentionné, soit par refus express, le contrat ouvre la possibilité pour l’organisme de solliciter un devis auprès d’une entreprise tierce, sans possibilité pour le titulaire du contrat de bénéficier d’une quelconque indemnisation. Le titulaire défaillant ne peut dans ce cas aucunement contester la mise en jeu de cette faculté par l’organisme.

Devis à « prix manifestement excessif »

Un devis peut être qualifié par l’organisme de devis à « prix manifestement excessif » dans les cas suivants :

- Les prix indiqués pour une ou plusieurs pièces présentent un caractère particulièrement onéreux, notamment eut-égard aux prix publics constructeurs ou aux prix pratiqués par d’autres professionnels du secteur. L’organisme établit par tous moyens la preuve du caractère onéreux susmentionné.

- Le devis présenté par le titulaire contient un nombre anormalement élevé d’unités de temps de main d’œuvre par rapport au temps raisonnable nécessaire pour réaliser la prestation. L’organisme établit par tous moyens la preuve du temps raisonnable nécessaire estimé afin de réaliser la prestation.

Lorsqu’un devis à prix manifestement excessif est présenté à l’organisme, le contrat ouvre la possibilité pour ce dernier de solliciter un devis auprès d’une entreprise tierce à titre de comparaison avec le devis initial du titulaire. L’organisme peut dans ce cas passer commande sur la base du devis de l’entreprise tierce. Le titulaire évincé de la commande peut en conséquence bénéficier d’une indemnisation égale à 10% du montant total en euros hors taxes du devis validé par l’organisme auprès de l’entreprise tierce.

Le titulaire ne peut aucunement contester la mise en jeu de cette faculté par l’organisme.

Périodes d’exécution de la maintenance corrective

Les interventions de maintenance corrective auront lieu sans astreinte, pendant les jours et heures ouvrés de tous les sites recensés dans le cadre du présent marché.

Délais

Délai maximal d’intervention sur site :

- Appel émis avant 15h : le titulaire devra être présent sur site dans un délai maximal de 2 heures ouvrées à compter de l’appel de l’organisme ;

- Appel émis après 15h : le titulaire devra être présent sur site au plus tard à 10h le lendemain.

Délai maximal de remise en service des installations : au titre de la maintenance corrective, les installations tombées en panne doivent être remises en service dans le délai correspondant renseigné par le titulaire dans l’annexe 1 de son acte d’engagement. Ce délai court à compter de l’arrivée du technicien du titulaire sur le site concerné.

La mise en place de mesures conservatoires destinées à assurer la sécurité de l’installation, des biens ou des personnes utilisant le bâtiment ou la mise en place d’une action de maintenance palliative permettant à l’installation de fonctionner temporairement suspend l’écoulement dudit délai, jusqu’à la remise en service définitive de l’installation.

Procédures de traitement des demandes d’intervention

Elles peuvent être indiquées dans le mémoire technique du titulaire joint à son offre, sous réserve des dispositions minimales suivantes :

Plateforme de réception des appels téléphoniques du titulaire : mise à disposition à ses frais par le titulaire, elle permet la prise en charge de toute demande d’intervention et de dépannage, ainsi qu’une assistance vocale permettant la transmission d’éventuelles consignes de dépannage ou de sécurité.

Plages horaires des appels : 24h/24 et 7j/7, tous les jours de l’année (jours fériés, chômés, périodes de vacances et de fermeture annuelle de l’entreprise titulaire).

Personnes habilitées à contacter le titulaire : l’organisme indiquera par tous moyens au titulaire, à compter de la notification du marché, la ou les personnes habilitées à pouvoir déclencher des interventions.

Notification de l’appel : les organismes pourront notifier l’appel téléphonique par adresse courriel ou télécopie au titulaire, pour permettre la notification de l’heure précise de déclenchement des interventions. La date et l’heure de réception de la télécopie ou du courriel fera office de constat de l’indisponibilité des installations et constituera le point de départ du délai maximum de remise en service de l’installation indiqué à l’annexe 1 de l’acte d’engagement.

A défaut, la date et l’heure de l’appel de l’organisme font foi.

Remise de rapports de maintenance corrective

Chaque intervention fait l’objet d’un rapport établi en un exemplaire, transmis par tout au responsable d’exploitation du site.

Contenu minimal exigé :

- La date et l’heure de début / fin de l’intervention

- Le nom du technicien

- Le diagnostic de la ou des pannes éventuellement découvertes pendant l’intervention

- La liste des opérations de maintenance palliative et/ou curative effectuées pour pallier

- La liste des réparations provisoires, prêts de matériel d’appoint et mesures conservatoires

- Le listing des pièces de rechange installées et commandées, le cas échéant

- Les résultats des éventuels essais de remise en service

- L’identification des installations concernées

Le titulaire indique dans les rapports toute anomalie ou toute non-conformité des installations à la réglementation en vigueur.

En cas de remise électronique du rapport (par e-courriel ou accès via un site internet sécurisé), le format de fichier devra être compatible avec les logiciels utilisés par les organismes : .DOC (compatible Word version 97 et postérieures), .XLS (compatible Excel version 97 et postérieures), .PDF ou .ZIP  (le contenu des archives devra cependant appartenir à l’un des trois formats susmentionné).

Délai maximal de remise du rapport à l’organisme : 5 jours ouvrés maximum, à compter du lendemain de la date de la visite.

3.3 – Mises en conformité suite à une vérification périodique réglementaire ou un contrôle technique sur les installations

Ces prestations interviennent à la demande de l’organisme suite à une vérification périodique réglementaire ou un contrôle technique effectué sur les installations par un organisme agréé. Elles donnent lieu à la notification d’un bon de commande par l’organisme au titulaire. Il s’agit de prestations unitaires, à bons de commandes.

Il s’agira pour le titulaire de procéder, après validation par l’organisme, à tout réglage, essai, remplacement de composant sur les installations conformément aux préconisations ou obligations contenues dans un rapport de vérification périodique ou de contrôle technique rédigé par un organisme agréé. Il ne s’agit pas de prestations d’adjonctions d’installations nouvelles.

Ces interventions s’effectuent dans les mêmes conditions que les prestations de maintenance corrective décrites ci dessus, à l’exception des conditions de délai d’intervention et de remise en service des installations, compte tenu de l’absence de degré d’urgence.

En cas de contestation, l’organisme dispose de toute latitude pour qualifier une intervention de maintenance corrective ou de mise en conformité.

3.4 – Assistance aux vérifications périodiques réglementaires

A la demande de l’organisme et sans surcout pour lui, le titulaire dépêche un technicien sur les sites de celui ci afin d’accompagner le vérificateur réglementaire dans le cadre de sa mission. Le technicien du titulaire sera à même de répondre à toute question posée par le vérificateur ou le responsable d’exploitation sur l’état de l’installation, et pourra être amené à effectuer certaines manipulations, manœuvres ou essais sur cette dernière. Il s’agit d’une prestation forfaitaire.

La mission d’assistance à la vérification périodique réglementaire prend fin avec la mission du vérificateur : le technicien du titulaire doit donc être présent sur le site de l’organisme tant que cette dernière n’est pas achevée.

3.5 – Liste indicative des installations incluses dans la maintenance, par organismes et sites

URSSAF Nord Pas de Calais

Site de Lille

Système anti intrusion / télésurveillance

Pack centrale Galaxy 20 + clavier MK8F, 12 zones intégrées extensibles à 20 4 claviers MK7F ou MK8F 3 groupes-25 utilisateurs possibles-Alimentation 2A,transmetteur tel digital intégré Rio Module extension NFA 2P sur bus 8E/4S (50 mA) - 8 entrées (détecteur, contact d'ouverture, alarme technique) Transmetteur GSM pour centrale filaire 12 Détecteurs volumétriques. 3 Diffuseurs sonores

Système de contrôle d’accès

Non concerné.

Site d’Arras

Système anti intrusion / télésurveillance

Centrale bus FLEX100 NF équipée de 12 zones de base extensible à 100, gestion de 8 groupes 8 claviers MK7F ou MK8 alimentation 2A-transmetteur tel digital intégré Clavier LCD MK8F Smartrio Module extension 3A NFA2P 8E/4S 8 entrées (détecteur, contact, alarme technique…) 4 sorties transistorisées 400mA (sirène, flasch, commande..) Rio Module extension NFA 2P sur bus 8E/4S (50 mA) - 8 entrées (détecteur, contact d'ouverture, alarme technique) Transmetteur GSM pour centrale filaire 66 Détecteurs volumétriques. 16 Diffuseurs sonores. 5 Claviers

Système de contrôle d’accès

Non concerné.

Site de Calais

Système anti intrusion / télésurveillance

Pack centrale Galaxy 50 + clavier MK8F, 12 zones intégrées extensibles à 52 4 claviers MK7F ou MK8F 3 groupes-25 utilisateurs possibles-Alimentation 2A transmetteur tel digital intégré Module extension NFA 2P sur bus 8E/4S (50 mA) - 8 entrées (détecteur, contact d'ouverture, Rio alarme technique) Transmetteur GSM pour centrale filaire 1 Diffuseur sonore. 18 Détecteurs volumétriques.

Système de contrôle d’accès

Non concerné.

Site de Douai

Système anti intrusion / télésurveillance

Pack centrale Galaxy 20 + clavier MK8F, 12 zones intégrées extensibles à 20 4 claviers MK7F ou MK8F 3 groupes-25 utilisateurs possibles-Alimentation 2A transmetteur tel digital intégré Transmetteur GSM pour centrale filaire 4 Diffuseurs sonores

Système de contrôle d’accès

Non concerné.

Site de Tourcoing

Système anti intrusion / télésurveillance

Pack centrale Galaxy 50 + clavier MK8F, 12 zones intégrées extensibles à 52 4 claviers MK7F ou MK8F 3 groupes-25 utilisateurs possibles-Alimentation 2A transmetteur tel digital intégré Rio Module extension NFA 2P sur bus 8E/4S (50 mA) - 8 entrées (détecteur, contact d'ouverture, alarme technique) Transmetteur GSM pour centrale filaire . 21 Détecteurs volumétriques. 1 Diffuseur sonore

Système de contrôle d’accès

Non concerné.

Site de Valenciennes

Système anti intrusion / télésurveillance

Pack centrale Galaxy FLEX 100 NF + clavier MK8F, 12 zones intégrées extensibles à 100 8 groupes-8 claviers-Alimentation 2A transmetteur tel digital intégré Clavier LCD MK8F Smartrio Module extension 3A NFA2P 8E/4S 8 entrées (détecteur, contact, alarme technique…) 4 sorties transistorisées 400mA (sirène, flasch, commande..) Alimentation 12A 3A pour sorties Batterie 12V 18Ah borne M5 Rio Module extension NFA 2P sur bus 8E/4S (50 mA) - 8 entrées (détecteur, contact d'ouverture, alarme technique) Transmetteur GSM pour centrale filaire 48 Détecteurs volumétriques. 1 Diffuseur sonore

Système de contrôle d’accès

Non concerné.

# ARTICLE 4 – BILAN ANNUEL D’ACTIVITE

Pour chaque année d’exécution du marché, le titulaire adresse un rapport des prestations effectuées pour l’année en cours qu’il adresse au responsable d’exploitation de chaque site.

Contenu minimal :

- Les noms des techniciens/agents intervenant pendant la période concernée

- Une liste récapitulative des préconisations susceptibles d’entraîner des économies, de renforcer la sécurité, d’améliorer le service, les prestations, la durée de vie des installations et la protection de l’environnement.

- Pour le titulaire en charge d’un lot maintenance :

  - Un bilan de l’état des installations comprises dans le marché

  - Les résultats d’éventuels essais, études de fonctionnement

  - Le diagnostic du ou des disfonctionnements éventuellement découverts pendant les maintenances préventives

  - Les opérations effectuées pour pallier  le ou les disfonctionnements, ainsi que les équipements et pièces réparés, remplacés ou installés pendant les opérations de maintenance corrective

  - La liste des devis de maintenance corrective présentés

  - Un tableau de bord chiffré des éléments à remplacer pour le ou les prochains exercices, afin de pouvoir assurer la continuité de service des installations

  - La mise à jour de la liste des pièces de première urgence

  - La liste des mises à jour des documents confiés au titulaire depuis le début de l’exécution du marché

  - Les préconisations dans le cadre de la prestation de conseil en exploitation et amélioration des performances énergétiques des installations

  - A la demande de l’organisme, la planification des interventions de maintenance préventive pour l’année N+1

A la demande du responsable d’exploitation de l’organisme, le titulaire doit remettre ce rapport annuel pour chaque site avant le 1er novembre de l’année en cours. Par ailleurs, le représentant de l’organisme pourra demander au titulaire d’organiser une présentation du bilan annuel sur le site de l’organisme, sans surcoût pour ce dernier.

Réglementation : le titulaire indique dans les rapports toute anomalie ou toute non-conformité des installations à la réglementation en vigueur.

En cas de remise électronique du rapport (par e-courriel ou accès via un site internet sécurisé), le format de fichier devra être compatible avec les logiciels utilisés par les organismes : .DOC (compatible Word version 97 et postérieures), .XLS (compatible Excel version 97 et postérieures), .PDF ou .ZIP  (le contenu des archives devra cependant appartenir à l’un des trois formats susmentionné).