## CVC
ACCORD-CADRE MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET DES OUVRAGES ARCHITECTURAUX DU PALAIS DE TOKYO N°01_2025 Annexe 2 du CCTP : Gammes minimales de maintenance préventive
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
Libellé | Contenu
PRODUCTION D'EAU CHAUDE
Poste de livraison chauffage urbain comprenant échangeur, robinetteries, vannes, organes de mesures, régulation et tuyauteries | MENSUEL
- Vérification d'étanchéité (vannes, échangeurs...)
- Contrôle des températures et pressions entrée/sortie
- Vérification du fonctionnement du relevage
MENSUEL
- Vérification de la ventilation du local
- Réglage des consignes de régulation
- Vérification des organes de sécurité
- Vérification et manœuvre des purges (manuelle et automatique)
- Vérification des organes électriques
Echangeur | TRIMESTRIEL
- Vérification d'étanchéité (échangeur, vannes...)
- Contrôle température et pertes de charge
- Contrôle des pressions
- Vérification des régulations (consignes)
- Vérification des soupapes et pressostat de sécurité
ANNUEL
- Détartrage
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE (EAU CHAUDE)
Adoucisseur comprenant bac à sel, colonne de résine échangeuse d’ions, équipements de commande et de régulation | MENSUEL
- Contrôle du niveau de saumure et approvisionnement
- Contrôle de titre hydrotimétrique
- Contrôle des consommations entre cycles de régénération
ANNUEL
- Contrôle électrique et de la régulation
- Nettoyage du bac à sel
- Contrôle d'étanchéité des vannes
Antitartre magnétique | TRIMESTRIEL
- Vérification des vannes
- Nettoyage des parties magnétiques
- Nettoyage du filtre en amont
Appareil de contrôle ou de mesure (thermomètre, manomètre, etc.) | ANNUEL
- Nettoyage
- Vérification d'étanchéité
Disconnecteur Hydraulique | ANNUEL
- Nettoyage de filtre éventuellement
- Contrôle d'étanchéité
- Vérification de l'écoulement de la vidange
- Contrôle pression amont et aval
- Etablissement du certificat de maintenance pour autorités sanitaires
Filtre à tamis | MENSUEL
- Vérification des pressions amont et aval
SEMESTRIEL
- Nettoyage du filtre
- Vérification de l'étanchéité
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage
Pompe | MENSUEL
- Essais ou permutation des pompes
- Relevé temps de fonctionnement
- Vérification hauteur manométrique
- Manœuvre des vannes d'isolement
- Contrôle échauffement moteur
- Vérification manchons antivibratiles
SEMESTRIEL
- Vérification accouplement / alignement
- Nettoyage grille de ventilation moteur
- Graissage des paliers et roulements
- Resserrage connexions électriques
- Mesure des intensités absorbées
Pompe doseuse comprenant bac à produit, pompe d'injection, compteur et robinetterie | MENSUEL
- Vérification du fonctionnement pompes doseuses
- Vérification de l'approvisionnement en produits de traitement des eaux
- Nettoyage filtre avant compteur
ANNUEL
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets
- Nettoyage de l'ensemble du matériel et des bacs
- Grattage et réfection de peinture des tuyauteries si besoin
- Contrôle électrique
Tuyauterie et calorifuge | ANNUEL
- Contrôle des manchettes témoins
- Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau, moisissure du calorifuge…)
- Vérification des états de surface extérieure
- Vérification de l'état des peintures et calorifuge
- Vérification de l'apparition de condensation et traitement
- Réfection peinture et/ou calorifuge (ou revêtement) si besoin
Vanne d'isolement ou de vidange | SEMESTRIEL
- Vérification de l'étanchéité
- Manœuvre ouverture et fermeture des vannes et robinets
- Graissage si besoin
- Resserrage des joints et presse-étoupes
- Nettoyage et brossage corps de vanne si besoin
Vanne de réglage de débit | ANNUEL
- Contrôle du débit
- Vérification de l'étanchéité
- Manœuvre ouverture et fermeture des vannes et robinets
- Graissage si besoin
- Resserrage des joints et presse-étoupes
- Nettoyage et brossage corps de vanne si besoin
bâche d'expansion. | TRIMESTRIEL
- Contrôle visuel des soupapes
- Contrôle du niveau d'eau et appoint si nécessaire
- Contrôle de pression
- Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel
- Appoint d'azote (si besoin)
Pot à boue | MENSUEL
- Vérification des pressions amont et aval
SEMESTRIEL
- Nettoyage du filtre
- Vérification de l'étanchéité
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage
TRAITEMENT D'AIR
Aération et assainissement des locaux Locaux à pollution non spécifique Locaux à pollution spécifique | SEMESTRIEL
- Vérification conformément à l'arrêté du 08/10/1987
- Contrôle des courrioies
- mesure des débits de reprise
ANNUEL
- Vérification conformément à l'arrêté du 08/10/1987
- Nettoyage des gaines
Bouche et grille de ventilation à débit fixe ou auto-réglable sur réseau de soufflage ou d'extraction | ANNUEL
- Nettoyage des bouches, grilles et registres
- Lessivage des membranes de régulation
- Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre
Pompe à chaleur comprenant caisson de mélange, registres, batteries, ensembles de filtration, d'humidification et d'insonorisation | MENSUEL
- Contrôle de fonctionnement dont sécurité anti-gel
- Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement
- Ecoute du bruit de fonctionnement
CAISSONS DE MELANGE ET REGISTRES
- Vérification du fonctionnement des leviers et registres
- Contrôle de fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs
- Lubrification de la tringlerie et des axes
BATTERIES CHAUDES - FROIDES - DE RECUPERATION
- Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité
- Contrôle et relevé des températures amont et aval
- Vérification de la propreté et du colmatage (par mesure de la perte de charge)
- Vérification de l'écoulement des eaux condensées
CAISSONS DE FILTRATION
- Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules
- Vérification et relevé de la perte de charge des filtres (changement si nécessaire et au moins tous les 3 mois pour les pré-filtres et 6 mois pour les filtres)
- Nettoyage des cellules (média régénérable)
GROUPES MOTO-VENTILATEURS : Cf. gamme correspondante
SEMESTRIEL
CIRCUIT FRIGORIFIQUE
Contrôle du fonctionnement général
Contrôle des voyants lumineux et remplacement éventuel
Contrôle d'écoulement des eaux de condensats
Vérification de l’étanchéité des circuits frigorifiques
Remplacement des filtres déshydrateurs
Vérification des supports des évaporateurs
Contrôle visuel de l'état des évaporateurs
Inspection des joints de portes et réglage des fermetures
Contrôle des cordons chauffants de portes et des soupapes de décompression, si nécessaire
Contrôle des mises à la terre
Contrôle des serre-câbles, des boîtiers de raccordement et des câbles d’alimentation
Contrôle des isolations électriques
Resserrage des connections électriques
Mesure des intensités
Vérification et calibrage des thermiques
Vérification électrique des groupes (ampérage, intensité)
Vérification des fusibles et calibrage
Réglage des pressostats de sécurité
Contrôle, réglage et essai des organes de sécurité
Vérification et étalonnage des thermostats
Vérification et étalonnage des thermomètres
Vérification et réglages des pressostats de régulation
Réglage des vannes de régulation
Contrôle du niveau d'huile frigorifique
Contrôles et réglages des pressostats d'huile
Contrôle du fluide frigorifique, et recharge éventuelle
Contrôle des rendements frigorifiques
Descente en température et réglages
Vérification et réglages des détendeurs
Contrôle des Silentblocs compresseurs
Essais de compresseur par tirage au vide
Vérification des températures
Vérifications des pressions BP et HP
CAISSONS DE MELANGE ET REGISTRES
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons
- Nettoyage et dépoussiérage des lames
- Resserrage des vis de blocage des lames
BATTERIES CHAUDES - FROIDES - DE RECUPERATION
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons
- Nettoyage du bac de condensats
- Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent
CAISSONS D'INSONORISATION
- Contrôle de l'état des coulisses
GROUPES MOTO-VENTILATEURS : Cf. gamme correspondante
ANNUEL
CAISSONS DE MELANGE ET REGISTRES
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs
BATTERIES CHAUDES - FROIDES - DE RECUPERATION
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs
- Contrôle du glycol et appoint si nécessaire
CAISSONS D'HUMIDIFICATION
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs
CAISSONS D'INSONORISATION
- Nettoyage du caisson
GROUPES MOTO-VENTILATEURS : Cf. gamme correspondante
Gaine aéraulique | ANNUEL
- Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes
- Nettoyage des grilles extérieures (air neuf et refoulement)
- Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin
- Reprise de calorifuge si besoin
VENTILATION
Ventilateur - Groupe moto-ventilateur (Ventilateur de reprise, de soufflage ou d'extraction de tous types) | MENSUEL
- Relevé temps de fonctionnement
- Vérification de l'échauffement du moteur
- Vérification de l'échauffement des paliers et roulements
- Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement du moteur
- Vérification de l'état et de la tension des courroies
SEMESTRIEL
- Nettoyage des courroies au tétrachlorure de carbone
- Réglage de la tension des courroies
- Graissage des paliers et roulements
- Vérification de l'alignement des poulies
- Vérification et reprise de l'alignement moteur et ventilateur
- Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation
- Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation du moteur
- Contrôle de la vitesse de rotation du moteur
ANNUEL
- Vérification du clavetage des poulies et turbine
- Vérification de l'équilibrage de la turbine et équilibrage si besoin
- Vérification de l'état des paliers et roulements
- Lessivage de la turbine et de la volute du ventilateur
- Nettoyage complet
- Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille au chromate de zinc
- Contrôle électrique (resserrage connexion)
- Remplacement partiel si besoin (courroies, roulements, accouplements…)
- Contrôle des intensités absorbées, isolement
- Contrôle des performances (débit, pression)
EQUIPEMENTS TERMINAUX
Aérotherme avec batterie chaude à eau | SEMESTRIEL
- Purge d'air batterie
- Contrôle régulation et programmation
- Vérification étanchéité
- Vérification protection antigel
ANNUEL
- Contrôle électrique
- Nettoyage et vérification batterie
- Nettoyage ventilateur et moteur (graissage…)
- Vérification du fonctionnement des registres (graissage)
Armoire de climatisation | MENSUEL
- Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement
- Nettoyage des filtres, des diffuseurs et des grilles
- Vérification d'étanchéité
- Vérification évacuation des condensats
- Vérification du fonctionnement des ventilateurs
SEMESTRIEL
- Remplacement des filtres
- Entretien ventilateur (graissage, courroies, fixation, nettoyage...)
- Réglage consigne et vérification de la commande
- Vérification de l'état général de l'habillage
- Nettoyage et vérification des batteries
ANNUEL
- Dépoussirége et nettoyage général
- Nettoyage turbine et moteur (graissage)
- Nettoyage du bac à condensat
- Purge d'air batteries
- Vérification électrique (serrage connexions, résistance "Klixon", isolement...)
Convecteur électrique | ANNUEL
- Dépoussirége et nettoyage général
- Contrôle de fonctionnement des organes de commande et de sécurité
- Vérification du fonctionnement du thermostat d'ambiance et de la programmation
Climatiseur à détente directe | TRIMESTRIEL
UNITE INTERIEURE
- Réglage consigne, vérification de la commande
- Vérification de l'évacuation des condensats
UNITE EXTERIEURE
- Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur
SEMESTRIEL
UNITE INTERIEURE
- Nettoyage de la batterie
- Remplacement du filtre
- Contrôle de charge
UNITE EXTERIEURE
- Nettoyage surface d'échange
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Dépoussiérage
- Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage)
ANNUEL
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Vérification électrique (serrage connexions, résistance "Klixon")
ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale)
- Vérification absence de fuites fluide frigorigène
- Réparation des fuites de fluide frigorigène et appoint si besoin
Radiateur eau chaude | ANNUEL
- Purge d'air
- Manœuvre et vérification des robinets "simple réglage" ou thermostatiques
- Vérification de l'embouage (température de surface non uniforme)
- Vérification du supportage
Rideau d'air chaud | SEMESTRIEL
- Contrôle du ventilateur
- Vérification du thermostat d'ambiance / commande
- Vérification d'étanchéité
ANNUEL
- Vérification électrique (serrage connexions, dispositifs de sécurité, isolement...)
- Nettoyage et vérification batteries
- Nettoyage turbine et moteur (graissage)
- Purge d'air batteries
- Contrôle régulation et programmation
Ventilo-convecteur | SEMESTRIEL
- Remplacement du filtre
- Vérification du thermostat d'ambiance / commande
- Vérification de l'évacuation des condensats
- Vérification d'étanchéité
ANNUEL
- Vérification électrique (serrage connexions, dispositifs de sécurité, isolement...)
- Nettoyage et vérification batteries
- Nettoyage turbine et moteur (graissage)
- Purge d'air batteries
- Nettoyage du bac de condensats
- Contrôle régulation et programmation
ELECTRICITE / REGULATION
Armoire ou coffret électrique (dédié aux installations de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage) | SEMESTRIEL
- Contrôle des relais et asservissement
- Vérification des organes de temporisation et de relayage
- Essais de signalisation
ANNUEL
- Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et armoires
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance
- Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles
- Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires
- Mesure de résistance de prise de terre
- Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis
- Vérification des protections (fusibles - thermiques)
- Contrôle d'isolement
- Vérification et serrage des connexions
Régulation Ensemble de régulation comprenant capteurs (sondes, thermostats...), régulateurs (numériques, analogiques...), actionneurs (électriques, hydrauliques...) | TRIMESTRIEL
- Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures (températures, pression, humidité)
- Adaptation des lois de chauffe et des points de consigne
- Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat)
- Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne et des systèmes de programmation
- Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course)
SEMESTRIEL
- Vérification des presse-étoupe des vannes
- Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques
- Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité
ANNUEL
- Nettoyage général
- Etalonnage
- Contrôle électrique

## PB
PLOMBERIE
Libellé | Contenu
ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D'EAU
Adoucisseur comprenant bac à sel, colonne de résine échangeuse d’ions, équipements de commande et de régulation | MENSUEL
- Contrôle du niveau de saumure et approvisionnement
- Contrôle de titre hydrotimétrique
- Contrôle des consommations entre cycles de régénération
ANNUEL
- Contrôle électrique et de la régulation
- Nettoyage du bac à sel
- Contrôle d'étanchéité des vannes
Appareil de contrôle ou de mesure (thermomètre, manomètre, etc.) | ANNUEL
- Nettoyage
- Vérification d'étanchéité
Clapet anti-retour | ANNUEL
- Vérification d'étanchéité
- Nettoyage et brossage corps de clapets si besoin
Compteur | ANNUEL
- Nettoyage du filtre avant compteur
- Étanchéité des vannes amont/aval, manœuvre
Détendeur | SEMESTRIEL
- Contrôle des pressions amont et aval
- Réglage
- Contrôle d'étanchéité
- Nettoyage filtre
- Remplacement de la membrane si besoin
Disconnecteur hydraulique | ANNUEL
- Nettoyage de filtre éventuellement
- Contrôle d'étanchéité
- Vérification de l'écoulement de la vidange
- Contrôle pression amont et aval
- Etablissement du certificat de maintenance pour autorités sanitaires
Filtre à tamis | ANNUEL
- Vérification des pressions amont et aval
- Nettoyage du filtre
- Vérification de l'étanchéité
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage
Pompe | MENSUEL
- Essais ou permutation des pompes
- Relevé temps de fonctionnement
- Vérification hauteur manométrique
- Manœuvre des vannes d'isolement
- Contrôle échauffement moteur
- Vérification manchons antivibratiles
SEMESTRIEL
- Vérification accouplement / alignement
- Nettoyage grille de ventilation moteur
- Graissage des paliers et roulements
- Resserrage connexions électriques
- Mesure des intensités absorbées
Tuyauterie et calorifuge | ANNUEL
- Contrôle des manchettes témoins
- Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau, moisissure du calorifuge…)
- Vérification des états de surface extérieure
- Vérification de l'état des peintures et calorifuge
- Vérification de l'apparition de condensation et traitement
- Réfection peinture et/ou calorifuge (ou revêtement) si besoin
Vanne | ANNUEL
- Vérification de l'étanchéité
- Manœuvre ouverture / fermeture
- Graissage si besoin
- Resserrage des joints et presse étoupes
- Nettoyage et brossage corps de vanne si besoin
EAU CHAUDE SANITAIRE
Échangeur à plaques | MENSUEL
- Vérification de l'étanchéité
- Vérification température et pression
- Vérification de la régulation
- Vérification de la perte de charge (encrassement)
ANNUEL
- Détartrage si besoin
Maintien de température par bouclage | SEMESTRIEL
- Permutation des pompes
- Vérification des températures de puisage
- Vérification des pompes
- Equilibrage des débits d'antenne si besoin
EVACUATION DES EAUX
Réseau d'évacuation des eaux (EP EU EV EG) | ANNUEL
- Vérification d'étanchéité
- Nettoyage des regards
- Vérification des éventuels systèmes de disconnection du réseau public
- Vérification des dépots internes (colonnes, réseaux) et curage si besoin
Station de relevage comprenant pompes immergées ou hors d'eau, fosse, tuyauterie, clapet anti-retour, panier à grille, crépine, accessoires de manutention et armoire électrique | TRIMESTRIEL
- Contrôle du fonctionnement des alarmes
- Permutation des pompes
- Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes
ANNUEL
- Vérification des clapets anti-retour et de l'étanchéité des vannes
- Nettoyage du panier ou de la crépine
- Nettoyage de la fosse ou du puisard
- Contrôle des intensités absorbées
ARMOIRE ELECTRIQUE : Cf. gamme correspondante
ELECTRICITE
Armoire ou coffret électrique (dédié aux installations de plomberie) | ANNUEL
- Contrôle des relais et asservissement
- Vérification des organes de temporisation et de relayage
- Essais de signalisation
- Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et armoires
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance
- Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles
- Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires
- Mesure de résistance de prise de terre
- Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis
- Vérification des protections (fusibles - thermiques)
- Contrôle d'isolement
- Vérification et serrage des connexions

## CFO
ELECTRICITE COURANTS FORTS
Libellé | Contenu
LIVRAISON ET TRANSFORMATION
Cellule haute tension | SEMESTRIEL
- Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc.)
Bi ANNUEL
- Contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité
- Contrôle des voyants de présence de tension
- Suivi de la procédure de consignation et déconsignation
- Contrôle du serrage des câbles
- Dépoussiérage général et nettoyage des contacts
- Graissage des articulations mécaniques
- Contrôle de l'isolement
- Contrôle de l'état des contrôleurs protection
- Contrôle du réglage des dispositifs de protection
- Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique
- Contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge
- Selon besoin, remplacement des batteries auxiliaires
Transformateur | SEMESTRIEL
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique
- Contrôle des isolements
- Nettoyage des traversées
- Dépoussiérage ou nettoyage
- Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.)
- Contrôle de la température en régime normal
Bi ANNUEL
- Essai des éventuels dispositifs de protection
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de l'équilibrage des phases
- Pour les transformateurs immergés, test de la protection, prélèvement pour analyse du diélectrique, contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite
ELECTRICITE DE SECOURS
Groupe électrogène | Tous les 15 jours
MENSUEL
GENERATRICE (EN FONCTIONNEMENT)
- Vérification du bon fonctionnement (absence de jeux ou vibrations anormales, etc.)
- Contrôle de la régulation de vitesse
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de la fréquence
- Contrôle de la température en régime normal
MOTEUR
- Vérifcation des systèmes de démarrage
- Vérification de la température moteur
- Inspection de l'environnement proche (détection de fuites, ventilation, etc.)
- Essai du groupe et de sa montée en charge
- Dépoussiérage et nettoyage éventuel
- Vérification de l'ouverture des ventelles
ANNUEL
GENERATRICE
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Contrôle des isolements
- Vérifcation de l'aspect extérieur de la mécanique
- Vérifcation des jeux
- Contrôle de l'état des paliers
- Contrôle de l'état d'usure des parties tournantes / frottantes
- Remplacement des pièces usées si besoin
- Dépoussiérage et nettoyage éventuel
MOTEUR
- Vidanges
- Nettoyage des filtres à air et à carburant, remplacement si besoin
- Contrôle des parties mécaniques inaccessibles en temps normal
- Remplacement des pièces usées si besoin
- Remplacement des pièces à durée de vie programmée
ANNUEL
CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Contrôle des isolements
- Vérification des lampes et témoins lumineux
- Dépoussiérage et nettoyage
CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART (EN FONCTIONNEMENT)
- Vérification du bon fonctionnement
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de la température des composants
Cuve de stockage fioul | ANNUEL
- Contrôle de l'absence de fuite (visuel et/ou par le système de détection de fuite)
- Contrôle du bon fonctionnement du détecteur de fuite (si existant)
- Contrôle du bon fonctionnement de la jauge ou indicateur de niveau
- Contrôle de l'évent
- Contrôle des fixations et des ancrages
- Contrôle de l'état de la peinture et reprise si nécessaire
- Vérification de l'absence de corrosion
- Nettoyage du bac de rétention
Circuit fioul | ANNUEL
- Contrôle visuel de l'étanchéité du circuit
- Manœuvre de la vanne police et réglage de la tringlerie
- Essai de permutation de pompe du groupe de transfert
- Contrôle et nettoyage des filtres, clapets, purgeurs, membrane anti-siphonage
- Contrôle des fixations
Onduleur | TRIMESTRIEL
ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE
- Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements
- Vérifcation du fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux
- Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs
- Vérification du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.)
BATTERIES
- Vérification visuelle du bon état physique
- Vérification du parfait état des connexions
- Mesure des tensions
- Vérification de l'équilibrage de la charge des éléments
ANNUEL
ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE
- Dépoussiérage
- Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé
- Vérification et mise à l’heure des horloges
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Contrôle des isolements
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de l'équilibrage des phases
BATTERIES
- Nettoyage des cosses
- Contrôle de la température de fonctionnement
DISTRIBUTION
TGBT - TGS | SEMESTRIEL
- Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc.)
- Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs
Bi ANNUEL
- Vérification et resserrage des connexions
- Vérification des contacts
- Vérification de la signalétique sur la porte d'armoire
- Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation
- Contrôle des isolements, par colonne et par départ général
- Contrôle et relevé des intensités et des tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement normal
- Contrôle de l’échauffement de l’appareillage
- Contrôle de l’échauffement des câbles
- Contrôle des calibres et du type des protections
- Dépoussiérage et nettoyage intérieur
- Essai des lampes et des voyants, remplacements selon besoins
- Essais des dispositifs de protection différentielle
- Mesure de la puissance mono ou triphasée correspondant au total des puissances installées
- Vérification de l’équilibrage des phases
- Test des auxilliaires (bouton d'arrêt d'urgence)
- Test différentiel des disjoncteurs et des reports
Armoire Divisionnaire - Coffret | ANNUEL
- Vérification et resserrage des connexions
- Vérification des contacts
- Vérification de la signalétique sur la porte d'armoire
- Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation
- Contrôle des isolements, par colonne et par départ général
- Contrôle et relevé des intensités et des tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement normal
- Contrôle de l’échauffement de l’appareillage
- Contrôle de l’échauffement des câbles
- Contrôle des calibres et du type des protections
- Dépoussiérage et nettoyage intérieur
- Essai des lampes et des voyants, remplacements selon besoins
- Essais des dispositifs de protection différentielle
- Mesure de la puissance mono ou triphasée correspondant au total des puissances installées
- Vérification de l’équilibrage des phases
- Test des auxilliaires (bouton d'arrêt d'urgence)
- Test différentiel des disjoncteurs et des reports
Paratonnerre | ANNUEL
- Contrôle des connexions et des conducteurs de descente
- Contrôle des fixations et des ancrages
- Mesure de résistance de la prise de terre

## CFA
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Libellé | Contenu
INTERPHONIE - VIDEOPHONIE
Interphone ou Vidéophone | SEMESTRIEL
- Vérification des fixations et des connexions
- Contrôle et réglage de la réception et de l'émission
- Nettoyage général
Commande à distance (gâche, ventouse…) | SEMESTRIEL
- Test de déclenchement et réglage si nécessaire