- MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET INTERVENTIONS

- CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE

- DES BOUCHES DU RHONE

- 56 chemin Joseph Aiguier

- 13297 Marseille cedex 9

MAPA N° 24.746.33 – TRAVAUX, DEPANNAGES ET MAINTENANCES ELECTRIQUES DESTINES AUX IMMEUBLES DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

- CAHIER DES CLAUSES

- TECHNIQUES PARTICULIERES

- Seul l'exemplaire de ce cahier des clauses techniques particulières détenu dans les archives

de la C.P.C.A.M des Bouches-du-Rhône fera foi

- SOMMAIRE

- ARTICLE 1 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

1/ Objectifs à atteindre

2/ Obligations de l’entreprise

3/ Contraintes d’exécution des travaux

ARTICLE 2 – DEPANNAGES URGENTS ET ASTREINTE H24 VALABLES POUR TOUS LES SITES

1/ Intervention sur site pour dépannage urgent

2/ Déroulement des interventions

3/ Bon d’intervention

ARTICLE 3- COMMANDES ET RECEPTION DES TRAVAUX POUR TOUS LES SITES

- ARTICLE 4 - CONDITIONS PARTICULIERES VALABLES POUR TOUS LES SITES

4.1 Réservations dans les ouvrages en maçonneries non porteuses

4.2 Rebouchages et scellements

4.3 Echelles, nacelles

4.4 Règle de l’art et Qualification

4.5 Caractéristiques des composants mis en œuvre

ARTICLE 5   ESSAIS ET CONTROLES POUR TOUS LES SITES

5.1 Examen visuel de l’équipement

5.2 Contrôle de qualité des composants par rapport aux normes qui les définissent

5.3 Vérification de maintenance

- ARTICLE  6 - REGLES ET NORMES

- ARTICLE  7 – DEVIS, BON DE COMMANDE ET FACTURE

ARTICLE 1 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Ce marché de travaux concerne l’ensemble des immeubles de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. (Voir annexe 1 au CCTP)

Il consiste en des prestations sur bon de commande concernant multiples interventions, à caractères électriques des bâtiments, tant au niveau des réseaux de distribution HT et BT, des protections, des terminaux de commande et d’émission.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières détermine les caractéristiques nécessaires et suffisantes de l’ensemble de ces prestations.

1.1	Objectifs à atteindre

Le titulaire devra travailler dans le respect des normes en vigueur, telle que décrites à l’article VI du présent document.

Il est également dans l’obligation de tenir informer l’organisme en cas d’évolution des normes, de règlementations ou de toutes situations constatées lors de ces interventions qu’il jugerait inadaptées ou dangereuses. Le titulaire sera tenu d’effectuer les levées des réserves formulées dans les rapports annuels des installations électriques, émis par les bureaux de contrôles.

Les travaux pourront également concerner :

Les abords des immeubles : éclairages extérieur, réseaux enterrés, candélabres, contrôles d’accès, interphonie, interphonie IP, visiophonie, visiophonie IP, matériels de surveillance et enregistrement, alarme anti-agression, alarmes techniques

Les Postes haute tension :

Entretien des cellules HT suivant la règlementation en vigueur, remplacement de disjoncteurs, câbles, remplacement de cellules, remplacement, coupure et isolement des transformateurs, ainsi que la pose d’éléments pour la gestion à distance et toutes les logistiques et les manutentions ayant un lien avec les Postes Haute Tension ou Poste De Livraison

En cas d’interventions nécessitant une séparation de réseau, l’entreprise prendra contact avec ENEDIS

Les tableaux de distribution AGBT : entretien, remplacement d’éléments, câbles, organe de coupure de protection, de commande ou de contrôle

Le remplacement de composant ou de tableau complet divisionnaire de protection et de commande des circuits terminaux

Certains sites sont équipés de nouvelles technologies de luminaires en bus, le titulaire devra être en capacité de modifier, de câbler, de déplacer, de remplacer, et de paramétrer ce type de technologie. (Minimum 3 types de fabriquant)

Le remplacement de tous type d’appareillages de commande et prise de courants

Le remplacement d’appareils d’éclairage, sèche main, convecteurs électriques,

Le remplacement ou la modification de réseau de distribution

Les systèmes de blocs autonomes d’éclairage et de balisage

Les systèmes anti pigeons

Prestations Particulières :

La mise à jour des schémas électriques au format informatique, l’étiquetage et le repérage des armoires électriques.

Au-delà des visites pour l’établissement d’un devis, le titulaire participera à des réunions ou des pré visites afin d’apporter des informations et des solutions techniques dans le cadre de futurs travaux

L’entreprise sera présente pour un accompagnement technique lors d’intervention avec ENEDIS

1.2	Obligations de l’entreprise

Le présent cahier des clauses techniques particulières a été réalisé en vue de donner au soumissionnaire le maximum de renseignements lui permettant d’estimer les travaux à réaliser.

Les études seront réalisées au préalable, conjointement avec le responsable du service électricité, cela permettra au titulaire du marché de chiffrer à chaque fois son offre avec précision dans le respect des prix indiqués au Bordereau de Prix Unitaires.

Néanmoins, ce document ne sera pas considéré comme exhaustif. Le soumissionnaire admet avoir estimé toutes les difficultés de l’installation (visite du site pour établissement du devis) et ne pourra se prévaloir ultérieurement d’aucune demande de supplément pour des prestations qui ne seraient pas justifiées par des modifications expressément demandées par le maître d’ouvrage.

Les techniciens devront posséder un véhicule ainsi que tous les moyens de communication (web, smartphone, tablette, appareil photos, mail etc…)

Le titulaire mettra à disposition un interlocuteur unique et indiquera le rôle de celui-ci au cours du marché pour répondre aux demandes administratives (suivi du marché, élaboration des devis, solutions techniques, etc.)

D’autre part le titulaire devra être en mesure d’élaborer et de fournir :

- Les plans en fonctions des projets

- Les schémas électriques au format DWG

- Les notes de calculs des installations modifiées

-     Les études d’éclairement

Lors d’interventions de dépannage ou de travaux, les techniciens se présenteront impérativement au responsable, aux cadres, etc.

1.3	 Contraintes d’exécution des travaux

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que les travaux concernant la présente opération sont à réaliser dans des locaux existants et occupés.

En règle générale pendant les heures d’ouverture normale des immeubles soit de 7 H 00 à 17 H 30

Néanmoins tous les travaux engendrant des nuisances d’ordre acoustique ou susceptible de perturber l’exploitation de l’immeuble, devront être effectués en dehors des périodes de présence du personnel soit du lundi au vendredi entre 17 H 30 et 22 H et le samedi.

Pour ce faire le titulaire devra remplir le bordereau de prix pour couvrir les plages horaires pendant les heures normales, les heures du soir, les heures le samedi, les heures le dimanche et jours fériés.

De plus, l’entreprise, lors de l’établissement de ces devis (conformément au prix annoncé au B.P.U.), devra avoir visité les sites ainsi que les installations existantes et pris en compte l’ensemble des aspects techniques et organisationnels contraints par les travaux effectués dans des bâtiments appelés à recevoir le public. Il devra prendre en compte le déplacement de certains meubles sur le même niveau (armoires et bureaux pouvant gêner l’intervention), et le démontage de certaines allèges basses ou hautes, faux plafonds et encoffrements pour le cheminement des câbles.

En particulier, l’entreprise devra prendre en compte les questions de stockage du matériel et de l’outillage.

ARTICLE 2 – DEPANNAGES URGENTS ET ASTREINTE H24 VALABLES POUR TOUS LES SITES

2.1      Intervention sur site pour dépannage urgent

L’entreprise à la demande de la CPCAM a pour obligation de dépanner en urgence les installations d’ordres électriques HT/BT suivant une plage horaire H24 (voir liste des sites en annexe 1 au CCTP) estimation 12 dépannages par an environ tous sites confondus

Pas de sous-traitance pour les interventions HT

2.2     Déroulement des interventions

Toute demande à caractère d’urgence se fera sur simple appel téléphonique par un Responsable du secteur Département Immobilier. Cette demande sera confirmée par mail

L’exécution sur site se fera dans un délai maximum :

- Temps d’intervention et rétablissement pour la zone Marseille :  1h

- Temps d’intervention et rétablissement pour la zone hors Marseille :  2h

L’entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour solutionner et dépanner rapidement

Pour le dépannage BT ou HT, l’entreprise apportera si nécessaire une solution palliative ou provisoire dans les délais contractuels

Hors plage horaire, le titulaire du marché interviendra sur site en commun accord avec les agents de la CPCAM ou du service gardiennage pour la gestion des clefs

2.3   Bon d’intervention :

Cette intervention d’urgence fera l’objet, dans les 48 heures suivant l’appel et selon la réparation, de l’établissement d’un devis détaillé des travaux réalisés (suivant le bordereau de prix).

Une lettre de commande spécifique sera adressée au titulaire.

Après chaque opération, le technicien mentionnera, sur une feuille d’attachement, la teneur des travaux effectués, ces heures d’arrivées et de sorties ainsi que les éventuelles observations qu’il aura jugé nécessaire de formuler. L’entreprise enverra la feuille d’attachement par mail à la C.P.C.A.M

patrick.ceccherini@assurance-maladie.fr

cedric.buonagurio@assurance-maladie.fr

Pendant les périodes de congés, l’astreinte sera maintenue, l’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux demandes de l’organisme.

La liste du personnel appelé à se rendre dans les locaux de l’organisme devra être remise au responsable du marché au moment de sa signature.

Apres l’opération de dépannage, l’entreprise s’engage à effectuer le nettoyage si nécessaire de la zone de travaux, et évacuer tous les matériaux en relation avec la prestation.

Pour information : la fréquence pour les interventions d’urgence est environ 1 par mois pour l’ensemble du département

ARTICLE 3 – COMMANDE ET RECEPTION DES TRAVAUX POUR TOUS LES SITES

La demande de prix sera formulée par le responsable du service électricité au moyen d’un mail

Le titulaire disposera d’un délai de 4 jours ouvrés maximum pour établir son offre, conformément au Bordereau de Prix Unitaires.

Chaque devis sera analysé par les responsables du service électricité au regard de la complexité technique de l’opération tant en ce qui concerne la fourniture que le temps passé

Le devis sera composé de lignes de prix matériels BPU et Hors BPU avec la remise contractuelle et MO

Pour chaque chantier, les délais d’exécution des travaux sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché.

La réception des travaux sera réalisée contradictoirement par l'adjudicataire, et un représentant du Maître d’ouvrage, après que l’installation aura été dûment vérifiée par l'adjudicataire et soit donc réputée en état d’être réceptionnée.

L'adjudicataire devra remédier à tous les défauts constatés lors de cette réception dans un délai de 2 jours ouvrés pour chaque opération.

ARTICLE 4 - CONDITIONS PARTICULIERES VALABLES POUR TOUS LES SITES

4.1      Réservations dans les ouvrages en maçonneries non porteuses

Toutes les réservations nécessaires dans le cadre de la consultation, sont à exécuter par le soumissionnaire.

4.2      Rebouchages et scellements

Le rebouchage des réservations dans le béton est à effectuer par le titulaire des travaux.

Au passage de mur coupe-feu, le rebouchage doit être réalisé avec des matériaux d’un degré coupe-feu au moins équivalent aux murs traversés, la mousse intumescente est préconisée

4.3      Échelles, nacelles

L’entreprise devra prévoir lors de ces interventions tous les matériels nécessaires au bon déroulement des travaux (échelles, échafaudage, nacelle, ligne de vie etc …)

4.4    Règle de l’art et Qualification

- L'entreprise qui réalise les travaux du marché est qualifiée pour les accomplir.

- En conséquence, elle est réputée connaître les règles de l'art associées à cette qualification technique. Son action, pendant tout le déroulement des travaux, devra en tenir compte et les respecter en complément des règles explicites figurant sur les documents contractuels.

Le soumissionnaire devra posséder les qualifications « QUALIFELEC » et toutes les habilitations électriques HT/BT

MTGI cl3 mention ATC AUT ET    Installations Électriques Moyen Gros Tertiaire Industrie

IRVE1    Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques

IRVE3    Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques

IRVE2 cl1   Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques

Il sera dans l’obligation de produire les fiches d’Agréments, de qualifications, d’habilitations et de formations de chacun de ces ouvriers, qualifiés pour exécuter certaines prestations notamment celles situées dans les postes Haute Tension.

L’entreprise fournira des références pour des contrats de maintenance

4.5   Caractéristiques des composants mis en œuvre

Les caractéristiques des composants sont listées dans le « bordereau de prix ». Le bordereau de prix comprend aussi un estimatif des quantités à mettre en œuvre dans une année qui permettra aux soumissionnaires d’établir leurs offres.

L’entreprise établira un devis suivant des Bordereaux De Prix (voir annexe 3 et 4 à l’acte d’engagement)

Si le produit ne se trouve pas dans le BPU, l’entreprise aura possibilité de chiffrer le matériel suivant des catalogues (HBPU) (voir annexe 3 à l’acte d’engagement) et indiquera le taux de remise

L’entreprise indiquera alors sur son devis le taux remise contractuel

L’ensemble du matériel sera livré, posé, raccordé et mis en service par le soumissionnaire

ARTICLE 5 - ESSAIS ET CONTROLES POUR TOUS LES SITES

5.1 Examen visuel de l’équipement

Il sera effectué sur site, il consistera en un recensement du matériel fourni et installé.

Ce recensement se limite à vérifier que le nombre des organes essentiels est bien celui qui figure dans le descriptif.

Il consiste également à vérifier le « fini » de l’installation : pièces détériorées, faussées, serrages, connexions, étiquetages, etc.…

5.2 Contrôle de qualité des composants par rapport aux normes qui les définissent

L'entreprise fournira des certificats de conformité attestant que les produits livrés (câbles /matériel de raccordement / prises) sont conformes aux normes qui les définissent (normes NF et CE).

5.3 Vérifications de maintenance

Chaque fin d’année N, le service Maintenance diffusera un Plan de Maintenance coordonné pour l’année N+1 pour l’ensemble des sites de la CPAM.

Dans ce plan apparaitra les sites pour lesquels une prestation sera demandée. Les visites de contrôle technique réglementaires (prévues dans le cadre des prestations de bureaux de contrôle techniques spécialisés) apparaitront également.

Cette prestation est un ensemble d’interventions d’entretien et de surveillance comprenant notamment :

-  Contrôle de bon fonctionnement (commande, et source lumineuse) des éclairages locaux techniques, des circulations – Relamping (hors led et led) et réglage le cas échéant ainsi que la vérification de l’éclairage extérieur (sur façade, sur toiture, sur pilier, candélabre, potelets, etc.)

-     Contrôle de bon fonctionnement (commande, et source lumineuse) des éclairages aux postes de travail – Relamping (hors led) et réglage le cas échéant

-     Vérification des systèmes de fermeture des tableaux électriques – Correction si nécessaire

-     Nettoyages par aspiration des tableaux et des locaux dédiés

-     Vérification de la complétude et de la mise à jour des schémas présent dans les tableaux Complément si nécessaire

-     Vérification des systèmes de disjonction et vigies (visuel et manipulation)

-     Examen visuel des borniers et connections – Resserrage

Cette liste de vérification n’est pas exhaustive et peut être enrichie par le candidat dans le cadre de son mémoire technique.

Cette prestation d’entretien comportera à minima une visite de contrôle, sanctionnée par un rapport adressé au service de Maintenance, ainsi qu’une visite d’accompagnement le jour de la visite d’inspection réglementaire (en présence du représentant de la CPAM, et du bureau de contrôle technique). A l’issue de la visite réglementaire, le prestataire prendra en compte les remarques et réserves éventuelles du bureau de contrôle sous huitaine, au titre de sa prestation, y compris pour la fourniture de pièces dite « d’usure » dont le montant est inférieur à 150€HT. Si une intervention corrective de plus grande ampleur était prescrite, le prestataire fournira un devis sous huitaine.

ARTICLE 6 - REGLES ET NORMES

L’exécution devra être conforme à tous les décrets et normes en vigueur au moment de la réalisation du chantier. A titre indicatif, l’entreprise se conformera :

Aux normes telles que :

- UTE C18-510-3 prescriptions de sécurité d’ordre électrique relatives aux opérations effectuées sur les installations électriques ou dans leur environnement

- Arrêté du 25 juin 1980 disposition générale du règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant le public(ERP)

- L 4532 interventions des entreprises extérieures dans les locaux

- C 13 100 relative aux postes et réseaux hautes tensions

- C 15 100 relative aux installations basse tension dernière révision

- Code du travail et règlement de sécurité dans les établissements ERP recevant du public

Cette liste n’est pas exhaustive

ARTICLE 7 – DEVIS, BON DE COMMANDE ET FACTURE

Le devis précisera :

- Le numéro du marché

- Le numéro de devis

- Le site concerné

- La désignation de la prestation

- Les numéros d’articles

- Les articles

- Les quantités

- Les montants HT et TTC

- La colonne PU HT catalogue HBPU et le taux de remise contractuel

Le bon de commande CPAM précisera :

- La référence du présent marché

- Le numéro et la date de la commande

- Le numéro de devis

- Le montant total H.T. et T.T.C. en euros

La facture précisera :

- Le montants total H.T et T.T.C. en euros

- Le numéro de la commande

- Le numéro du devis

- La date d’intervention ou de fin d’intervention après plusieurs jours

- Le numéro du présent marché

La facture sera envoyée sous CHORUS