CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 1

Fourniture feux de balisage à LED et halogène HI  (hors sol et encastrés), pièces détachées et accessoires

Table des matières

CHAPITRE 1	- FEUX DE BALISAGE	5

1.1.	Description fonctionnelle	5

1.1.1.	Textes de référence	5

1.1.2.	Fonctionnalités prévues	5

1.1.3.	Généralité sur les feux encastrés	5

1.1.4.	Feux hors sol et encastrés de piste à LED et halogène	6

1.1.4.1	Feux Hors-sol de piste à led et halogène :	6

1.1.4.2	Feux encastrés de piste à led et halogène	6

1.1.5.	PAPI   Indicateur de trajectoire d’approche de précision led et halogène	7

1.1.6.	Garanties	7

1.1.6.1	Garantie de fonctionnement	7

1.1.6.2	Garanties de performances	7

1.1.7.	Réception des fournitures	8

1.1.7.1	Contenu de la fourniture	8

1.1.7.2	Réception du matériel	8

1.1.8.	Conditionnement et emballage	8

1.1.9.	Marquages	8

1.1.9.1	Marquage sur l'emballage individuel	8

1.1.9.2	Marquage sur le feu	8

1.1.9.3	Marquage extérieur	8

1.2.	Spécifications opérationnelles	9

1.2.1.	Photométrie opérationnelle minimale	9

1.2.2.	Photométrie nominale	9

1.2.3.	Uniformité de faisceau principal	9

1.2.4.	Homogénéité de la photométrie entre les feux	9

1.2.5.	Colorimétrie	9

1.3.	Spécifications particulières	9

1.3.1.	Fixation du feu	9

1.3.1.1	Feu hors sol	9

1.3.2.	Géométrie du couvercle	10

1.3.3.	Etanchéité	10

1.3.4.	Contraintes mécaniques	10

1.3.4.1	Résistance au roulage des avions	10

1.3.4.1.1	Résistance à la charge verticale	10

1.3.4.1.2	Résistance au cisaillement	10

1.3.4.1.3	Résistance à la torsion	10

1.3.4.1.4	Résistance à la fatigue	10

1.3.4.2	Autres contraintes mécaniques	10

1.3.4.2.1	Tenue au vent et au souffle des réacteurs	10

1.3.4.2.2	Vibrations	11

1.3.4.2.3	Chocs	11

1.3.4.2.4	Impact hydraulique	11

1.3.4.3	Frangibilité	11

1.3.4.4	Réglage des feux hors sol	11

1.3.4.5	Contraintes de positionnement des feux encastrés	11

1.3.5.	Agents chimiques	11

1.3.6.	Contraintes thermiques	12

1.3.6.1	Contraintes climatiques	12

1.3.6.2	Température interne du feu	12

1.3.7.	Leds utilisées	12

1.3.8.	Pièces particulières	12

1.3.8.1	Réflecteurs	12

1.3.8.2	Prismes	12

1.3.9.	Raccordements électriques	13

1.3.9.1	Feux encastrés	13

1.3.9.2	Feux hors sol	13

1.4.	Spécifications de maintenance	13

1.4.1.	Généralités	13

1.4.1.1	Maintenance courante	13

1.4.1.2	Maintenance corrective	13

1.4.2.	Documents à fournir	13

1.5.	Dossier d'acceptation du matériel	14

1.5.1.	Fiche produit	14

1.5.2.	Documents à fournir avec le dossier d'acceptation	14

1.5.3.	Acceptation	14

1.5.4.	Frais du dossier d'acceptation du matériel	14

1.5.4.1	Modification du produit après passation du marché	14

CHAPITRE 2	TRANSFORMATEURS DE BALISAGE	15

2.1.	Description fonctionnelle de la fourniture	15

2.1.1.	Définition, symboles et abréviations	15

2.1.1.1	Définitions	15

2.1.1.2	Symboles et abréviations	15

2.1.2.	Fonctionnalités prévues	16

2.1.2.1	Puissances assignées	16

2.1.2.2	Courant assigné prévu	16

2.1.2.3	Fréquence assignée prévue	16

2.1.2.4	Tension assignée prévue	16

2.1.3.	Textes de référence	16

2.1.4.	Conditions particulières de la fourniture	16

2.1.4.1	Garanties	16

2.1.4.2	Conditionnement et emballage	16

2.1.4.3	Marquage	16

2.2.	Transformateur à enroulements séparés	17

2.3.	Connexions	17

2.3.1.	Câbles primaires	17

2.3.2.	Câbles du secondaire	17

2.3.3.	Caractéristiques	17

2.4.	Caractéristiques électriques	18

2.4.1.	Courant secondaire	18

2.4.2.	Charge nominale	18

2.4.3.	Charge acceptable	18

2.4.4.	Courant de court-circuit au secondaire	18

2.4.5.	Tension au secondaire ouvert	18

2.4.6.	Coordination des isolements	18

2.4.7.	Isolation et courants de fuite	18

2.4.8.	Facteur de puissance	18

2.4.9.	Rendement	19

2.4.10.	Echauffement	19

2.4.11.	Atténuation des signaux	19

2.4.12.	Résistance des connexions	19

2.5.	Fiches et prises surmoulées	19

2.5.1.	Fiches et prises du primaire	19

2.5.2.	Prise du circuit secondaire	19

2.5.3.	Spécifications particulières des connecteurs	20

2.6.	Contraintes dues à l'environnement	20

2.6.1.	Contraintes climatiques	20

2.6.2.	Contraintes mécaniques	20

2.6.3.	Tenue aux agents chimiques	20

2.6.4.	Durée de vie	20

2.7.	Contenu du dossier d'acceptation	20

2.8.	Fiche produit	21

2.8.1.	Grandeurs physiques	21

2.8.2.	Grandeurs électriques	21

2.8.3.	Matériaux utilisés - Montage	21

2.8.4.	Connexions	21

2.9.	Essais de type ou de qualification	21

2.9.1.	Essais de type	21

2.9.2.	Description des essais	21

2.9.3.	Liste des essais de type à présenter	22

Autres essais de qualification non-décrits dans les normes	22

2.9.3.1	Bande passante	22

2.9.3.2	Résistance à l'immersion	22

2.9.3.3	Tenue aux agents chimiques	22

2.9.3.4	Essais propres aux jonctions FAA	23

2.9.4.	Présentation des résultats	23

2.10.	Documents complémentaires	23

2.10.1.	Grandeurs électriques	23

2.10.2.	Matériaux utilisés - Montage	23

2.11.	Acceptation	23

2.12.	Frais du dossier d'acceptation du matériel	23

2.12.1.	Modification du produit après passation du marché	23

- - FEUX DE BALISAGE

## Description fonctionnelle

Les feux de balisage proposés dans le cadre du présent marché de fourniture de feux de balisage aéronautique devront avoir reçu un agrément ou un certificat de conformité délivré par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC). La liste des matériels agréés est disponible sur le site www.stac.aviation-civile.gouv.fr.

### Textes de référence

Les textes législatifs et réglementaires sont applicables:

- EASA - CS-ADR-DSN Aérodromes Design

- Arrêté du 14 mars 2007: Conditions d'homologation et procédures d'exploitation des aérodromes (C.H.E.A.).

- Annexe 14 à la convention relative à l'Aviation Civile Internationale,

- Manuel de conception des aérodromes:

- Partie 4 - Aide Visuelles,

- Partie 5 - Installations électriques.

- Partie 6 - Frangibilité

- IEC TS 61827 – Caractéristiques des feux encastrés et hors sol utilisés sur les aérodromes et les hélistations,

- Spécifications F.A.A. pour équipement de balisage.

### Fonctionnalités prévues

Les feux de balisage de voie de circulation proposés dans le cadre du présent projet sont déclinés par fonction de balisage:

- Les appellations données sont propres à l’aéroport d’Ajaccio.

- Les appellations propres au constructeur devront être renseignées, sur le document joint en annexe, lors de la réponse au marché de fourniture.

- Les feux de balisage proposés dans le cadre du présent marché seront des feux de balisage lumineux de technologie à LED et halogène  pour des alimentations par régulateur 6.6A à courant constant pour la piste.

### Généralité sur les feux encastrés

Les feux sont montés sur une base FAA directement. Les feux de balisage axial décrits dans les tableaux ci-dessous sont destinés à être utilisés avec une portée visuelle de piste inférieure à 350m.

Les spécifications seront conformes aux textes réglementaires en vigueur et doivent être conformes:

- Aux spécifications de l'appendice 2, Figure A2-12 Note 3 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI,

- Aux spécifications du chapitre U, figure U-16 note C des CS-ADR-DSN de l'EASA.

### Feux hors sol et encastrés de piste à LED et halogène

Les feux sont conformes aux spécifications de l'appendice 2 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et au « Chapter U - Colours for Aeronautical Ground Lights, Markings, Signs and Panels des CS–ADR-DSN - Aerodromes Design de l'EASA ».

#### Feux Hors-sol de piste à led et halogène :

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feu d'approche led hors-sol Blanc | FEU AP LED HS B |
| Feu d'approche led hors-sol Rouge | FEU AP LED HS R |
| Feu de seuil led hors-sol Vert | FEU SE LED HS V |
| Feu d'extrémité de piste led hors-sol Rouge | FEU EXT LED HS R |
| Feu de bord de piste led hors-sol type Blanc/Blanc | FEU BP LED HS B/B |
| Feu de bord de piste led hors-sol type Jaune /Blanc | FEU BP LED HS J/B |
| Feu de bord de piste led hors-sol type Blanc/Jaune | FEU BP LED HS B/J |
| Feu d'approche halogène hors-sol Blanc | FEU AP HAL HS B |
| Feu d'approche halogène hors-sol Rouge | FEU AP HAL HS R |
| Feu de seuil halogène hors-sol Vert | FEU SE HAL HS V |
| Feu d'extrémité de piste halogène hors-sol Rouge | FEU EXT HAL HS R |
| Feu de bord de piste halogène hors-sol type Blanc/Blanc | FEU BP HAL HS B/B |
| Feu de bord de piste halogène hors-sol type Jaune /Blanc | FEU BP HAL HS J/B |
| Feu de bord de piste halogène hors-sol type Blanc/Jaune | FEU BP HAL HS B/J |

#### Feux encastrés de piste à led et halogène

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feu d'approche led encastré Blanc | FEU AP LED EN B |
| Feu d'approche led encastré Rouge | FEU AP LED EN R |
| Feu d'axe de piste led Blanc/Blanc | FEU-AX-LED-B/B |
| Feu d'axe de piste led Blanc/Rouge | FEU-AX-LED-B/R |
| Feu d'axe de piste led Rouge/Opaque | FEU-AX-LED-R/OP |
| Feu de zone de toucher de roues Blanc | FEU-TDZ-LED-B |
| Feu de bord de piste encastré led Blanc/Blanc gauche | FEU-BPE-LED-B/B-G |
| Feu de bord de piste encastré led Blanc/Blanc droite | FEU-BPE-LED-B/B-D |
| Feu de bord de piste encastré led Blanc/Jaune gauche | FEU-BPE-LED-B/J-G |
| Feu de bord de piste encastré led Blanc/Jaune droite | FEU-BPE-LED-B/J-D |
| Feu de bord de piste encastré led Jaune/Blanc gauche | FEU-BPE-LED-J/B-G |
| Feu de bord de piste encastré led Jaune/Blanc droite | FEU-BPE-LED-J/B-D |
| Feu de seuil led encastré Vert | FEU-SE-LED-E-V |
| Feu d'extrémité led encastré Rouge | FEU-EXT-LED-E-R |
| Feu d'axe de piste halogène Blanc/Blanc | FEU-AX-HAL-B/B |
| Feu d'axe de piste halogène Blanc/Rouge | FEU-AX- HAL -B/R |
| Feu d'axe de piste halogène Rouge/Opaque | FEU-AX- HAL -R/OP |
| Feu de zone de toucher de roues halogène Blanc | FEU-TDZ- HAL -B |
| Feu de bord de piste encastré halogène Blanc/Blanc gauche | FEU-BPE- HAL -B/B-G |
| Feu de bord de piste encastré halogène Blanc/Blanc droite | FEU-BPE- HAL -B/B-D |
| Feu de bord de piste encastré halogène Blanc/Jaune gauche | FEU-BPE- HAL -B/J-G |
| Feu de bord de piste encastré halogène Blanc/Jaune droite | FEU-BPE- HAL -B/J-D |
| Feu de bord de piste encastré halogène Jaune/Blanc gauche | FEU-BPE- HAL -J/B-G |
| Feu de bord de piste encastré halogène Jaune/Blanc droite | FEU-BPE- HAL -J/B-D |
| Feu de seuil halogène encastré Vert/vert | FEU-SE- HAL –V/V |
| Feu d'extrémité halogène encastré Rouge | FEU-EXT- HAL -E-R |

### PAPI   Indicateur de trajectoire d’approche de précision led et halogène

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Unités de PAPI halogène (x4) | PAPI HAL |
| Unités de PAPI led (x4) | PAPI LED |
| PAPI seul halogène | 1 PAPI HAL |
| PAPI seul led | 1 PAPI LED |

Les unités seront en acier inoxydable.

### Garanties

Conformément au document marché, le constructeur garantie le matériel de sa fourniture.

#### Garantie de fonctionnement

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de fonctionnement du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement :

- de tous feux défectueux à sa mise en service;

- de tous les feux faisant partie du même lot de fourniture.

#### Garanties de performances

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de performance du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tout ou partie du feu dont les essais donneraient des résultats inférieurs aux minima indiqués au CCTP;

- de tous les feux faisant partie du même lot de fourniture.

Les performances garanties sont les suivantes :

- La photométrie du feu;

- La durée de vie du feu.

La durée de vie d'un feu led est de 48 mois minimum sans disfonctionnement.

### Réception des fournitures

#### Contenu de la fourniture

Le feu de balisage est fourni complet et prêt à fonctionner. Il est protégé par un emballage permettant sa manutention et son stockage. Cet ensemble comprend notamment :

- La protection des prismes;

- Trépied pour les feux hors sol;

- Câblage et connexion électrique nécessaire au fonctionnement du feu.

#### Réception du matériel

Chaque feu fait l'objet d'une vérification de la qualité et des performances réalisées par le fournisseur.

Sont au minimum vérifiés :

- l'intensité lumineuse moyenne du faisceau principal, en Cd;

- les caractéristiques dimensionnelles;

- la puissance électrique consommée, en W;

- l'isolement par rapport à la masse métallique du feu;

- étanchéité à la pression et à la dépression.

Le fournisseur consigne les résultats de ces essais sur un Bulletin d'essais. Ce document doit parvenir au PCT (Poste de Contrôle Technique) de l’aéroport avant la livraison du matériel.

La réception du matériel n'est prononcée, par le PCT, qu'après l'examen des documents et vérification des quantités livrées.

Tout manquement peut entraîner le refus du lot de fourniture et son remplacement aux frais du fournisseur.

Le fournisseur peut assurer le PCT de son suivi qualité en proposant une démarche du type ISO 9000 par exemple.

Tous les documents permettant d'en juger, sont à joindre à l'offre.

### Conditionnement et emballage

Les feux sont livrés entièrement montés, prêts à être installés et raccordés au circuit de balisage. Ils doivent être également protégés efficacement par un emballage individuel.

Le fournisseur propose une protection des prismes.

Cette protection des prismes doit pouvoir être ôtée aisément à la mise en service du feu. Elle ne doit pas gêner la mise en place, les raccordements, les essais électriques.

### Marquages

#### Marquage sur l'emballage individuel

Sur l'emballage individuel est inscrite la référence du feu. Cette référence permet au personnel chargé de la mise en place du feu, de sélectionner le bon matériel par rapport aux plans et documents d'exécution.

#### Marquage sur le feu

Le fournisseur fournit un marquage sur chaque feu.

Le marquage permet d'identifier de façon certaine:

- le fabricant;

- l'année et le lot de fabrication (n° de série par exemple);

- le type du feu;

- la puissance de la Led à utiliser.

Le marquage est inamovible et indélébile.

#### Marquage extérieur

A la partie supérieure du feu sont visibles de façon permanente les indications suivantes :

- Un repère de pose (orientation) - obligatoire;

- Un repère correspondant au faisceau gauche - obligatoire.

## Spécifications opérationnelles

### Photométrie opérationnelle minimale

Elle décrit la performance minimale applicable dans tous les cas à un feu neuf, ou à un feu remis en état, installé en exploitation.

La photométrie opérationnelle minimale se définit en référence à l'annexe 14 OACI et en particulier elle tient compte de tous les diagrammes et valeurs définissant les faisceaux. On se reportera utilement au chapitre 5.3 et à l'appendice 1 & 2 l'annexe 14 OACI et aux chapitres M et U des CS-ADR-DSN de l'EASA.

On distingue pour la photométrie des feux:

- Le faisceau principal;

- Les faisceaux secondaires.

### Photométrie nominale

C'est la performance minimale exigible du feu. Elle est établie pour tenir compte de la dispersion des performances réelles.

NOTA : EM est l'écart type des intensités moyennes pondérées calculées sur le faisceau principal pour un échantillon de 20 feux au moins, chaque feu donnant lieu à une mesure. Il est mesuré autant de faisceaux droits que gauche.

### Uniformité de faisceau principal

Sur le périmètre et à l'intérieur du faisceau principal, le rapport entre l'intensité lumineuse maximum mesurée en un point, et l'intensité lumineuse minimale mesurée en un autre point, ne doit pas dépasser 3.

### Homogénéité de la photométrie entre les feux

De façon à obtenir un aspect homogène et régulier des ensembles de balisage, la photométrie des feux doit rester dans une fourchette raisonnable :

- Minimum éliminatoire : photométrie opérationnelle.

- Minimum : photométrie nominale.

- Maximum : 115% de la photométrie nominale.

- Maximum éliminatoire : 200% de la photométrie opérationnelle.

### Colorimétrie

La lumière émise par les feux doit satisfaire aux obligations et aux recommandations définies par:

- l'OACI dans l'annexe 14, appendice I, fig. : 1.1;

- L'EASA dans les CS-ADR-DSN, chapitre U930, fig. U.1

## Spécifications particulières

### Fixation du feu

Les éléments de fixation ou d'immobilisation tels que la boulonnerie, ne fait pas partie de la fourniture des feux.

#### Feu hors sol

La fixation du feu hors sol se fait sur un taraudage 2 pouces gaz solidaire d'un trépied.

Le feu est donc équipé d'une bague cassante, terminée par un filetage 2" gaz (G 2 A).

Le feu est fourni complet prêt à être monté avec son trépied et muni de la source lumineuse de technologie conforme à son homologation au STAC.

### Géométrie du couvercle

La saillie maximale du feu au-dessus du revêtement aéronautique ne doit pas dépasser 12,7 mm.

Aucune accumulation d'eau ou de poussière ne doit être possible devant la fenêtre optique.

La contre pente, si elle existe ne peut concerner que les 15% de la fenêtre optique situés sous le niveau du revêtement aéronautique.

### Etanchéité

Le feu doit fonctionner de façon étanche:

- Dépression : - 0,5 bar ;

- Suppression : + 0,5 bars ;

- Immersion sous 5,00 m d'eau.

Un bouchon de décompression est positionné à la partie inférieure du feu permettant les contrôles systématiques d'étanchéité.

Ce bouchon est fixé dans un taraudage 1/8 pouce gaz (G 1/8 A), avec un joint.

### Contraintes mécaniques

#### Résistance au roulage des avions

Le feu doit être roulable pour tout type d'avion ou de véhicules munis de pneumatiques.

##### Résistance à la charge verticale

La résistance du feu encastré aux efforts de la compression est de 30 daN/cm² sur toute la surface du feu et de l'anneau d'adaptation sans déformation mécanique permanente du couvercle ou de l'optique.

##### Résistance au cisaillement

L'ensemble du feu doit supporter une charge de cisaillement de 100% de la charge verticale. Cette force est appliquée sur la partie supérieure du feu, dans une direction quelconque, parallèlement au plan de pose.

##### Résistance à la torsion

L'ensemble du feu supporte un effort de torsion, repris par l'embase. Ce couple est appliqué sur la partie supérieure du feu et agit dans le plan horizontal.

##### Résistance à la fatigue

Le feu doit résister à 3 millions de manœuvres, exercées verticalement à 50% de la charge nominale, sans que cela entraîne une diminution quelconque des autres caractéristiques mécaniques.

#### Autres contraintes mécaniques

##### Tenue au vent et au souffle des réacteurs

Les feux hors sol résistent aux vents extrêmes et au souffle des réacteurs:

- Les feux résistent au vent zone 2 conformément aux règles NV65 février 2009.

- Le feu hors sol résiste également au souffle des réacteurs:

- Normal: 60 m/s,

- Maximum: 130 m/s.

- Sans que l'axe optique du feu dévie de plus de 0,5°.

Dans tous les cas, aucune fatigue des matériaux, aucune déformation permanente ne doit être observée pendant la durée de vie du feu de balisage.

##### Vibrations

Les feux doivent supporter sans dommage ni altération de leurs performances des vibrations sinusoïdales de fréquence comprise entre 20 et 2000 Hz et d'amplitude correspondant à une accélération de 15 g. dans les sens transversal, longitudinal et vertical.

##### Chocs

Les feux doivent supporter sans dommage ni altération de leurs performances des chocs impulsionnels de durée comprise entre 5 et 45 ms d'amplitude correspondant à une accélération maximale de 15 g. suivant les trois axes.

D'autre part, ils peuvent supporter un impact de 162 J.

##### Impact hydraulique

La partie supérieure de l'ensemble du feu doit pouvoir supporter une pression hydraulique momentanée de 1380 kPa.

#### Frangibilité

Tous les feux hors sol doivent posséder un dispositif frangible.

Ce dispositif frangible doit être conforme à l'OACI partie 6: Frangibilité partie 4 et notamment le chapitre 4.9.

Le fabriquant devra fournir les comptes rendues d'épreuve indiquant que le dispositif de rupture réponds aux spécifications du chapitre 4.9.2 de l'OACI partie 6: Frangibilité partie 4.

#### Réglage des feux hors sol

Le feu est équipé d'un système de positionnement permettant d'assurer une pose facile et précise sur son support.

Il est prévu un dispositif de réglage du feu. Le réglage en azimut est réalisé par rotation du feu sur sa fixation.

Le réglage en site est réalisé par rotation du feu sur un étrier.

Un système de blocage garantit la pérennité du réglage entre deux visites (trois ans), malgré toutes les contraintes climatiques et mécaniques.

Des outils de réglage fin sont prévus pour donner aux régleurs les moyens de positionner le feu à la précision demandée par l'OACI (0,5°).

Le bloc optique comportant la led ou les leds, est prévu démontable et interchangeable sans que le réglage du projecteur soit modifié.

#### Contraintes de positionnement des feux encastrés

Le feu est équipé d'un système de positionnement permettant d'assurer une pose facile et précise sur l'anneau d'adaptation ou l'embase.

Il n'est pas prévu de réglage à ce niveau. Le réglage en site et en azimut est réalisé par le montage correct de l'embase dans le revêtement aéronautique.

Il est prévu sur le couvercle un repère d'alignement, ou des surfaces de positionnement pour y placer un outil, permettant un contrôle précis du réglage en site et en azimut du feu. La précision demandée est de 0,5°.

### Agents chimiques

Protection générale contre la corrosion. Les feux sont situés en milieux salin proximité directe de la mer

Compte tenu des conditions de fonctionnement et d'installations de ces feux, le choix des matériaux entrant dans leur fabrication se porte impérativement sur des matériaux inoxydables, à l'exclusion de tout traitement de surface.

Toute la visserie est réalisée en acier inoxydable.

Toutes précautions sont prises, enfin, pour qu'aucun couple électrochimique ne puisse se former ni aucun blocage par infiltration de matière entraînant des difficultés d'extraction.

Les joints feront l'objet d'un traitement adapté pour résister aux agents chimiques (produits dégivrage,…).

### Contraintes thermiques

#### Contraintes climatiques

La température extérieure est comprise entre : -20° et +40°.

L'humidité de l'air est comprise entre : 0% et 100%.

Le feu doit pouvoir délivrer sa photométrie dans toutes les conditions climatiques ainsi définies.

#### Température interne du feu

La température interne du feu ne devra pas dépasser 130° quelles que soient les conditions climatiques.

Aucune pièce métallique du feu (interne ou externe) ne doit avoir une température dépassant 150°.

### Leds utilisées

La led ou les leds sont fournis avec le feu de balisage. Elles sont identiques au type ayant servi à l'homologation du feu auprès d'un laboratoire agréé.

Une spécification de ces sources lumineuses est fournie par le fabricant de feux pour chaque type de feu. Le temps de ré allumage à chaud (led en fonctionnement sous 6,6 A) doit être inférieur à 150 ms.

Sont notamment précisés pour chaque feu:

- le flux lumineux nominal sous 6,6 A et pour une led neuve, ayant fonctionné au moins 100h;

- le diagramme du flux lumineux dans l'espace;

- la puissance nominale sous 6,6 A;

- l'intensité absorbée à froid;

- temps de ré allumage à chaud;

- temps d'allumage à froid;

- la durée de vie, temps en heures durant lequel la led délivrent un flux lumineux supérieur à 50% du flux lumineux nominal lorsqu'elle a été alimentée de façon permanente par un courant de 6,6A, et placée dans son environnement normal. Cette durée de vie ne doit pas être inférieure à 56.000h;

- les raccordements électriques sont à préciser par le fabriquant en fonction de la fiche de maintenance.

### Pièces particulières

#### Réflecteurs

Ils sont construits en matériaux inoxydables. Le facteur de réflexion n'est pas altéré avec le temps ou les conditions climatiques.

#### Prismes

Ils sont construits en verre ou en matière à haut pouvoir de transmission. Leur surface est traitée contre l'abrasion et les rayures diverses.

Les prismes peuvent être repolis de façon à accroître leur durée de vie globale.

Dans tous les cas, le fournisseur doit fournir l'assurance que les prismes de ses feux résistent aux contraintes de nettoyage haute pression et cryogénique.

### Raccordements électriques

#### Feux encastrés

Le raccordement électrique se fait par trois câbles unipolaires de section 4 mm² à âme souple et résistant à la température. L'un des câbles, colorié vert jaune est relié de façon permanente à la masse métallique du feu.

La longueur des câbles est de 300 mm hors feu. Une presse étoupe assure l'étanchéité du feu.

#### Feux hors sol

Le raccordement électrique se fait par câble de section 2 x 2,5 mm².

Une prise bipolaire FAA : Type I - classe A - style 1 - Fig. 1a, est connectée à l'extrémité du câble.

Une borne de terre à visser est prévue à l'extérieur, reliée à toutes les parties métalliques du feu, assurant ainsi l'équipotentialité des masses métalliques.

La longueur des câbles est de 300 mm à l'extérieur du feu. Un presse étoupe assure l'étanchéité du feu.

## Spécifications de maintenance

### Généralités

Le feu led est prévu pour fonctionner sans intervention 10 000 h.

Le tableau annuel théorique des intensités appliquées est donné ci-après:

|  | Courant | Fonctionnement | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Arrêt | 0 A | 3000 h | 34,2 % |
| Brillance 0 | 2,8 A | 3000 h | 34,2 % |
| Brillance 1 | 3,4 A | 1250 h | 14,3 % |
| Brillance 2 | 4,1 A | 750 h | 8,6 % |
| Brillance 3 | 5,2 A | 500 h | 5,7 % |
| Brillance 4 | 6,6 A | 260 h | 3 % |
| Total brillance |  | 8760 h | 100 % |

Il est prévu deux types de maintenance :

#### Maintenance courante

La maintenance courante est limitée à un nettoyage extérieur du feu, sans démontage.

#### Maintenance corrective

La maintenance corrective est réalisée en atelier et implique le démontage et le remontage du feu sur son embase. Son but est de rendre au feu un "état neuf".

Les travaux de maintenance, réalisés en atelier, comprennent notamment :

- Le remplacement de la LED ou de l’alimentation ;

- Le remplacement des joints et de toutes les petites pièces (voir manuel de maintenance fabricant);

- Le changement des prismes.

Le fournisseur doit préciser de façon exhaustive tous les éléments nécessaires au bon déroulement de ces opérations.

### Documents à fournir

Une liste des constituants, une vue éclatée et une nomenclature précise des pièces avec leur coût (ajouté au bordereau des prix unitaires), est fournie, avec dessins et schémas.

Une notice d'installation et une notice d'entretien courant sont par ailleurs systématiquement fournies; à cette dernière notice est annexée une liste des pièces d'usure. La notice précise les données de recyclage ou d'élimination des pièces en rebut, y compris les peintures, joints et autres petites pièces.

Les documents sont écrits en Français. Ils sont fournis avec l'offre.

## Dossier d'acceptation du matériel

Le dossier d'acceptation pour chaque référence de feu comporte les documents suivants:

- une fiche produit;

- le certificat d'agrément du STAC ou d'un autre organisme agréé.

Chaque feu devra répondre aux spécifications de l'annexe 14 de l'OACI et aux Certification Spécifications de l'EASA.

Ce dossier est à joindre avec la réponse à l'appel d'offre. Les offres qui ne comprennent pas ce dossier complet ne peuvent être retenues.

### Fiche produit

Cette fiche reprend pour chaque feu, les diverses données techniques, complétées impérativement par les caractéristiques données par le fournisseur.

Ces données sont à considérer comme des grandeurs garanties par le fournisseur.

### Documents à fournir avec le dossier d'acceptation

Avec le dossier d'acceptation du matériel, les documents suivants sont à fournir:

- Le diagramme iso candela du feu (OACI);

- Courbe intensité lumineuse moyenne du faisceau principal, fonction de l'ampérage;

- Vieillissement des caractéristiques photométriques au cours du temps, (Courbe intensité lumineuse moyenne du faisceau principal, fonction du temps);

- Les conditions de pose, de manutention et de stockage;

- Le manuel de maintenance ;

- La vue éclatée avec la nomenclature précise type SAV de toutes les pièces ;

- La spécification des sources lumineuses est fournie par le fabricant de feux pour chaque type de feu.

### Acceptation

L'acceptation est obtenue par la remise du dossier d'acceptation complet prouvant la satisfaction à toutes les spécifications du C.C.T.P ainsi que par la communication de tous les essais de type pour l'ensemble de l'échantillon.

Tout défaut du dossier d'acceptation provoque le rejet du matériel proposé.

### Frais du dossier d'acceptation du matériel

Les frais entraînés par la réalisation du dossier acceptation sont entièrement à la charge du fournisseur.

L’aéroport d’Ajaccio se réserve la possibilité, au vu des résultats, de demander ou de faire procéder à des essais ou mesures complémentaires nécessaires.

#### Modification du produit après passation du marché

Toute modification du produit, à la demande du fournisseur ou du PCT de l’aéroport, doit faire l'objet d'un nouveau dossier d'acceptation et d'un ordre de service.

Ces frais de dossier sont à la charge du fournisseur lorsqu'il y a modification du produit postérieure à la remise du dossier d'acceptation, sauf si cette demande de modification émane de l’aéroport.

- TRANSFORMATEURS DE BALISAGE

## Description fonctionnelle de la fourniture

Les transformateurs, objet du cahier des charges, sont des transformateurs de courant à enroulements séparés destinés à l'alimentation électrique des feux de balisage d'aérodromes.

### Définition, symboles et abréviations

#### Définitions

- Enroulements séparés

Les enroulements primaires et secondaires sont électriquement séparés par une isolation double ou renforcée, en vue de limiter, dans le circuit alimenté par le circuit secondaire, les risques en cas de contact simultané accidentel entre la terre et les parties actives ou les masses portées au même potentiel en cas de défaut d'isolement.

- Tension assignée (Um)

Tension efficace la plus élevée pour laquelle le transformateur est prévu.

L'unité est le Volt (V).

- Courant assigné

L'ampérage efficace pour lequel le transformateur est conçu.

L'unité est l'Ampère (A).

- Puissance assignée

La puissance que le transformateur doit délivrer lorsqu'il est alimenté à son courant assigné et à sa charge nominale.

L'unité est le Watt (W).

- Fréquence assignée

La fréquence ou le domaine de fréquence pour lequel le transformateur a été conçu.

L'unité est l'Hertz (Hz).

- Circuit primaire

Le circuit primaire est le circuit électrique issu du régulateur ou générateur de courant, alimentant le circuit de balisage.

- Circuit secondaire

Le circuit secondaire est issu du transformateur et alimente le feu de balisage.

#### Symboles et abréviations

- TI 	: Transformateurs d'isolement à enroulements séparés.

- CCR 	: Régulateur de Courant Constant : générateur de courant alimentant le circuit primaire.

- A1, A2 	: Courants primaires et secondaires.

- V1, V2 	: Tension primaire et secondaire.

- P1, P2 	: Puissances mesurées respectivement au primaire et au secondaire du TI.

### Fonctionnalités prévues

#### Puissances assignées

Les puissances suivantes sont prévues :

- 10/15W

- 20/25W

- 30/45 W

- 65 W

- 100 W

- 150 W

- 200 W

- 300 W

- 500 W

#### Courant assigné prévu

Courant assigné primaire : 6,6 A.

Courant assigné secondaire : 6,6 A.

Le courant peut varier entre 2,8 A et 6,6 A.

#### Fréquence assignée prévue

Fréquence assignée : 50 Hz.

#### Tension assignée prévue

Primaire : 5 kV

Secondaire : 0,6 kV

### Textes de référence

Les textes de référence qui s'appliquent notamment à la fourniture sont les suivants :

- OACI: Manuel de Conception des Aérodromes, 5ème Partie – Installations Electriques;

- FAA: AC 150/5345-47C;

- IEC 61823.

### Conditions particulières de la fourniture

#### Garanties

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières et pour leur usage normal, la garantie du fournisseur s'applique sans exclusive.

L’aéroport se réserve le droit d'exiger le remplacement :

- de tout transformateur défectueux à sa mise en service;

- de tout le lot de transformateur dont les essais que le PCT de l’aéroport aurait fait effectuer donneraient des résultats inférieurs à ceux exigés par le CCTP.

#### Conditionnement et emballage

Les transformateurs sont livrés entièrement montés, prêts à l'emploi, protégés efficacement par un emballage. Ces emballages doivent permettre le gerbage et le stockage.

Les connecteurs sont protégés par des bouchons étanches.

#### Marquage

Les transformateurs seront marqués de façon indélébile.

Ce marquage permettra d'identifier de façon certaine :

- le fabricant;

- l'année et le lot de fabrication;

- la puissance assignée;

- le courant assigné;

- le type de transformateur ou la référence du modèle.

## Transformateur à enroulements séparés

- Le courant spécifié est de 6,6 A au primaire.

Le transformateur est encapsulé dans une enceinte complètement étanche à l'eau. L'épaisseur de celle-ci n'est pas inférieure à 6,5 mm. Les câbles et connecteurs sont construits de façon à garantir l'étanchéité à l'eau.

Le transformateur possède deux enroulements électriquement et physiquement séparés ; l'un primaire, l'autre secondaire enroulé sur un circuit magnétique.

Le noyau magnétique ne doit posséder aucune connexion ni avec la terre, ni avec l'un des circuits électriques.

L'épaisseur des isolants entre les circuits et entre un circuit et le noyau magnétique ne doit pas être inférieure à 3 mm.

Il n'y a pas de connexion entre la terre et l'un des pôles du secondaire.

Toutes les connexions internes sont réalisées par brasure.

La rigidité diélectrique entre le circuit primaire et le circuit secondaire ou toute partie extérieure du transformateur doit être supérieure à 15 kV AC, tension efficace pendant 1 mn.

## Connexions

### Câbles primaires

Le TI est connecté au circuit primaire du balisage par l'intermédiaire de deux câbles souples d'une section minimum de 6 mm² et d'une longueur minimum de 500mm. Le circuit primaire est de type série.

La tension spécifiée de service du câble est de 6/10 KV.

L'un des câbles est muni d'une fiche "FAA Type 1, Class A Style 2" à son extrémité et l'autre câble est muni d'une prise "FAA Type 1, Class A, Style 9".

### Câbles du secondaire

La connexion sera faite par un câble 2x4 mm2, tension spécifiée de service 600V et d'une longueur minimum de 500 mm. Ce câble sera muni d'une prise "FAA Type 2, Class A Style 7 ou 8 à son extrémité.

### Caractéristiques

Les connecteurs, les câbles et le corps des transformateurs sont réalisés dans des matériaux compatibles entre eux.

Aucune fissure ne doit apparaître à leur jonction.

Le transformateur et ses connecteurs sont fabriqués comme une même entité.

Les câbles primaires et secondaires sont souples, classe 5 ou 6 suivant la norme HD 383.

## Caractéristiques électriques

### Courant secondaire

La valeur nominale du courant secondaire à la charge nominale, et au courant primaire de 6,6 A, doit être à 1% près, c'est-à-dire être compris entre 6,53 et 6,67 A.

### Charge nominale

La charge nominale du transformateur est la charge résistive correspondant à 100 % de la puissance assignée.

### Charge acceptable

Pour tenir compte des tolérances sur la puissance des leds, des pertes dans les câbles de connexion entre le transformateur et le feu, et des tolérances sur le circuit primaire, la charge permanente au secondaire peut être au-dessus de la valeur nominale.

### Courant de court-circuit au secondaire

Avec un courant primaire de 6,6 A, le courant secondaire de court-circuit est inférieur à 6,90 A.

### Tension au secondaire ouvert

Avec un secondaire en circuit ouvert, la tension efficace ne doit pas être supérieure aux valeurs données dans le tableau suivant :

| 10/15W | 7V |
| --- | --- |
| 20/25W | 10V |
| 30/45W | 20V |
| 65W | 30V |
| 100W | 40V |
| 150W | 60 V |
| 250W | 70V |
| 300W | 110V |
| 500W | 150V |

### Coordination des isolements

Suivant la norme EN 60071-1, la coordination des isolements doit être assurée.

- La tension la plus élevée est fixée à 5500 V;

- La tension de tenue de courte durée à 50 Hz est de 12 kV (efficace);

- La tension aux chocs de foudre est de 45 kV (crête).

### Isolation et courants de fuite

L'isolation par rapport à la terre ou entre circuits est supérieure à 2500 M.

Le courant de fuite des circuits primaires ou secondaires est inférieur à 4 A.

- Entre le primaire et la terre sous 12000 V continu (DC).

- Entre le secondaire et la terre sous 5000 V DC.

La terre pouvant être considérée comme un liquide conducteur dans lequel est plongé le TI.

### Facteur de puissance

Sur une charge résistive égale à la puissance nominale et au courant primaire de 6,6 A, le facteur de puissance est supérieur à 0,95.

### Rendement

Sur une charge résistive égale à la puissance nominale et au courant primaire de 6,6 A le rendement est de :

- 70% pour les TI de 10/15W et 20/25W

- 85% pour les TES de 45W et 65W.

- Supérieur à 90% pour les autres.

### Echauffement

Il doit être inférieur à 55°C lorsque le transformateur est à l'air libre, à une température ambiante comprise entre 5° C et 30° C et lorsqu'il est alimenté avec un courant primaire de 6,6 A et dans les conditions suivantes :

- charge nominale résistive;

- court-circuit;

- circuit ouvert.

### Atténuation des signaux

Les TI sont utilisés pour alimenter des feux de barre d'arrêt (barrage et confirmation) ou pour certains panneaux.

Ces équipements sont munis de système de contrôle et de commande, qui communiquent avec un système de gestion.

Cette communication utilise des courants porteurs et les signaux transitent par les transformateurs :

- Par le circuit primaire,

- Du circuit primaire vers le circuit secondaire.

### Résistance des connexions

Les différentes connexions utilisées pour les raccordements doivent présenter une résistance minimale. Elles sont donc réalisées de préférence par soudure.

Les connexions concernées sont notamment situées aux raccordements sur les enroulements et sur les fiches et prises.

La somme des résistances imputables aux connexions doit rester inférieure à : 0,02 Ohms.

## Fiches et prises surmoulées

Ces fiches sont surmoulées en usine sur le câble souple 6 mm² primaire ou 4 mm² secondaire.

### Fiches et prises du primaire

Les types de fiches ou prises utilisés sont (suivant les spécifications FAA L 823):

- Type 1 - 1 conducteur - 25A - 6000V - 6mm²

- Classe A - moulées en usine sur câble

- Style 2 - fiche mâle

- Style 9 - prise femelle

Ces fiches et prises sont prévues pour raccorder des transformateurs d'isolement.

### Prise du circuit secondaire

Type de prise suivant les spécifications FAA L 823

- Type 2 - 2 conducteurs - 25A - 600V - 4 mm²;

- Classe A - moulée en usine sur câble;

- Modèle 7 ou 8.

### Spécifications particulières des connecteurs

- La résistance d'adhésion entre le câble et la fiche mâle ou femelle surmoulée à un effort de tirage statique dans l'axe d'au moins 125dN et appliqué au moins 30m. Aucun allongement résiduel, ou décollement du surmoulage ne doit apparaître.

- Les connexions mécaniques : chaque fiche mâle et femelle connectée doit résister à une charge de tirage statique  dans l'axe de 40N et appliquée 30m sans présenter des traces de séparation, ni de perte d'étanchéité.

- Le joint : un joint étanche à l'eau doit être prévu entre la fiche mâle et femelle accouplée et entre le caoutchouc et les parties métalliques de la fiche mâle et femelle.

- La fiche et la prise doit avoir une durée de vie supérieure à 200 manœuvres (déconnexion ou reconnexion).

## Contraintes dues à l'environnement

Les caractéristiques climatiques et mécaniques sont celles des câbles de la norme C33-225.

### Contraintes climatiques

Température d'ambiance ou de stockage : - 20° à + 40° C.

Humidité : immersion dans l'eau (hauteur 1 m), 2 mois par an en durée continue ou cumulée.

### Contraintes mécaniques

- Corps solides

Le transformateur est normalement installé dans des regards en béton et posé sur un support métallique.

- Chocs

Le transformateur doit pouvoir tomber d'une hauteur de 1,5 m sur un sol dur (béton) sans être détérioré.

Le transformateur doit pouvoir être soumis à un choc d'énergie au plus égal à 175 joules sans être détérioré.

### Tenue aux agents chimiques

Le transformateur et ses accessoires devront être étudiés pour résister aux agents chimiques que l'on retrouve dans tout environnement urbain ou industriel.

Ils devront être particulièrement insensibles :

- Aux hydrocarbures :

- Kérosène

- Huiles

- Aux dégivrants :

- Acétate de potassium

- Formiate de sodium

- Formiate de potassium

### Durée de vie

La durée de vie du transformateur et des accessoires doit être supérieure à 15 ans dans les conditions normales de poses définies précédemment.

## Contenu du dossier d'acceptation

Toute fourniture, objet du présent lot, devra faire l'objet d'un dossier d'acceptation.

L’aéroport donne son accord sur les fournitures, objet du présent lot, après étude (et éventuellement complément d'essais) du dossier d'acceptation.

Le dossier d'acceptation du matériel comporte pour chaque référence à fournir, les éléments suivants :

- La fiche produit.

- Le dossier des essais de type ou de qualification.

- Les documents complémentaires.

Chaque type de transformateur fait l'objet d'un dossier. Ce dossier reste valable tant qu'aucune modification n'aura été effectuée sur l'appareil, décrit dans la fiche produit.

## Fiche produit

La fiche produit décrit les caractéristiques du transformateur tel qu'il est proposé et fourni. Les valeurs qui sont indiquées sont contractuelles et garanties.

| REFERENCES DU TRANSFORMATEUR |  |
| --- | --- |
| ### Grandeurs physiques |  |
| Dimensions (encombrement) |  |
| Longueur des cordons |  |
| Poids |  |
| ### Grandeurs électriques |  |
| Puissance assignée : |  |
| Intensité assignée au secondaire : |  |
| Courant de court-circuit au secondaire : |  |
| Résistance d'isolement : |  |
| Tension assignée de tenue au choc de foudre (crête) (CEI 60-1) |  |
| Facteur de puissance à la puissance assignée : |  |
| Rendement à la puissance assignée : |  |
| Résistance de connexion primaire : |  |
| ### Matériaux utilisés - Montage |  |
| Circuits primaire et secondaire (matériaux, section) : |  |
| Circuit magnétique (matériaux) : |  |
| Isolation (nature des matériaux) : |  |
| Enrobage : nature des matériaux : |  |
| Câble primaire et secondaire (composition): |  |
| Fiches et prises : nature des matériaux : |  |
| ### Connexions |  |
| Effort de déconnexion |  |
| Effort à l'arrachement Câble - prise Câble - transformateur. |    |

## Essais de type ou de qualification

### Essais de type

Les essais de type sont réalisés par un laboratoire indépendant et sont à la charge du fournisseur. Ces essais sont décrits dans la norme provisoire ENV 50232.

Ils permettent, notamment de justifier les valeurs données dans la fiche produit. Un compte rendu de ces essais sera joint au dossier.

### Description des essais

Les essais seront effectués en conformité et suivant les modes opératoires décrits dans les documents suivants :

- Normes citées dans le présent CCTP.

- DD ENV 50232 1997.

- Au chapitre  du présent CCTP.

### Liste des essais de type à présenter

Les essais de type suivants sont à réaliser et les résultats sont à communiquer au titre du dossier d'acceptation du matériel :

| Désignation | Texte de référence | Chapitre du CCTP |
| --- | --- | --- |
| Rapport de transformation en charge : | ENV 50232 § 6.1 | paragraphe : 2.4.1 |
| Facteur de puissance : | ENV 50232 § 6.2 | paragraphe : 2.4.8 |
| Rendement : | ENV 50232 § 6.3 | paragraphe : 2.4.9 |
| Courant de court-circuit : | ENV 50232 § 6.4 | paragraphe : 2.4.4 |
| Tension à vide : | ENV 50232 § 6.5 | paragraphe : 2.4.5 |
| Isolement : | ENV 50232 § 6.6 | paragraphe : 2.4.7 |
| Courant de fuite : | ENV 50232 § 6.7 | paragraphe : 2.4.7 |
| Résistance aux chocs mécaniques : | ENV 50232 § 6.8 | paragraphe : 2.6.2 |
| Essais sur les connecteurs : | ENV 50232 § 6.9 | paragraphe : 2.5.3 |
| Essai en solution saline : | ENV 50232 § 6.10 |  |
| Essais dimensionnels | ENV 50232 § 6.11 |  |
| Vieillissement : | ENV 50232 § 6.12 | paragraphe : 2.6.4 |
| Essais de cycle : | ENV 50232 § 6.13 |  |
| Echauffement thermique : | ENV 50232 § 6.14 | paragraphe :2.4.10 |
| Mesure des courants de crête : | ENV 50232 § 6.15 |  |
| Absorption de gaz : | ENV 50232 § 6.16 |  |

### Autres essais de qualification non-décrits dans les normes

#### Bande passante

On mesure l'affaiblissement d'un signal entre le primaire et le secondaire.

Ce signal est un courant sinusoïdal de valeur efficace IH.

La charge est résistive, égale à la puissance assignée du TI.

Deux domaines de fréquences sont explorés :

- de 50 à 450 Hz avec IH = 6,6 A.

- de 50 à 200 KHz avec IH = 0,66 A.

On mesure le courant sinusoïdal de valeur efficace Is au secondaire du TI.

Les résultats sont à présenter sous forme d'une courbe Is/ IH fonction de la fréquence.

#### Résistance à l'immersion

Le transformateur, raccordé sur un câble au primaire et au secondaire par ses fiches et prises, est immergé sous 1 m d'eau pendant 2 mois.

On mesure l'augmentation de poids et les essais électriques et mécaniques sont à nouveau effectués :

- prise de poids (absorption) inférieur à 1%.

- caractéristiques électriques et mécaniques maintenues à 10% (Intensité au secondaire, rendement, résistance d'isolement, rigidité diélectrique, tenue aux chocs, effort à l'arrachement.

#### Tenue aux agents chimiques

Le transformateur, raccordé sur un câble au primaire et au secondaire par ses fiches et prises, est immergé pendant 168 heures dans les liquides suivants (maintenus à 50°C):

- Kérosène

- Huile

- Formiate de sodium

- Formiate de potassium

On mesure l'augmentation de poids et des essais électriques et mécaniques sont à nouveau effectués.

Les caractéristiques suivantes doivent être obtenues :

- prise de poids (absorption) - Inférieure à 5 %.

- caractéristiques électriques maintenues à 10 % (intensité au secondaire, rendement, résistance d'isolement, rigidité diélectrique).

- caractéristiques mécaniques - Maintenues à (tenue aux chocs, efforts à l'arrachement).

#### Essais propres aux jonctions FAA

Les fiches et prises FAA doivent avoir subi les tests prévus par le document FAA L 823. Résultats à donner.

### Présentation des résultats

Tout résultat d'essais ou de mesures aboutissant à une valeur ou une courbe doit faire apparaître les indications suivantes :

- Marquage (n° de fabrication, type, etc…) de l'appareil (TES) essayé, sa puissance nominale.

- Date de l'essai.

- Schéma de montage et de raccordements.

- Mode opératoire.

- Unités de lectures (A, A/mm, s, s/mm, etc...).

- Les références et la précision des appareils de mesure utilisés.

- Les courbes, tableaux de résultats.

## Documents complémentaires

### Grandeurs électriques

- Diagramme d'intensité au secondaire en fonction de la charge.

- Facteur de puissance en fonction de la charge et du courant primaire.

- Rendement en fonction de la charge et du courant primaire.

### Matériaux utilisés - Montage

Description des enroulements, du montage des enroulements et du circuit magnétique. Un échantillon (TI 100VA) non enrobé doit être fourni.

## Acceptation

L'acceptation est obtenue par la remise du dossier complet prouvant la satisfaction à toutes les spécifications du C.C.T.P ainsi que par la communication de tous les essais de type pour l'ensemble des matériels.

Tout défaut du dossier d'acceptation provoque le rejet du matériel proposé.

## Frais du dossier d'acceptation du matériel

Les frais entraînés par la réalisation du dossier acceptation sont entièrement à la charge du fournisseur.

Les essais de type prévus au dossier d'acceptation sont réalisés par un laboratoire extérieur indépendant accrédité COFRAC.

### Modification du produit après passation du marché

Toute modification du produit, à la demande du fournisseur ou du PCT de l’aéroport, doit faire l'objet d'un nouveau dossier d'acceptation et d'un ordre de service.

Ces frais de dossier sont à la charge du fournisseur lorsqu'il y a modification du produit postérieure à la remise du dossier d'acceptation, sauf si cette demande de modification émane du PCT de l’aéroport.