CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 6

Fourniture de régulateur à courant constant biphasé type CEI et FAA L828/L829, pièces détachées et accessoires

Table des matières

1.1.	Description fonctionnelle	3

1.1.1.	Textes de référence	3

1.1.2.	Fonctionnalités prévues	3

1.1.3.	Généralité sur les régulateurs à courant constant	3

1.1.4.	Régulateurs à courant constant	4

1.1.4.1	Régulateur à courant constant 1 sortie ( 1 boucle)	4

1.1.4.2	Régulateur à courant constant 2 sorties (2 boucles)	4

1.1.5.	installation	4

1.1.6.	Garanties	4

1.1.6.1	Garantie de fonctionnement	4

1.1.6.2	Garanties de performances	4

1.1.7.	Réception des fournitures	5

1.1.7.1	Contenu de la fourniture	5

1.1.7.2	Réception du matériel	5

1.1.8.	Conditionnement et emballage	5

1.1.9.	Marquages	5

1.1.9.1	Marquage sur l'emballage individuel	5

1.1.9.2	Marquage sur le régulateur	5

1.2.	Spécifications opérationnelles	5

1.2.1.	Spé ci f i cat ions de s mat é r i e l s	5

1.2.2.	Contraintes thermiques	6

1.2.2.1	Contraintes climatiques	6

1.2.3.	Raccordements électriques	6

1.3.	Spécifications de maintenance	6

1.3.1.	Généralités	6

1.3.1.1	Maintenance courante	6

1.3.1.2	Maintenance corrective	6

1.3.2.	Documents à fournir	6

1.4.	Dossier d'acceptation du matériel	7

1.4.1.	Fiche produit	7

1.4.2.	Documents à fournir avec le dossier d'acceptation	7

1.4.3.	Acceptation	7

1.4.4.	Frais du dossier d'acceptation du matériel	7

1.4.4.1	Modification du produit après passation du marché	7

## Description fonctionnelle

Les régulateurs de  balisage proposés dans le cadre du présent marché de fourniture de régulateur à courant constant biphasé devront avoir reçu un agrément ou un certificat de conformité délivré par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC). La liste des matériels agréés est disponible sur le site www.stac.aviation-civile.gouv.fr.

### Textes de référence

Les textes législatifs et réglementaires sont applicables:

- EASA - CS-ADR-DSN Aerodromes Design

- OACI : Manuel de Conception des Aeroports, part.5

- STNA : CCTP 91068 rev.93

- CENELEC : ENV 50231

- FAA : AC150/5345-10E spec. L829 et L828

- AENA : PPT NTA2-rev5 (1995) et ed.4 (2004)

- CEI : 61822 (régulateurs), 61821 (maintenance)

### Fonctionnalités prévues

Les régulateurs à courant constant bi phasé proposés dans le cadre du présent projet sont déclinés par fonction de balisage:

- Les appellations données sont propres à AJACCIO.

- Les appellations propres au constructeur devront être renseignées, sur le document joint en annexe, lors de la réponse au marché de fourniture.

- Les régulateur de balisage  proposés dans le cadre du présent marché seront des régulateurs à courant constant et pourrons alimentés des feux de balisage à technologie à LED ou halogène.

### Généralité sur les régulateurs à courant constant

Les régulateurs sont  destines a maintenir constant un courant de sortie pré affiché et réglable, indépendamment des fluctuations de charge et d'alimentation.

Le régulateur est a refroidissement naturel dans l'air. Le courant de sortie est maintenu constant

avec une précision de 1%, pour des variations de tension du réseau de –5/+10% (type FAA) ou +/-10% (type EC). %. La précision de régulation est maintenue pour une charge comprise entre 0 et 100% de la valeur nominale.

Les spécifications seront conformes aux textes réglementaires en vigueur et doivent être conformes:

- Aux spécifications de Manuel de conception des aérodromes partie 5, système électriques paragraphe 3.2.14 à 3.2.16

- Aux spécifications du chapitre CS-ADR-DSN Aérodromes Design l'EASA.

### Régulateurs à courant constant

#### Régulateur à courant constant 1 sortie ( 1 boucle)

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Régulateur 1 boucle 30 kva | REG-1B-30KVA |
| Régulateur 1 boucle 25 kva | REG-1B-25KVA |
| Régulateur 1 boucle 20 kva | REG-1B-20KVA |
| Régulateur 1 boucle 15 kva | REG-1B-15KVA |
| Régulateur 1 boucle 10 kva | REG-1B-10KVA |
| Régulateur 1 boucle 7.5 kva | REG-1B-7.5KVA |
| Régulateur 1 boucle 5 kva | REG-1B-5KVA |
| Régulateur 1 boucle 4 kva | REG-1B-4KVA |
| Régulateur 1 boucle 2.5 kva | REG-1B-2.5KVA |

#### Régulateur à courant constant 2 sorties (2 boucles)

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Régulateur 2 boucles 30 kva | REG-2B-30KVA |
| Régulateur 2 boucles 25 kva | REG-2B-25KVA |
| Régulateur 2 boucles 20 kva | REG-2B-20KVA |
| Régulateur 2 boucles 15 kva | REG-2B-15KVA |
| Régulateur 2 boucles 10 kva | REG-2B-10KVA |
| Régulateur 2 boucles 7.5 kva | REG-2B-7.5KVA |
| Régulateur 2 boucles 5 kva | REG-2B-5KVA |

### installation

Les régulateurs sont tous installés dans la centrale électrique.

Ils seront du type mobile sur roulette avec blocage en position sur caniveaux.

### Garanties

Conformément au document marché, le constructeur garantie le matériel de sa fourniture.

#### Garantie de fonctionnement

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de fonctionnement du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tous régulateurs défectueux à sa mise en service;

- de tous les régulateurs faisant partie du même lot de fourniture.

#### Garanties de performances

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de performance du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement.

### Réception des fournitures

#### Contenu de la fourniture

Le régulateur de balisage est fourni complet et prêt à fonctionner. Il est protégé par un emballage permettant sa manutention et son stockage.

#### Réception du matériel

Chaque régulateur  fait l'objet d'une vérification de la qualité et des performances réalisées par le fournisseur.

Le fournisseur consigne les résultats de ces essais sur un Bulletin d'essais. Ce document doit parvenir à l’aéroport avant la livraison du matériel.

La réception du matériel n'est prononcée par l’aéroport qu'après l'examen des documents et vérification des quantités livrées.

Tout manquement peut entraîner le refus du lot de fourniture et son remplacement aux frais du fournisseur.

Le fournisseur peut assurer l’aéroport de son suivi qualité en proposant une démarche du type ISO 9000 par exemple.

Tous les documents permettant d'en juger sont à joindre à l'offre.

### Conditionnement et emballage

Les régulateurs sont livrés entièrement montés, prêts à être installés et raccordés au circuit de balisage. Ils doivent être également protégés efficacement par un emballage individuel.

### Marquages

#### Marquage sur l'emballage individuel

Sur l'emballage individuel est inscrite la référence du régulateur. Cette référence permet au personnel chargé de la mise en place du régulateur, de sélectionner le bon matériel par rapport aux plans et documents d'exécution.

#### Marquage sur le régulateur

Le fournisseur fournit un marquage sur chaque régulateur

Le marquage permet d'identifier de façon certaine:

- le fabricant;

- l'année et le lot de fabrication (n° de série par exemple);

- le type de régulateur;

- la puissance

- la tension d’alimentation.

Le marquage est inamovible et indélébile.

## Spécifications opérationnelles

### Spé ci f i cat ions de s mat é r i e l s

- Désignation : régulateurs à thyristor avec 1 ou 5 niveaux de brillance

- Type : mobile sur roulette avec blocage en position sur caniveau

- Utilisation : circuits série de balisage

- Alimentation : 400 V – 50 Hz

- Refroidissement : par air

- Châssis de puissance comprenant :

  - le transformateur de sortie

  - les transformateurs de mesure

  - les parafoudres

  - le module (boîtier) permettant l'isolement, la mesure et la mise à la terre du circuit primaire

- Accessoires comprenant :

  - galets de roulement

  - crochets de levage

- Coffret de commande et de contrôle comprenant :

  - le module de contrôle et de commande par J-BUS redondant permettant la supervision du système

  - les protections

  - les bornes d’alimentations, de terre, de commande et de signalisation

  - les cartes circuit imprimé de protection et de régulation

  - le compteur horaire

  - le contrôle d’isolement des circuits

  - les détections de défauts,

  - etc.

### Contraintes thermiques

#### Contraintes climatiques

La température extérieure est comprise entre : 0 et +40°.

### Raccordements électriques

Le raccordement électrique se fait par bornes dans un coffret de protection.

La tension d’alimentions est 410v 50hz

Une borne de terre à visser est prévue à l'extérieur, reliée à toutes les parties métalliques du régulateur assurant ainsi l'équipotentialité des masses métalliques.

.

## Spécifications de maintenance

### Généralités

Il est prévu deux types de maintenance:

#### Maintenance courante

La maintenance courante est limitée à un nettoyage extérieur du régulateur , sans démontage.

#### Maintenance corrective

La maintenance corrective est réalisée en atelier et implique le démontage et le remontage du régulateur . Son but est de rendre au régulateur un "état neuf".

Les travaux de maintenance, réalisés en atelier, comprennent notamment :

- Le remplacement de s carte de command et d'alimentation;

- .

Le fournisseur doit préciser de façon exhaustive tous les éléments nécessaires au bon déroulement de ces opérations.

### Documents à fournir

Une liste des constituants, une vue éclatée et une nomenclature précise des pièces avec leur coût (ajouté au bordereau des prix unitaires), est fournie, avec dessins et schémas.

Une notice d'installation et une notice d'entretien courant sont par ailleurs systématiquement fournies; à cette dernière notice est annexée une liste des pièces d'usure. La notice précise les données de recyclage ou d'élimination des pièces en rebut, y compris les peintures, joints et autres petites pièces.

Les documents sont écrits en Français. Ils sont fournis avec l'offre.

## Dossier d'acceptation du matériel

Le dossier d'acceptation pour chaque référence de régulateur  comporte les documents suivants:

- une fiche produit;

- le certificat d'agrément du STAC ou d'un autre organisme agréé.

Chaque régulateur  devra répondre aux spécifications de l'annexe 14 de l'OACI et aux Certification Spécifications de l'EASA.

Ce dossier est à joindre avec la réponse à l'appel d'offre. Les offres qui ne comprennent pas ce dossier complet ne peuvent être retenues.

### Fiche produit

Cette fiche reprend pour chaque régulateur, les diverses données techniques, complétées impérativement par les caractéristiques données par le fournisseur.

Ces données sont à considérer comme des grandeurs garanties par le fournisseur.

### Documents à fournir avec le dossier d'acceptation

Avec le dossier d'acceptation du matériel, les documents suivants sont à fournir:

- Les conditions de pose, de manutention et de stockage;

- Le manuel de maintenance;

- La vue éclatée avec la nomenclature précise type SAV de toutes les pièces;

### Acceptation

L'acceptation est obtenue par la remise du dossier d'acceptation complet prouvant la satisfaction à toutes les spécifications du C.C.T.P ainsi que par la communication de tous les essais de type pour l'ensemble de l'échantillon.

Tout défaut du dossier d'acceptation provoque le rejet du matériel proposé.

### Frais du dossier d'acceptation du matériel

Les frais entraînés par la réalisation du dossier acceptation sont entièrement à la charge du fournisseur.

L’aéroport se réserve la possibilité, au vu des résultats, de demander ou de faire procéder à des essais ou mesures complémentaires nécessaires.

#### Modification du produit après passation du marché

Toute modification du produit, à la demande du fournisseur ou de l’aéroport doit faire l'objet d'un nouveau dossier d'acceptation et d'un ordre de service.

Ces frais de dossier sont à la charge du fournisseur lorsqu'il y a modification du produit postérieure à la remise du dossier d'acceptation, sauf si cette demande de modification émane de l’aéroport.