CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 3

Fourniture feux de balisage à LED   (obstacle), pièces détachées et accessoires

Table des matières

FEUX DE BALISAGE	3

1.1.	Description fonctionnelle	3

1.1.1.	Textes de référence	3

1.1.2.	Fonctionnalités prévues	3

1.1.3.	Feux balisage d’obstacle	3

1.1.3.1	Feux balisage basse intensité à led	3

1.1.3.2	Feux  balisage moyenne intensité à led	3

1.1.3.3	Eclairage manche à vent à LED	4

1.1.4.	Feux de renforcement de signalétique	4

1.1.5.	manche à vent	4

1.1.6.	Garanties	4

1.1.6.1	Garantie de fonctionnement	4

1.1.6.2	Garanties de performances	4

1.1.7.	Réception des fournitures	4

Contenu de la fourniture	4

1.1.7.1	Réception du matériel	5

1.1.8.	Conditionnement et emballage	5

1.1.9.	Marquages	5

1.1.9.1	Marquage sur l'emballage individuel	5

1.1.9.2	Marquage sur le feu	5

1.1.9.3	Marquage extérieur	5

1.2.	Spécifications opérationnelles	5

1.2.1.	Photométrie opérationnelle minimale	5

1.2.2.	Photométrie nominale	6

1.2.3.	Homogénéité de la photométrie entre les feux	6

1.2.4.	Colorimétrie	6

1.3.	Spécifications particulières	6

1.3.1.	Fixation du feu	6

1.3.2.	Etanchéité	6

1.3.3.	Contraintes mécaniques	6

1.3.3.1	Contraintes mécaniques	6

1.3.3.1.1	Tenue au vent et au souffle des réacteurs	6

1.3.3.1.2	Vibrations	7

1.3.4.	Agents chimiques	7

1.3.5.	Contraintes thermiques	7

1.3.5.1	Contraintes climatiques	7

1.3.5.2	Température interne du feu	7

1.3.6.	Leds utilisées	7

1.3.7.	Raccordements électriques	7

1.4.	Spécifications de maintenance	7

1.4.1.	Généralités	7

1.4.1.1	Maintenance courante	8

1.4.1.2	Maintenance corrective	8

1.4.2.	Documents à fournir	8

1.5.	Dossier d'acceptation du matériel	8

1.5.1.	Fiche produit	8

1.5.2.	Documents à fournir avec le dossier d'acceptation	8

1.5.3.	Acceptation	8

1.5.4.	Frais du dossier d'acceptation du matériel	9

1.5.4.1	Modification du produit après passation du marché	9

- FEUX DE BALISAGE

## Description fonctionnelle

Les feux de balisage proposés dans le cadre du présent marché de fourniture de feux de balisage aéronautique devront avoir reçu un agrément ou un certificat de conformité délivré par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC). La liste des matériels agréés est disponible sur le site www.stac.aviation-civile.gouv.fr.

### Textes de référence

Les textes législatifs et réglementaires sont applicables:

- EASA - CS-ADR-DSN Aerodromes Design

- Arrêté du 14 mars 2007: Conditions d'homologation et procédures d'exploitation des aérodromes (C.H.E.A.).

- Annexe 14 à la convention relative à l'Aviation Civile Internationale,

- Manuel de conception des aérodromes:

- Partie 4 - Aide Visuelles,

- Partie 5 - Installations électriques.

- Partie 6 - Frangibilité

- IEC TS 61827 – Caractéristiques des feux encastrés et hors sol utilisés sur les aérodromes et les hélistations,

- Spécifications F.A.A. pour équipement de balisage.

### Fonctionnalités prévues

Les règles de balisage des obstacles aérien sont établies par l’OACI (Annexe 14, chapitre6). Les feux basse intensité servent à baliser les structure n’excédant pas 45m de hauteur. Les feux moyenne intensité servent à baliser les structures  supérieur à 45m et inferieur à 150m de hauteur. Au-delà de 90m il convient de prévoir plusieurs niveaux de balisage

### Feux balisage d’obstacle

Les feux sont conformes aux spécifications de l'appendice 2 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et au Chapter U - Colours for Aeronautical Ground Lights, Markings, Signs and Panels des CS–ADR-DSN - Aerodromes Design de l'EASA.

Alimentation électrique 240v 50hz  ou  solaire

#### Feux balisage basse intensité à led

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feux d’obstacle pour mat et candélabre basse intensité 240v 50hz | FEU-OBS-BI-LED-240V |
| Feux d’obstacle pour mat et candélabre basse intensité solaire | FEU-OBS-BI-LED-solaire |
| Feux de fermeture de piste ou taxi way bi colore bleu /rouge autonome portable , automatique. Basse intensité | FEU-OBS-BI -LED-BAT |

#### Feux  balisage moyenne intensité à led

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feux d’obstacle moyenne intensité 240v 50hz avec inter. crépusculaire | FEU-OBS-MI-LED-240v |
| Feux d’obstacle moyenne intensité autonome avec panneau solaire et inter. crépusculaire | FEU-OBS-MI-LED-SOLAIRE |

#### Eclairage manche à vent à LED

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feux d’éclairage de manche à vent led 240v | FEU-MAV-LED-240 |

### Feux de renforcement de signalétique

Renforcement de la signalétique sur les routes de service. Pour répondre à la norme EASA CS ADR-DSN.M770

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feux flash orange pour signalétique 240v 50hz led | FEU-FLASH-LED-240 |
| Feu flash orange autonome avec panneau solaire et batterie | FEU-FLASH-LED-SOLAIRE |

### manche à vent

Remplacement manche à vent et accessoire alimentation en 240v 50hz.

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Manche à vent complète mât plus girouette plus manche avec feux | MAV-COMP |
| Girouette diamètre 100 cm | MAV-GIROU |
| Manche à vent d’un diamètre 100cm de couleur rouge/blanc | MAV-TOILE |
| Mat de 7,40m basculable en son milieu | MAV-MAT |

### Garanties

Conformément au document marché, le constructeur garantie le matériel de sa fourniture.

#### Garantie de fonctionnement

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de fonctionnement du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tous feux défectueux à sa mise en service;

- de tous les feux faisant partie du même lot de fourniture.

#### Garanties de performances

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de performance du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tout ou partie du feu dont les essais, donneraient des résultats inférieurs aux minima indiqués au CCTP;

- de tous les feux faisant partie du même lot de fourniture.

Les performances garanties sont les suivantes :

- La photométrie du feu;

- La durée de vie du feu.

La durée de vie d'un feu est de 48 mois minimum sans disfonctionnement.

### Réception des fournitures

#### Contenu de la fourniture

Le feu de balisage est fourni complet et prêt à fonctionner. Il est protégé par un emballage permettant sa manutention et son stockage. Cet ensemble comprend notamment:

- Câblage et connexion électrique nécessaire au fonctionnement du feu.

#### Réception du matériel

Chaque feu fait l'objet d'une vérification de la qualité et des performances réalisées par le fournisseur.

Sont au minimum vérifiés :

- l'intensité lumineuse moyenne du faisceau principal, en Cd;

- les caractéristiques dimensionnelles;

- la puissance électrique consommée, en w;

- l'isolement par rapport à la masse métallique du feu;

- étanchéité à la pression et à la dépression.

Le fournisseur consigne les résultats de ces essais sur un Bulletin d'essais. Ce document doit parvenir au PCT de l’aéroport avant la livraison du matériel.

La réception du matériel n'est prononcée, par le PCT de l’aéroport, qu'après l'examen des documents et vérification des quantités livrées.

Tout manquement peut entraîner le refus du lot de fourniture et son remplacement aux frais du fournisseur.

Le fournisseur peut assurer l’aéroport de son suivi qualité en proposant une démarche du type ISO 9000 par exemple.

Tous les documents permettant d'en juger, sont à joindre à l'offre.

### Conditionnement et emballage

Les feux sont livrés entièrement montés, prêts à être installés et raccordés au. Ils doivent être également protégés efficacement par un emballage individuel.

### Marquages

#### Marquage sur l'emballage individuel

Sur l'emballage individuel est inscrite la référence du feu. Cette référence permet au personnel chargé de la mise en place du feu, de sélectionner le bon matériel par rapport aux plans et documents d'exécution.

#### Marquage sur le feu

Le fournisseur fournit un marquage sur chaque feu.

Le marquage permet d'identifier de façon certaine:

- le fabricant;

- l'année et le lot de fabrication (n° de série par exemple);

- le type du feu;

- la puissance de la led à utiliser.

Le marquage est inamovible et indélébile.

#### Marquage extérieur

A la partie supérieure du feu, sont visibles de façon permanente, les indications suivantes :

- Un repère de pose (orientation) (obligatoire);

- Un repère correspondant au faisceau gauche (obligatoire).

## Spécifications opérationnelles

### Photométrie opérationnelle minimale

Elle décrit la performance minimale applicable dans tous les cas à un feu neuf, ou à un feu remis en état, installé en exploitation.

La photométrie opérationnelle minimale se définit en référence à l'annexe 14 OACI et en particulier elle tient compte de tous les diagrammes et valeurs définissant les faisceaux. On se reportera utilement au chapitre 5.3 et à l'appendice 1 & 2 l'annexe 14 OACI et aux chapitres M et U des CS-ADR-DSN de l'EASA.

### Photométrie nominale

C'est la performance minimale exigible du feu. Elle est établie pour tenir compte de la dispersion des performances réelles.

### Homogénéité de la photométrie entre les feux

De façon à obtenir un aspect homogène et régulier des ensembles de balisage, la photométrie des feux doit rester dans une fourchette raisonnable :

- Minimum éliminatoire : photométrie opérationnelle.

- Minimum : photométrie nominale.

- Maximum : 115% de la photométrie nominale.

- Maximum éliminatoire : 200% de la photométrie opérationnelle.

### Colorimétrie

La lumière émise par les feux doit satisfaire aux obligations et aux recommandations définies par:

- l'OACI dans l'annexe 14, appendice I, fig. : 1.1;

- L'EASA dans les CS-ADR-DSN, chapitre U930, fig. U.1

## Spécifications particulières

### Fixation du feu

Les éléments de fixation ou d'immobilisation tels que la boulonnerie,  fait partie de la fourniture des feux. Ils seront En acier inoxydable

Le feu est fourni complet prêt à être monté muni de la source lumineuse de technologie conforme à son homologation au STAC.

### Etanchéité

Le feu doit fonctionner de façon étanche:

- Dépression : - 0,5 bar ;

- Suppression : + 0,5 bars ;

.

### Contraintes mécaniques

#### Contraintes mécaniques

##### Tenue au vent et au souffle des réacteurs

Les feux hors sol résistent aux vents extrêmes et au souffle des réacteurs:

- Les feux résistent au vent zone 2 conformément aux règles NV65 février 2009.

- Le feu hors sol résiste également au souffle des réacteurs:

- Normal: 60 m/s,

- Maximum: 130 m/s.

Dans tous les cas, aucune fatigue des matériaux, aucune déformation permanente ne doit être observée pendant la durée de vie du feu de balisage.

##### Vibrations

Les feux doivent supporter sans dommage ni altération de leurs performances des vibrations sinusoïdales de fréquence comprise entre 20 et 2000 Hz et d'amplitude correspondant à une accélération de 15 g. dans les sens transversal, longitudinal et vertical.

FRANGIBILITE

Tous les feux hors sol doivent posséder un dispositif frangible.

Ce dispositif frangible doit être conforme à l'OACI partie 6: Frangibilité partie 4 et notamment le chapitre 4.9.

Le fabriquant devra fournir les comptes rendues d'épreuve indiquant que le dispositif de rupture réponds aux spécifications du chapitre 4.9.2 de l'OACI partie 6: Frangibilité partie 4.

### Agents chimiques

Protection générale contre la corrosion.

Compte tenu des conditions de fonctionnement et d'installations de ces feux, le choix des matériaux entrant dans leur fabrication se porte impérativement sur des matériaux inoxydables, à l'exclusion de tout traitement de surface.

Toute la visserie est réalisée en acier inoxydable.

Toutes précautions sont prises, enfin, pour qu'aucun couple électrochimique ne puisse se former ni aucun blocage par infiltration de matière entraînant des difficultés d'extraction.

### Contraintes thermiques

#### Contraintes climatiques

La température extérieure est comprise entre : -20° et +40°.

L'humidité de l'air est comprise entre : 0% et 100%.

Environnement salin

Le feu doit pouvoir délivrer sa photométrie dans toutes les conditions climatiques ainsi définies.

#### Température interne du feu

La température interne du feu ne devra pas dépasser 130° quelles que soient les conditions climatiques.

Aucune pièce métallique du feu (interne ou externe) ne doit avoir une température dépassant 150°.

### Leds utilisées

La led ou les leds sont fournis avec le feu de balisage. Elles sont identiques au type ayant servie à l'homologation du feu auprès d'un laboratoire agréé.

Une spécification de ces sources lumineuses est fournie par le fabricant de feux pour chaque type de feu.

### Raccordements électriques

Feux

Le raccordement électrique se fait par câble de section 3g1.5mm².La longueur des câbles est de 300 mm à l'extérieur du feu. Un presse étoupe assure l'étanchéité du feu.

## Spécifications de maintenance

### Généralités

Le feu led est prévu pour fonctionner sans intervention 10 000 h,

Il est prévu deux types de maintenance:

#### Maintenance courante

La maintenance courante est limitée à un nettoyage extérieur du feu, sans démontage.

#### Maintenance corrective

La maintenance corrective est réalisée en atelier et implique le démontage et le remontage du feu sur son embase. Son but est de rendre au feu un "état neuf".

Les travaux de maintenance, réalisés en atelier, comprennent notamment :

- Le remplacement de la LED ou de l'alimentation;

- Le remplacement des joints et de toutes les petites pièces (voir manuel de maintenance fabricant);

Le fournisseur doit préciser de façon exhaustive tous les éléments nécessaires au bon déroulement de ces opérations.

### Documents à fournir

Une liste des constituants, une vue éclatée et une nomenclature précise des pièces avec leur coût (ajouté au bordereau des prix unitaires), est fournie, avec dessins et schémas.

Une notice d'installation et une notice d'entretien courant sont par ailleurs systématiquement fournies; à cette dernière notice est annexée une liste des pièces d'usure. La notice précise les données de recyclage ou d'élimination des pièces en rebut, y compris les peintures, joints et autres petites pièces.

Les documents sont écrits en Français. Ils sont fournis avec l'offre.

## Dossier d'acceptation du matériel

Le dossier d'acceptation pour chaque référence de feu comporte les documents suivants:

- une fiche produit;

- le certificat d'agrément du STAC ou d'un autre organisme agréé.

Chaque feu devra répondre aux spécifications de l'annexe 14 de l'OACI et aux Certification Spécifications de l'EASA.

Ce dossier est à joindre avec la réponse à l'appel d'offre. Les offres qui ne comprennent pas ce dossier complet ne peuvent être retenues.

### Fiche produit

Cette fiche reprend pour chaque feu, les diverses données techniques, complétées impérativement par les caractéristiques données par le fournisseur.

Ces données sont à considérer comme des grandeurs garanties par le fournisseur.

### Documents à fournir avec le dossier d'acceptation

Avec le dossier d'acceptation du matériel, les documents suivants sont à fournir:

- Le diagramme iso candela du feu (OACI);

- Les conditions de pose, de manutention et de stockage;

- Le manuel de maintenance;

- La vue éclatée avec la nomenclature précise type SAV de toutes les pièces;

- La spécification des sources lumineuses est fournie par le fabricant de feux pour chaque type de feu.

### Acceptation

L'acceptation est obtenue par la remise du dossier d'acceptation complet prouvant la satisfaction à toutes les spécifications du C.C.T.P ainsi que par la communication de tous les essais de type pour l'ensemble de l'échantillon.

Tout défaut du dossier d'acceptation provoque le rejet du matériel proposé.

### Frais du dossier d'acceptation du matériel

Les frais entraînés par la réalisation du dossier acceptation sont entièrement à la charge du fournisseur.

L’aéroport se réserve la possibilité, au vu des résultats, de demander ou de faire procéder à des essais ou mesures complémentaires nécessaires.

#### Modification du produit après passation du marché

Toute modification du produit, à la demande du fournisseur ou de l’aéroport, doit faire l'objet d'un nouveau dossier d'acceptation et d'un ordre de service.

Ces frais de dossier sont à la charge du fournisseur lorsqu'il y a modification du produit postérieure à la remise du dossier d'acceptation, sauf si cette demande de modification émane de l’aéroport.