CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 2

Fourniture feux de balisage à LED   (hors sol et encastrés), pièces détachées et accessoires

Table des matières

FEUX DE BALISAGE	4

1.1.	Description fonctionnelle	4

1.1.1.	Textes de référence	4

1.1.2.	Fonctionnalités prévues	4

1.1.3.	Généralité sur les feux encastrés	4

1.1.4.	Feux hors sol et encastrés de piste à LED	5

1.1.4.1	Feux de protection de piste à led	5

1.1.5.	Feux hors sol et encastrés de voie de circulation a LED	5

1.1.5.1	Feux d'axe de voie de circulation à led	5

1.1.5.2	Feux encastrés omnidirectionnels de voie de circulation à led	5

1.1.5.3	Feux hors sol de voie de circulation à led	5

1.1.6.	Feux à led de barre d'arrêt hors-sol et encastrés	6

1.1.7.	FEUX A ECLATS	6

1.1.7.1	Pour approche et/ou identification de seuil hors sol	6

1.1.7.2	Pour approche et ou identification de seuil encastré	6

1.1.8.	Balises de bord de voie de circulation	6

1.1.8.1	Corps	6

1.1.8.2	Manchons	6

1.1.9.	Garanties	6

1.1.9.1	Garantie de fonctionnement	7

1.1.9.2	Garanties de performances	7

1.1.10.	Réception des fournitures	7

1.1.10.1	Contenu de la fourniture	7

1.1.10.2	Réception du matériel	7

1.1.11.	Conditionnement et emballage	7

1.1.12.	Marquages	8

1.1.12.1	Marquage sur l'emballage individuel	8

1.1.12.2	Marquage sur le feu	8

1.1.12.3	Marquage extérieur	8

1.2.	Spécifications opérationnelles	8

1.2.1.	Photométrie opérationnelle minimale	8

1.2.1.1	Feu de voie de circulation	8

1.2.1.2	Feu d'axe de voie de circulation ou de barre d'arrêt à faisceau large	8

1.2.1.3	Feu d'axe de voie de circulation ou de barre d'arrêt à faisceau étroit	9

1.2.1.4	Feu hors sol rouge pour barre d'arrêt	9

1.2.1.5	Feu de bord de voie de circulation	9

1.2.1.6	Feu de protection de piste	9

1.2.2.	Photométrie nominale	9

1.2.2.1	Feu d'axe de voie	9

1.2.3.	Uniformité de faisceau principal	9

1.2.4.	Homogénéité de la photométrie entre les feux	9

1.2.5.	Colorimétrie	10

1.3.	Spécifications particulières	10

1.3.1.	Fixation du feu	10

1.3.1.1	Feu hors sol	10

1.3.2.	Géométrie du couvercle	10

1.3.3.	Etanchéité	10

1.3.4.	Contraintes mécaniques	10

1.3.4.1	Résistance au roulage des avions	10

1.3.4.1.1	Résistance à la charge verticale	10

1.3.4.1.2	Résistance au cisaillement	10

1.3.4.1.3	Résistance à la torsion	10

1.3.4.1.4	Résistance à la fatigue	11

1.3.4.2	Autres contraintes mécaniques	11

1.3.4.2.1	Tenue au vent et au souffle des réacteurs	11

1.3.4.2.2	Vibrations	11

1.3.4.2.3	Chocs	11

1.3.4.2.4	Impact hydraulique	11

1.3.4.3	Frangibilité	11

1.3.4.4	Réglage des feux hors sol	11

1.3.4.5	Contraintes de positionnement des feux encastrés	12

1.3.5.	Agents chimiques	12

1.3.6.	Contraintes thermiques	12

1.3.6.1	Contraintes climatiques	12

1.3.6.2	Température interne du feu	12

1.3.7.	Leds utilisées	12

1.3.8.	Pièces particulières	13

1.3.8.1	Réflecteurs	13

1.3.8.2	Prismes	13

1.3.9.	Raccordements électriques	13

1.3.9.1	Feux encastrés	13

1.3.9.2	Feux hors sol	13

1.4.	Spécifications de maintenance	13

1.4.1.	Généralités	13

1.4.1.1	Maintenance courante	13

1.4.1.2	Maintenance corrective	13

1.4.2.	Documents à fournir	14

1.5.	Dossier d'acceptation du matériel	14

1.5.1.	Fiche produit	14

1.5.2.	Documents à fournir avec le dossier d'acceptation	14

1.5.3.	Acceptation	14

1.5.4.	Frais du dossier d'acceptation du matériel	14

1.5.4.1	Modification du produit après passation du marché	15

- FEUX DE BALISAGE

## Description fonctionnelle

Les feux de balisage proposés dans le cadre du présent marché de fourniture de feux de balisage aéronautique devront avoir reçu un agrément ou un certificat de conformité délivré par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC). La liste des matériels agréés est disponible sur le site www.stac.aviation-civile.gouv.fr.

### Textes de référence

Les textes législatifs et réglementaires sont applicables:

- EASA - CS-ADR-DSN Aerodromes Design

- Arrêté du 14 mars 2007: Conditions d'homologation et procédures d'exploitation des aérodromes (C.H.E.A.).

- Annexe 14 à la convention relative à l'Aviation Civile Internationale,

- Manuel de conception des aérodromes:

- Partie 4 - Aide Visuelles,

- Partie 5 - Installations électriques.

- Partie 6 - Frangibilité

- IEC TS 61827 – Caractéristiques des feux encastrés et hors sol utilisés sur les aérodromes et les hélistations,

- Spécifications F.A.A. pour équipement de balisage.

### Fonctionnalités prévues

Les feux de balisage de voie de circulation proposés dans le cadre du présent projet sont déclinés par fonction de balisage:

- Les appellations données sont propres à l’aéroport d’AJACCIO.

- Les appellations propres au constructeur devront être renseignées, sur le document joint en annexe, lors de la réponse au marché de fourniture.

- Les feux de balisage proposés dans le cadre du présent marché seront des feux de balisage lumineux de technologie à LED pour des alimentations par secteur 240v

### Généralité sur les feux encastrés

Les feux sont montés sur une base FAA directement Les feux de balisage axial décrits dans les tableaux ci-dessous sont destinés à être utilisés avec une portée visuelle de piste inférieure à 350m.

Les spécifications seront conformes aux textes réglementaires en vigueur et doivent être conformes:

- Aux spécifications de l'appendice 2, Figure A2-12 Note 3 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI,

- Aux spécifications du chapitre U, figure U-16 note C des CS-ADR-DSN de l'EASA.

### Feux hors sol et encastrés de piste à LED

Les feux sont conformes aux spécifications de l'appendice 2 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et au Chapter U - Colours for Aeronautical Ground Lights, Markings, Signs and Panels des CS–ADR-DSN - Aerodromes Design de l'EASA.

#### Feux de protection de piste à led

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feu de protection de piste (Wig Wag) à led 240V avec semelle de montage | FEU-WW-LED-240V-C |
| Feu de protection de piste (Wig Wag) halogène 240V avec semelle de montage | FEU-WW-HAL-240V-C |

Le feu hors sol est fourni avec un support frangible (équipé d'une bague cassante) fileté 2 " gaz à sa partie inférieure. Il est également fournit avec son trépied.

### Feux hors sol et encastrés de voie de circulation a LED

Les feux sont conformes aux spécifications de l'appendice 2 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et au Chapter U - Colours for Aeronautical Ground Lights, Markings, Signs and Panels des CS–ADR-DSN - Aerodromes Design de l'EASA.

La tension d’alimentation est 240v,  50hz.

#### Feux d'axe de voie de circulation à led

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feu d'axe de VDC à led droit Vert/Vert | FEU-VDC-LED-D-V/V |
| Feu d'axe de VDC à led droit Jaune/jaune | FEU-VDC-LED-D-J/J |
| Feu d'axe de VDC à led droit Vert/jaune | FEU-VDC-LED-D-V/J |
| Feu d'axe de VDC à led droit Vert/Opaque | FEU-VDC-LED D-V/OP |
| Feu d'axe de VDC à led droit Jaune/Opaque | FEU-VDC-LED D-J/OP |
| Feu d'axe de VDC à led courbe Vert/Vert | FEU-VDC-LED-C-V/V |
| Feu d'axe de VDC à led courbe à gauche Jaune/Vert | FEU-VDC-LED-C-G-J/V |
| Feu d'axe de VDC à led courbe à droite Jaune/Vert | FEU-VDC-LED-C-D-J/V |
| Feu d'axe de VDC à led courbe à gauche Jaune/Opaque | FEU-VDC-LED-C-G-J/OP |
| Feu d'axe de VDC à led courbe à droite Jaune/Opaque | FEU-VDC-LED-C-D-J/OP |
| Feu d'axe de VDC à led courbe à gauche Vert/Opaque | FEU-VDC-LED-C-G-V/OP |
| Feu d'axe de VDC à led courbe à droite Vert/Opaque | FEU-VDC-LED-C-D-V/OP |

#### Feux encastrés omnidirectionnels de voie de circulation à led

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feu de bord de VDC encastré à led Bleu avec fiche tripolaire | FEU-BV-LED-E-B |
| Feu de bord de VDC encastré à led Jaune avec fiche tripolaire | FEU-BV-LED-E-J |
| Feu de bord de VDC encastré à led Vert avec fiche tripolaire | FEU-BV-LED-E-V |
| Feu de bord de VDC encastré à led Rouge avec fiche tripolaire | FEU-BV-LED-E-R |

#### Feux hors sol de voie de circulation à led

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feu de bord de VDC led hors-sol Bleu 230VAC avec trépied | FEU-BV-LED-HS-B-230V |
| Feu d'obstacle led hors-sol Rouge 230VAC avec trépied | FEU-BO-LED-HS-R-230V |

Le feu hors sol est fourni avec un support frangible (équipé d'une bague cassante) fileté 2 " gaz à sa partie inférieure. Il est également fournit avec son trépied.

### Feux à led de barre d'arrêt hors-sol et encastrés

Les feux sont conformes aux spécifications de l'appendice 2 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et au Chapter U - Colours for Aeronautical Ground Lights, Markings, Signs and Panels des CS–ADR-DSN - Aerodromes Design de l'EASA.

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feu de barre d'arrêt à led droit Rouge/Opaque | FEU-BA-LED-D-R/OP |
| Feu de barre d'arrêt à led courbe à gauche Rouge/Opaque | FEU-BA-LED-C-G-R/OP |
| Feu de barre d'arrêt à led courbe à droite Rouge/Opaque | FEU-BA-LED-C-D-R/OP |
| Feu de Barre d'arrêt Led hors-sol type Rouge avec trépied | FEU BA LED HS |

### FEUX A ECLATS

#### Pour approche et/ou identification de seuil hors sol

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feux maitre esclave d’identification de seuil de piste à décharge de condensateur hors sol | FEU-RTIL-HAL-HS |
| Feux maitre esclave d’identification de seuil de piste à led hors sol | FEU-RTIL-LED-HS |
| dispositif lumineux de guidage vers la piste hors sol à décharge de condensateur |  |
| dispositif lumineux de guidage vers la piste hors sol à led |  |

Alimentation des équipements en 240v 50hz, pilotage des feux par câble de commande depuis la tour de contrôle

#### Pour approche et ou identification de seuil encastré

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Feux maitre esclave d’identification de seuil de piste à décharge de condensateur encastré | FEU-RTIL-HAL-EN |
| Feux maitre esclave d’identification de seuil de piste à led encastré | FEU-RTIL-LED-EN |
| dispositif lumineux de guidage vers la piste encastré à décharge de condensateur |  |
| dispositif lumineux de guidage vers la piste encastré à led |  |

### Balises de bord de voie de circulation

Conforme à l'annexe 14 volume 1 $ 5.5.5.

#### Corps

Corps de balise hauteur 375mm de couleur jaune ou bleue.

#### Manchons

Manchons rétro-réfléchissant de couleur Bleue hauteur 250mm minimum.

Manchons rétro-réfléchissant de couleur Rouge hauteur 250mm minimum.

### Garanties

Conformément au document marché, le constructeur garantie le matériel de sa fourniture.

#### Garantie de fonctionnement

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de fonctionnement du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tous feux défectueux à sa mise en service;

- de tous les feux faisant partie du même lot de fourniture.

#### Garanties de performances

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de performance du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tout ou partie du feu dont les essais, donneraient des résultats inférieurs aux minima indiqués au CCTP;

- de tous les feux faisant partie du même lot de fourniture.

Les performances garanties sont les suivantes :

- La photométrie du feu;

- La durée de vie du feu.

La durée de vie d'un feu est de 48 mois minimum sans disfonctionnement.

### Réception des fournitures

#### Contenu de la fourniture

Le feu de balisage est fourni complet et prêt à fonctionner. Il est protégé par un emballage permettant sa manutention et son stockage. Cet ensemble comprend notamment:

- La protection des prismes;

- Trépied pour les feux hors sol;

- Câblage et connexion électrique nécessaire au fonctionnement du feu.

#### Réception du matériel

Chaque feu fait l'objet d'une vérification de la qualité et des performances réalisées par le fournisseur.

Sont au minimum vérifiés :

- l'intensité lumineuse moyenne du faisceau principal, en Cd;

- les caractéristiques dimensionnelles;

- la puissance électrique consommée, en W;

- l'isolement par rapport à la masse métallique du feu;

- étanchéité à la pression et à la dépression.

Le fournisseur consigne les résultats de ces essais sur un Bulletin d'essais. Ce document doit parvenir au PCT de l’aéroport avant la livraison du matériel.

La réception du matériel n'est prononcée, par le PCT de l’aéroport, qu'après l'examen des documents et vérification des quantités livrées.

Tout manquement peut entraîner le refus du lot de fourniture et son remplacement aux frais du fournisseur.

Le fournisseur peut assurer lePCT de son suivi qualité en proposant une démarche du type ISO 9000 par exemple.

Tous les documents permettant d'en juger, sont à joindre à l'offre.

### Conditionnement et emballage

Les feux sont livrés entièrement montés, prêts à être installés et raccordés au circuit de balisage. Ils doivent être également protégés efficacement par un emballage individuel.

Le fournisseur propose une protection des prismes.

Cette protection des prismes doit pouvoir être ôtée aisément à la mise en service du feu. Elle ne doit pas gêner la mise en place, les raccordements, les essais électriques.

### Marquages

#### Marquage sur l'emballage individuel

Sur l'emballage individuel est inscrite la référence du feu. Cette référence permet au personnel chargé de la mise en place du feu, de sélectionner le bon matériel par rapport aux plans et documents d'exécution.

#### Marquage sur le feu

Le fournisseur fournit un marquage sur chaque feu.

Le marquage permet d'identifier de façon certaine:

- le fabricant;

- l'année et le lot de fabrication (n° de série par exemple);

- le type du feu;

- la puissance de la led à utiliser.

Le marquage est inamovible et indélébile.

#### Marquage extérieur

A la partie supérieure du feu, sont visibles de façon permanente, les indications suivantes :

- Un repère de pose (orientation) (obligatoire);

- Un repère correspondant au faisceau gauche (obligatoire).

## Spécifications opérationnelles

### Photométrie opérationnelle minimale

Elle décrit la performance minimale applicable dans tous les cas à un feu neuf, ou à un feu remis en état, installé en exploitation.

La photométrie opérationnelle minimale se définit en référence à l'annexe 14 OACI et en particulier elle tient compte de tous les diagrammes et valeurs définissant les faisceaux. On se reportera utilement au chapitre 5.3 et à l'appendice 1 & 2 l'annexe 14 OACI et aux chapitres M et U des CS-ADR-DSN de l'EASA.

On distingue pour la photométrie des feux:

- Le faisceau principal;

- Les faisceaux secondaires.

#### Feu de voie de circulation

Les feux axiaux de voie de circulation seront conformes aux spécifications de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI - Appendice 2, Figure A2-12 et A2-13 et au CS-ADR-DSN de l'EASA chapitre U figure U16 et U17, lorsqu’il s’agit des voies de circulation destinées à être utilisées avec une portée visuelle de piste inférieure à une valeur de l’ordre de 350 m. Les feux, proposés dans le cadre du présent marché, seront des feux à led et halogène.

#### Feu d'axe de voie de circulation ou de barre d'arrêt à faisceau large

Le feu de balisage axial de VDC est conforme à:

- l'annexe 14 de l'OACI: Chapitres 5.3.16/5.3.19/5.3.20/5.3.21et à l'appendice 2 - Fig. 2.12;

- Aux CS-ADR-DSN de l'EASA: chapitres M710/M715/M730/M735/M740 et Chap. U fig. U16

Intensité lumineuse moyenne minimale du faisceau principal 200 Cd.

Couleur:

- Verte;

- jaune (pour les dégagements de piste);

- rouge (pour barre d'arrêt);

- jaune (pour point arrêt intermédiaire et poste de dégivrage).

#### Feu d'axe de voie de circulation ou de barre d'arrêt à faisceau étroit

Le feu de balisage axial de VDC est conforme à:

- l'annexe 14 de l'OACI: Chapitres 5.3.16/5.3.19/5.3.20/5.3.21 et l'appendice 2 - Fig. 2.13;

- aux CS-ADR-DSN de l'EASA: chapitres M710/M715/M730/M735/M740 et Chap. U fig. U17.

Intensité lumineuse moyenne minimale du faisceau principal 200 Cd.

Couleur:

- verte;

- jaune (pour les dégagements de piste);

- rouge (pour barre d'arrêt);

- jaune (pour point arrêt intermédiaire et poste de dégivrage).

#### Feu hors sol rouge pour barre d'arrêt

Le feu hors-sol de barre d'arrêt est conforme à l'annexe 14 de l'OACI Chapitre 5.3.19 et particulièrement les chapitres 5.3.19.4, 5.3.19.8 et 5.3.19.10.

#### Feu de bord de voie de circulation

Le feu de bord de voie de circulation est conforme à:

- l'annexe 14 de l'OACI Chapitre 5.3.17;

- aux CS-ADR-DSN de l'EASA Chapitre M.720.

#### Feu de protection de piste

Le feu de protection de piste à haute intensité, type Wig Wag, est conforme à:

- l'annexe 14 de l'OACI. Chapitre 5.3.22, configuration A. et à l’appendice 2 - Figure A2-25;

- aux CS-ADR-DSN de l'EASA Chapitre M745 et fig. U27.

Intensité lumineuse moyenne maximale 3000 Cd.

### Photométrie nominale

C'est la performance minimale exigible du feu. Elle est établie pour tenir compte de la dispersion des performances réelles.

#### Feu d'axe de voie

Intensité lumineuse moyenne renforcée.

Dans le réseau des 2 rectangles de la photométrie, les valeurs d'intensité lumineuses indiquées par l'annexe 14 de l'OACI sont majorées de 15 % ou de 2 EM pour une série.

NOTA : EM est l'écart type des intensités moyennes pondérées calculées sur le faisceau principal pour un échantillon de 20 feux au moins, chaque feu donnant lieu à une mesure. Il est mesuré autant de faisceaux droits que gauche.

### Uniformité de faisceau principal

Sur le périmètre et à l'intérieur du faisceau principal, le rapport entre l'intensité lumineuse maximum mesurée en un point, et l'intensité lumineuse minimale mesurée en un autre point, ne doit pas dépasser 3.

### Homogénéité de la photométrie entre les feux

De façon à obtenir un aspect homogène et régulier des ensembles de balisage, la photométrie des feux doit rester dans une fourchette raisonnable :

- Minimum éliminatoire : photométrie opérationnelle.

- Minimum : photométrie nominale.

- Maximum : 115% de la photométrie nominale.

- Maximum éliminatoire : 200% de la photométrie opérationnelle.

### Colorimétrie

La lumière émise par les feux doit satisfaire aux obligations et aux recommandations définies par:

- l'OACI dans l'annexe 14, appendice I, fig. : 1.1;

- L'EASA dans les CS-ADR-DSN, chapitre U930, fig. U.1

## Spécifications particulières

### Fixation du feu

Les éléments de fixation ou d'immobilisation tels que la boulonnerie, ne fait pas partie de la fourniture des feux.

#### Feu hors sol

La fixation du feu hors sol se fait sur un taraudage 2 pouces gaz solidaire d'un trépied.

Le feu est donc équipé d'une bague cassante, terminée par un filetage 2" gaz (G 2 A).

Le feu est fourni complet prêt à être monté avec son trépied et muni de la source lumineuse de technologie conforme à son homologation au STAC.

### Géométrie du couvercle

La saillie maximale du feu au-dessus du revêtement aéronautique ne doit pas dépasser 12,7 mm.

Aucune accumulation d'eau ou de poussière ne doit être possible devant la fenêtre optique.

La contre pente, si elle existe ne peut concerner que les 15% de la fenêtre optique situés sous le niveau du revêtement aéronautique.

### Etanchéité

Le feu doit fonctionner de façon étanche:

- Dépression : - 0,5 bar ;

- Suppression : + 0,5 bars ;

- Immersion sous 5,00 m d'eau.

Un bouchon de décompression est positionné à la partie inférieure du feu permettant les contrôles systématiques d'étanchéité.

Ce bouchon est fixé dans un taraudage 1/8 pouce gaz (G 1/8 A), avec un joint.

### Contraintes mécaniques

#### Résistance au roulage des avions

Le feu doit être roulable pour tout type d'avion ou de véhicules munis de pneumatiques.

##### Résistance à la charge verticale

La résistance du feu encastré aux efforts de la compression est de 30 daN/cm² sur toute la surface du feu et de l'anneau d'adaptation sans déformation mécanique permanente du couvercle ou de l'optique.

##### Résistance au cisaillement

L'ensemble du feu doit supporter une charge de cisaillement de 100% de la charge verticale. Cette force est appliquée sur la partie supérieure du feu, dans une direction quelconque, parallèlement au plan de pose.

##### Résistance à la torsion

L'ensemble du feu supporte un effort de torsion, repris par l'embase. Ce couple est appliqué sur la partie supérieure du feu et agit dans le plan horizontal.

##### Résistance à la fatigue

Le feu doit résister à 3 millions de manœuvres, exercées verticalement à 50% de la charge nominale, sans que cela entraîne une diminution quelconque des autres caractéristiques mécaniques.

#### Autres contraintes mécaniques

##### Tenue au vent et au souffle des réacteurs

Les feux hors sol résistent aux vents extrêmes et au souffle des réacteurs:

- Les feux résistent au vent zone 2 conformément aux règles NV65 février 2009.

- Le feu hors sol résiste également au souffle des réacteurs:

- Normal: 60 m/s,

- Maximum: 130 m/s.

- Sans que l'axe optique du feu dévie de plus de 0,5°.

Dans tous les cas, aucune fatigue des matériaux, aucune déformation permanente ne doit être observée pendant la durée de vie du feu de balisage.

##### Vibrations

Les feux doivent supporter sans dommage ni altération de leurs performances des vibrations sinusoïdales de fréquence comprise entre 20 et 2000 Hz et d'amplitude correspondant à une accélération de 15 g. dans les sens transversal, longitudinal et vertical.

##### Chocs

Les feux doivent supporter sans dommage ni altération de leurs performances des chocs impulsionnels de durée comprise entre 5 et 45 ms d'amplitude correspondant à une accélération maximale de 15 g. suivant les trois axes.

D'autre part, ils peuvent supporter un impact de 162 J.

##### Impact hydraulique

La partie supérieure de l'ensemble du feu doit pouvoir supporter une pression hydraulique momentanée de 1380 kPa.

#### Frangibilité

Tous les feux hors sol doivent posséder un dispositif frangible.

Ce dispositif frangible doit être conforme à l'OACI partie 6: Frangibilité partie 4 et notamment le chapitre 4.9.

Le fabriquant devra fournir les comptes rendues d'épreuve indiquant que le dispositif de rupture réponds aux spécifications du chapitre 4.9.2 de l'OACI partie 6: Frangibilité partie 4.

#### Réglage des feux hors sol

Le feu est équipé d'un système de positionnement permettant d'assurer une pose facile et précise sur son support.

Il est prévu un dispositif de réglage du feu. Le réglage en azimut est réalisé par rotation du feu sur sa fixation.

Le réglage en site est réalisé par rotation du feu sur un étrier.

Un système de blocage garantit la pérennité du réglage entre deux visites (trois ans), malgré toutes les contraintes climatiques et mécaniques.

Des outils de réglage fin sont prévus pour donner aux régleurs les moyens de positionner le feu à la précision demandée par l'OACI (0,5°).

Le bloc optique comportant la led ou les leds, est prévu démontable et interchangeable sans que le réglage du projecteur soit modifié.

#### Contraintes de positionnement des feux encastrés

Le feu est équipé d'un système de positionnement permettant d'assurer une pose facile et précise sur l'anneau d'adaptation ou l'embase.

Il n'est pas prévu de réglage à ce niveau. Le réglage en site et en azimut est réalisé par le montage correct de l'embase dans le revêtement aéronautique.

Il est prévu sur le couvercle un repère d'alignement, ou des surfaces de positionnement pour y placer un outil, permettant un contrôle précis du réglage en site et en azimut du feu. La précision demandée est de 0,5°.

### Agents chimiques

Protection générale contre la corrosion.

Compte tenu des conditions de fonctionnement et d'installations de ces feux, le choix des matériaux entrant dans leur fabrication se porte impérativement sur des matériaux inoxydables, à l'exclusion de tout traitement de surface.

Toute la visserie est réalisée en acier inoxydable.

Toutes précautions sont prises, enfin, pour qu'aucun couple électrochimique ne puisse se former ni aucun blocage par infiltration de matière entraînant des difficultés d'extraction.

Les joints feront l'objet d'un traitement adapté pour résister aux agents chimiques.

### Contraintes thermiques

#### Contraintes climatiques

La température extérieure est comprise entre : -20° et +40°.

L'humidité de l'air est comprise entre : 0% et 100%.

Le feu doit pouvoir délivrer sa photométrie dans toutes les conditions climatiques ainsi définies.

#### Température interne du feu

La température interne du feu ne devra pas dépasser 130° quelles que soient les conditions climatiques.

Aucune pièce métallique du feu (interne ou externe) ne doit avoir une température dépassant 150°.

### Leds utilisées

La led ou les leds sont fournis avec le feu de balisage. Elles sont identiques au type ayant servie à l'homologation du feu auprès d'un laboratoire agréé.

Une spécification de ces sources lumineuses est fournie par le fabricant de feux pour chaque type de feu. Le temps de ré allumage à chaud (led en fonctionnement sous 6,6 A) doit être inférieur à 150 ms.

Sont notamment précisés pour chaque feu:

- le flux lumineux nominal pour une led neuve, ayant fonctionné au moins 100h;

- le diagramme du flux lumineux dans l'espace;

- la puissance nominale;

- l'intensité absorbée à froid;

- temps de ré allumage à chaud;

- temps d'allumage à froid;

- la durée de vie, temps en heures durant lequel la led délivrent un flux lumineux supérieur à 50% du flux lumineux nominal lorsqu'elle a été alimentée de façon permanente par un courant de 6,6A, et placée dans son environnement normal. Cette durée de vie ne doit pas être inférieure à 56.000h;

- les raccordements électriques sont à préciser par le fabriquant en fonction de la fiche de maintenance.

### Pièces particulières

#### Réflecteurs

Ils sont construits en matériaux inoxydables. Le facteur de réflexion n'est pas altéré avec le temps ou les conditions climatiques.

#### Prismes

Ils sont construits en verre ou en matière à haut pouvoir de transmission. Leur surface est traitée contre l'abrasion et les rayures diverses.

Les prismes peuvent être repolis de façon à accroître leur durée de vie globale.

Dans tous les cas, le fournisseur doit fournir l'assurance que les prismes de ses feux résistent aux contraintes de nettoyage haute pression et cryogénique.

### Raccordements électriques

#### Feux encastrés

Le raccordement électrique se fait par trois câbles unipolaires de section 4 mm² à âme souple et résistant à la température. L'un des câbles, colorié vert jaune est relié de façon permanente à la masse métallique du feu.

Une prise tripolaire surmoulée est connectée à l'extrémité des câbles.

La longueur des câbles est de 300 mm hors feu. Une presse étoupe assure l'étanchéité du feu.

#### Feux hors sol

Le raccordement électrique se fait par câble de section 2 x 2,5 mm².

Une prise bipolaire FAA : Type I - classe A - style 1 - Fig. 1a, est connectée à l'extrémité du câble.

Une borne de terre à visser est prévue à l'extérieur, reliée à toutes les parties métalliques du feu, assurant ainsi l'équipotentialité des masses métalliques.

La longueur des câbles est de 300 mm à l'extérieur du feu. Un presse étoupe assure l'étanchéité du feu.

## Spécifications de maintenance

### Généralités

Le feu led est prévu pour fonctionner sans intervention 10 000 h, dans les conditions définies

Il est prévu deux types de maintenance:

#### Maintenance courante

La maintenance courante est limitée à un nettoyage extérieur du feu, sans démontage.

#### Maintenance corrective

La maintenance corrective est réalisée en atelier et implique le démontage et le remontage du feu sur son embase. Son but est de rendre au feu un "état neuf".

Les travaux de maintenance, réalisés en atelier, comprennent notamment :

- Le remplacement de la LED ou de l'alimentation;

- Le remplacement des joints et de toutes les petites pièces (voir manuel de maintenance fabricant);

- Le changement des prismes.

Le fournisseur doit préciser de façon exhaustive tous les éléments nécessaires au bon déroulement de ces opérations.

### Documents à fournir

Une liste des constituants, une vue éclatée et une nomenclature précise des pièces avec leur coût (ajouté au bordereau des prix unitaires), est fournie, avec dessins et schémas.

Une notice d'installation et une notice d'entretien courant sont par ailleurs systématiquement fournies; à cette dernière notice est annexée une liste des pièces d'usure. La notice précise les données de recyclage ou d'élimination des pièces en rebut, y compris les peintures, joints et autres petites pièces.

Les documents sont écrits en Français. Ils sont fournis avec l'offre.

## Dossier d'acceptation du matériel

Le dossier d'acceptation pour chaque référence de feu comporte les documents suivants:

- une fiche produit;

- le certificat d'agrément du STAC ou d'un autre organisme agréé.

Chaque feu devra répondre aux spécifications de l'annexe 14 de l'OACI et aux Certification Spécifications de l'EASA.

Ce dossier est à joindre avec la réponse à l'appel d'offre. Les offres qui ne comprennent pas ce dossier complet ne peuvent être retenues.

### Fiche produit

Cette fiche reprend pour chaque feu, les diverses données techniques, complétées impérativement par les caractéristiques données par le fournisseur.

Ces données sont à considérer comme des grandeurs garanties par le fournisseur.

### Documents à fournir avec le dossier d'acceptation

Avec le dossier d'acceptation du matériel, les documents suivants sont à fournir:

- Le diagramme iso candela du feu (OACI);

- Courbe intensité lumineuse moyenne du faisceau principal, fonction de l'ampérage;

- Vieillissement des caractéristiques photométriques au cours du temps, (Courbe intensité lumineuse moyenne du faisceau principal, fonction du temps);

- Les conditions de pose, de manutention et de stockage;

- Le manuel de maintenance;

- La vue éclatée avec la nomenclature précise type SAV de toutes les pièces;

- La spécification des sources lumineuses est fournie par le fabricant de feux pour chaque type de feu.

### Acceptation

L'acceptation est obtenue par la remise du dossier d'acceptation complet prouvant la satisfaction à toutes les spécifications du C.C.T.P ainsi que par la communication de tous les essais de type pour l'ensemble de l'échantillon.

Tout défaut du dossier d'acceptation provoque le rejet du matériel proposé.

### Frais du dossier d'acceptation du matériel

Les frais entraînés par la réalisation du dossier acceptation sont entièrement à la charge du fournisseur.

L’aéroport se réserve la possibilité, au vu des résultats, de demander ou de faire procéder à des essais ou mesures complémentaires nécessaires.

#### Modification du produit après passation du marché

Toute modification du produit, à la demande du fournisseur ou de l’aéroport, doit faire l'objet d'un nouveau dossier d'acceptation et d'un ordre de service.

Ces frais de dossier sont à la charge du fournisseur lorsqu'il y a modification du produit postérieure à la remise du dossier d'acceptation, sauf si cette demande de modification émane de l’aéroport.