CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 5

FOURNITURE  DE CÂBLE ET DE CONNECTIQUE  POUR LE BALISAGE  PRIMAIRE ET SECONDAIRE, BASSE TENSION ET  ACCESSOIRES

Table des matières

CABLE DE BALISAGE	3

1.1.	Description fonctionnelle	3

1.1.1.	Textes de référence	3

1.1.2.	Fonctionnalités prévues	3

1.1.3.	Généralité sur le câble PRIMAIRE	3

1.1.3.1	Caractéristiques du câble PRIMAIRE	3

1.1.4.	Généralité sur le câble secondaire	3

1.1.4.1	Caractéristiques du câble secondaire	4

1.1.5.	Généralités  sur le réseau  de terre	4

1.1.5.1	Caractéristiques du câble de terre	4

1.1.6.	Généralités sur le câble Basse Tension 660v	4

1.1.6.1	Caractéristiques du câble BT 660V	4

1.1.7.	Généralités sur le câble BT 240v	4

1.1.7.1	Caractéristiques du câble BT 240V	4

1.1.8.	Généralités sur le câble de TELECOMMANDE.	4

1.1.8.1	Caractéristiques du câble de TELECOMMANDE	4

1.1.9.	Généralité sur le câble de fibre optique.	4

1.1.9.1	Caractéristiques du câble DE FIBRE OPTIQUE	4

1.1.10.	GENERALITE SUR LES CONNEXIONS  PRIMAIRE	5

1.1.10.1	CARACTERISTIQUE DES CONNEXIONS PRIMAIRE	5

1.1.11.	Câble balisage lumineux	5

1.1.11.1	PRIMAIRE	5

1.1.11.2	SECONDAIRE	5

1.1.11.3	CABLE BASSE TENSION	5

1.1.11.4	TELECOMMANDE	5

1.1.12.	Jonction câble primaire	6

1.1.12.1	PRIMAIRE	6

1.1.12.1	SECONDAIRE	6

1.1.13.	Garanties	6

1.1.13.1	Garantie de fonctionnement	6

1.1.13.2	Garanties de performances	6

1.1.14.	Réception des fournitures	6

1.1.14.1	Contenu de la fourniture	6

1.1.14.2	Réception du matériel	6

1.1.15.	Agents chimiques	7

1.1.16.	Contraintes thermiques	7

1.1.16.1	Contraintes climatiques	7

1.2.	Dossier d'acceptation du matériel	7

1.2.1.	Fiche produit	7

1.2.2.	Acceptation	7

1.2.3.	Frais du dossier d'acceptation du matériel	7

1.2.3.1	Modification du produit après passation du marché	7

- CABLE DE BALISAGE

## Description fonctionnelle

Les câbles de  balisage proposés dans le cadre du présent marché de fourniture de matériel de balisage aéronautique devront avoir reçu un agrément ou un certificat de conformité délivré par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC). La liste des matériels agréés est disponible sur le site www.stac.aviation-civile.gouv.fr.

### Textes de référence

Les textes législatifs et réglementaires sont applicables:

- EASA - CS-ADR-DSN Aerodromes Design

- Arrêté du 14 mars 2007: Conditions d'homologation et procédures d'exploitation des aérodromes (C.H.E.A.).

- Annexe 14 à la convention relative à l'Aviation Civile Internationale,

- Manuel de conception des aérodromes:

- Partie 4 - Aide Visuelles,

- Partie 5 - Installations électriques.

- Partie 6 - Frangibilité

- IEC TS 61827 – Caractéristiques des feux encastrés et hors sol utilisés sur les aérodromes et les hélistations,

- Spécifications F.A.A. pour équipement de balisage.

- NF C 15-100

- NF C18-510

- Cette liste n’est pas exhaustive.

### Fonctionnalités prévues

Les câbles de balisage proposés dans le cadre du présent projet sont déclinés par fonction de balisage:

- Les appellations données sont propres à AJACCIO.

- Les appellations propres au constructeur devront être renseignées, sur le document joint en annexe, lors de la réponse au marché de fourniture.

### Généralité sur le câble PRIMAIRE

Le câble est dédié pour les circuits  primaires de balisage aéroportuaire  lumineux

#### Caractéristiques du câble PRIMAIRE

- Ame : 1x6 mm²

Cuivre nu recuit

Forme rode et rétreinte

-  Température maximale de l’âme : 90°C en permanence

250°C en court-circuit durant 5 secondes.

-  Ecran en cuivre nu d’épaisseur 10 /100 mm

-  Gaine extérieure de diamètre compris entre 14,5 mm et 16 mm

-  Gaine extérieure de couleur rouge

- Tension admissible 6/10 (12kv)

### Généralité sur le câble secondaire

Le câble est dédié pour les circuits secondaires de balisage aéroportuaire lumineux

#### Caractéristiques du câble secondaire

Câble secondaire de 2x4 mm²/ AWG10 -600 V en cuivre

### Généralités  sur le réseau  de terre

Un câble de terre nu circule le long du circuit de balisage permettant l’interconnexion des barrettes de terre situé dans les regards

#### Caractéristiques du câble de terre

Cuivre nu section de 25mm²

### Généralités sur le câble Basse Tension 660v

le câble de balisage bt 660v alimente depuis le local balisage les différents circuit basse tension du balisage, une cellule élévatrice transforme notre tension en 660v et tout au long du cheminement des transformateur abaisseur nous transforme cette tension 660v en 240v.

#### Caractéristiques du câble BT 660V

Câble u1000 RO2V 2x16mm²

Câble u1000 RO2V 2x25mm²

Câble u1000 RO2V 2x35mm²

### Généralités sur le câble BT 240v

Le câble de balisage BT 240v alimente des différents point lumineux basse tension du balisage .

#### Caractéristiques du câble BT 240V

Câble souple H07 3G2.5mm

Câble rigide u1000 RO2V 3g1.5mm²

Câble rigide u1000 RO2V 3g1.5mm²

### Généralités sur le câble de TELECOMMANDE.

Le câble de télécommande permet de piloter les feux RTIL situé au seuil de chaque QFU, il sera multi-conducteur.

#### Caractéristiques du câble de TELECOMMANDE

Câble U1000 RO2V 17G2.5mm²

### Généralité sur le câble de fibre optique.

Le câble de fibre optique permettra la télécommande et/ou le transfert de donné pour le balisage lumineux.

#### Caractéristiques du câble DE FIBRE OPTIQUE

Fourniture de câble armé à fibre optique qui répond au descriptif ci-dessous :

Elle ne devra en aucun cas être composée de moins de 12 brins.

Les fibres optiques seront sans connections. Il est indispensable que le type de fibre optique choisi réponde à toutes les contraintes d’environnement envisageables (présence d’eau nécessitant une étanchéité longitudinale et radiale, présence de rongeurs, passage en intérieur et/ou extérieur, etc.).

La fibre optique posée pour des distances inférieures à 550 mètres sera de type multimodale 50/125μm OM3, ou de type monomodale 9/125μm OS1 si la distance est supérieure à 550 mètres.

Chaque brin aura une couleur différente afin de permettre son identification lors du raccordement.

La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des câbles électriques.

Le câble sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun élément métallique.

La fibre optique sera conforme aux normes EN 50173 et ISO/IEC 11801 et aura les caractéristiques optoélectroniques suivantes :

- Fibres multimodales à gradient d'indices :

o Diamètre : 50/125 μm (éventuellement 62,5/125 μm dans le cas de la réalisation d'une continuité d'une fibre optique multimodale à gradient d’indices de diamètre 62,5/125 μm existante)

o Type selon la norme IEC 60793-2-10 : OM3 pour une fibre 50/125 μm (OM1 pour une fibre 62,5/125 μm)

- Fibres monomodales à gradient d'indices :

o Diamètre : 9/125 μm

o Type selon la norme IEC 60793-2-50 : OS1

### GENERALITE SUR LES CONNEXIONS  PRIMAIRE

les connexions pour câble primaire permette le raccordement des transformateurs d’Isolement sur l’ensemble des boucles de balisage .

#### CARACTERISTIQUE DES CONNEXIONS PRIMAIRE

Kit de connexion avec connecteurs en élastomère préfabriqués à monter sur site (montage +coulage de résine) - pour le raccordement au primaire du transformateur d’isolement

• Intensité en régime permanent : 25 A maxi

• Installation intérieure ou extérieure et étanche à l’immersion

• Manœuvrable exclusivement hors tension et APRÈS POLYMÉRISATION de la résine

• Pour les câbles : câble unipolaire avec écran métallique cuivre (ruban ou fils), gaine PR, PVC

ou PE

Diamètre admissible sur gaine : de 9 à 17 mm

### Câble balisage lumineux

Les câbles sont conformes aux spécifications de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et de l'EASA.

#### PRIMAIRE

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Câble primaire balisage lumineux HI | CABLE -HI -PRIMAIRE |

#### SECONDAIRE

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Câble secondaire balisage lumineux HI | CABLE-HI-SECONDAIRE |

#### CABLE BASSE TENSION

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Câble de terre nu 25mm² | CABLE-CUIVRE NU-25² |
| Câble u1000ro2v 2x16mm² | CABLE-BT-2x16² |
| Câble h07 3g2.5mm² | CABLE-BT-3g2.5² |
| Câble u1000 ro2v 3g1,5mm² | CABLE BT 3g1.5 |
| Câble u1000 ro2v 3g2,5mm² | CABLE BT 3g2.5 |
| Câble u1000 ro2v 2x25mm² | CABLE BT 2x25² |
| Câble u1000 ro2v 2x 35 mm² | CABLE BT 2x35 |

#### TELECOMMANDE

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Câble télécommande 17g2.5mm² | CABLE-TELECOM-17g2.5² |
| Câble fibre optique multi mode 12 brins | CABLE-FO MULTI-12B |
| Câble fibre optique mono mode 12 brins | CABLE-FO MONO-12B |

### Jonction câble primaire

Les jonctions sont conformes aux spécifications de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et de l'EASA.

#### PRIMAIRE

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Kit de connexion séparable coulé | KIT-CONN-SEPAR-PRIMAIRE |
| Jonction unipolaire rubanée | KIT-CONN-RUBANE-PRIMAIRE |

#### SECONDAIRE

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Kit de connexion séparable coulé | KIT-CONN-SEPAR-secondaire |

### Garanties

Conformément au document marché, le constructeur garantie le matériel de sa fourniture.

#### Garantie de fonctionnement

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de fonctionnement du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tous câbles défectueux à sa mise en service;

- de tous les câbles  faisant partie du même lot de fourniture.

#### Garanties de performances

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de performance du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tout ou partie du câble dont les essais, donneraient des résultats inférieurs aux minima indiqués au CCTP;

- de tous les câble  faisant partie du même lot de fourniture.

Les performances garanties sont les suivantes :

- résistivité

- isolement

- résistance du câble en milieu humide et salin.

### Réception des fournitures

#### Contenu de la fourniture

Les câbles de balisage seront enroulés sur touret

#### Réception du matériel

Chaque câble fait l'objet d'une vérification de la qualité et des performances réalisées par le fournisseur.

Le fournisseur consigne les résultats de ces essais sur un Bulletin d'essais. Ce document doit parvenir au PCT de l’aéroport avant la livraison du matériel.

La réception du matériel n'est prononcée par l’aéroport qu'après l'examen des documents et vérification des quantités livrées.

Tout manquement peut entraîner le refus du lot de fourniture et son remplacement aux frais du fournisseur.

Le fournisseur peut assurer l’aéroport  de son suivi qualité en proposant une démarche du type ISO 9000 par exemple.

Tous les documents permettant d'en juger, sont à joindre à l'offre.

### Agents chimiques

Protection générale contre la corrosion. Les câbles sont situés en milieux salin proximité directe de la mer

### Contraintes thermiques

#### Contraintes climatiques

La température extérieure est comprise entre : -20° et +50°.

L'humidité de l'air est comprise entre : 0% et 100%.

Le câble doit pouvoir délivrer  la tension  dans toutes les conditions climatiques ainsi définies.

## Dossier d'acceptation du matériel

Le dossier d'acceptation pour chaque référence de câble comporte les documents suivants:

- une fiche produit;

- le certificat d'agrément du STAC ou d'un autre organisme agréé.

Chaque câble devra répondre aux spécifications de l'annexe 14 de l'OACI et aux Certification Spécifications de l'EASA, ainsi qua la c15100

Ce dossier est à joindre avec la réponse à l'appel d'offre. Les offres qui ne comprennent pas ce dossier complet ne peuvent être retenues.

### Fiche produit

Cette fiche reprend pour chaque câble, les diverses données techniques, complétées impérativement par les caractéristiques données par le fournisseur.

Ces données sont à considérer comme des grandeurs garanties par le fournisseur.

### Acceptation

L'acceptation est obtenue par la remise du dossier d'acceptation complet prouvant la satisfaction à toutes les spécifications du C.C.T.P ainsi que par la communication de tous les essais de type pour l'ensemble de l'échantillon.

Tout défaut du dossier d'acceptation provoque le rejet du matériel proposé.

### Frais du dossier d'acceptation du matériel

Les frais entraînés par la réalisation du dossier acceptation sont entièrement à la charge du fournisseur.

L’aéroportse réserve la possibilité, au vu des résultats, de demander ou de faire procéder à des essais ou mesures complémentaires nécessaires.

#### Modification du produit après passation du marché

Toute modification du produit, à la demande du fournisseur ou de l’aéroport, doit faire l'objet d'un nouveau dossier d'acceptation et d'un ordre de service.

Ces frais de dossier sont à la charge du fournisseur lorsqu'il y a modification du produit postérieure à la remise du dossier d'acceptation, sauf si cette demande de modification émane de l’aéroport.