CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 7

Fourniture de transformateur élévateur et abaisseur pour le balisage BT parallèle et l’alimentation des mats d’éclairage, pièces détachées et accessoires.

Table des matières

1.1.	Description fonctionnelle	3

1.1.1.	Textes de référence	3

1.1.2.	Fonctionnalités prévues	3

1.1.3.	Généralité sur les transformateurs	3

1.1.3.1	Transformateur balisage BT parallèle	3

1.1.3.2	Transformateur alimentation mat d’éclairage	4

1.1.4.	installation	4

1.1.5.	Garanties	4

1.1.5.1	Garantie de fonctionnement	4

1.1.5.2	Garanties de performances	4

1.1.6.	Réception des fournitures	5

1.1.6.1	Contenu de la fourniture	5

1.1.6.2	Réception du matériel	5

1.1.7.	Conditionnement et emballage	5

1.1.8.	Marquages	5

1.1.8.1	Marquage sur l'emballage individuel	5

1.1.8.2	Marquage sur transformateur	5

1.2.	Spécifications opérationnelles	5

1.2.1.	transformateurs  balisage	5

1.2.1.1	Cellule élévatrice	5

1.2.1.2	Cellule abaisseur	6

1.2.2.	transformateurs  mats d’éclairage	6

1.2.2.1	Cellule élévatrice	6

1.2.2.2	Cellule abaisseur  IP68	7

1.2.2.3	Cellule abaisseur  IP21	7

1.2.3.	Contraintes thermiques	7

1.2.3.1	Contraintes climatiques	7

1.2.4.	Raccordements électriques	7

1.3.	Spécifications de maintenance	8

1.3.1.	Généralités	8

1.3.1.1	Maintenance courante	8

1.3.1.2	Maintenance corrective	8

1.3.2.	Documents à fournir	8

1.4.	Dossier d'acceptation du matériel	8

1.4.1.	Fiche produit	8

1.4.2.	Documents à fournir avec le dossier d'acceptation	8

1.4.3.	Acceptation	8

1.4.4.	Frais du dossier d'acceptation du matériel	9

1.4.4.1	Modification du produit après passation du marché	9

## Description fonctionnelle

Les transformateurs élévateurs et abaisseurs permettent le transport d’énergie sur longue distance.

Ces transformateurs pourront être du type abaisseur ou élévateur. Leur puissance et leurs tensions primaire et secondaire seront définies pour chaque transformateur proposé dans le cadre du présent marché de fourniture. Ils  devront avoir reçu un agrément ou un certificat de conformité.

### Textes de référence

Les textes législatifs et réglementaires sont applicables:

- EASA - CS-ADR-DSN Aerodromes Design

- OACI : Manuel de Conception des Aeroports, part.5

- STNA : CCTP 91068 rev.93

- CENELEC : ENV 50231

- FAA : AC150/5345-10E spec. L829 et L828

- AENA : PPT NTA2-rev5 (1995) et ed.4 (2004)

- NF C52-410

### Fonctionnalités prévues

Les transformateurs proposés dans le cadre du présent projet sont déclinés par fonction :

- Balisage BT parallèle.

- Alimentation des mats d’éclairage parking avion, zones d’activité éloignées.

### Généralité sur les transformateurs

Les transformateurs sont destinés à transporté l’énergie électrique sur de longue distance, pour cela nous élevons la tension, pour le balisage (400v/660v) et pour les mats ou autres zones éloignées (400v/950v).

Les transformateurs abaisseurs sont ceux destinés à l'alimentation des équipements (à partir d'une antenne 660V ou 950V en 230V).

Les transformateurs secs, sont conformes aux normes NFC 52 410. Ils sont étanches à l'immersion, IP68 –IK10, de type résine époxy ou équivalent.

L’entreprise doit fournir le matériel de série figurant dans les catalogues des constructeurs.

Il est équipé d'une protection d'un disjoncteur bipolaire et d'une sonde de température incorporés.

Les spécifications seront conformes aux textes réglementaires en vigueur.

#### Transformateur balisage BT parallèle

Les transformateurs  sont conformes aux spécifications de l'appendice 2 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et au Chapter U - Colours for Aeronautical Ground Lights, Markings, Signs and Panels des CS–ADR-DSN - Aerodromes Design de l'EASA

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Bloc élévateur 400/660 30kva | ELV-660-30KVA |
| Bloc élévateur 400/660 50kva | ELV-660-50KVA |
| Bloc abaisseur étanche IP 68 1kva | ABA-660-1kva |
| Bloc abaisseur étanche IP 68 2kva | ABA-660-2kva |
| Bloc abaisseur étanche IP 68 5kva | ABA-660-5kva |
| Module de raccordement réseau monophasé 1 direction 660v | ABA-660-MODULE-1 |
| Module de raccordement réseau monophasé 2 directions 660v | ABA-660-MODULE-2 |
| Module de raccordement réseau monophasé 3 directions 660v | ABA-660-MODULE-3 |
| Bouchon bipolaire femelle 660v | ABA-660-BOUCHON-F |
| Embout de mise à la terre 660v | ABA-660-EMBOUT-T |
| Bouchon male bipolaire 660v | ABA-660-BOUCHON-M |
| Fiche pour raccordement sur modulo bloc 660v | ABA-660-FICHE |

#### Transformateur alimentation mat d’éclairage

- Les transformateurs  sont conformes à la NF C52-410 et la  NF C15100

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Bloc élévateur 400/950v 160kva IP21 | ELV-950-160kva |
| Bloc élévateur 400/950v 250kva IP21 | ELV-950-250kva |
| Bloc élévateur 400/950v 40kva IP21 | ELV-950-400kva |
| Bloc abaisseur étanche 25kva ip 68 | ABA-950-25kva |
| Bloc abaisseur étanche 250KVA ip 21 | ABA-950-250 kva |
| Bloc abaisseur étanche 400kva ip 21 | ABA-950-400 kva |
| Module de raccordement réseau triphasé 1 direction | ABA-950-MODULE-1 |
| Module de raccordement réseau triphasé 2 directions | ABA-950-MODULE-2 |
| Module de raccordement réseau triphsé 3 directions | ABA-950-MODULE-3 |
| Bouchon triphasé femelle | ABA-950-BOUCHON-F |
| Embout de mise à la terre | ABA-950-EMBOUT-T |
| Bouchon male triphasé | ABA-950-BOUCHON-M |
| Fiche pour raccordement sur modulo bloc | ABA-950-FICHE |

### installation

Les transformateurs élévateurs sont installés dans la centrale électrique.

Ils seront du type mobile sur roulette avec blocage en position sur caniveaux.

Les transformateur abaisseur sont installés dans des regards à l’extérieur ils sont régulièrement immergés les abaisseur IP21 sont situés dans un local électrique  étanche à l’eau.

### Garanties

Conformément au document marché, le constructeur garantie le matériel de sa fourniture.

#### Garantie de fonctionnement

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de fonctionnement du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement :

- de tous transformateurs défectueux à sa mise en service;

- de tous les transformateurs faisant partie du même lot de fourniture.

#### Garanties de performances

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de performance du fournisseur s'applique sans exclusive.

AJACCIO se réserve le droit d'exiger le remplacement.

### Réception des fournitures

#### Contenu de la fourniture

Le transformateur est fourni complet et prêt à fonctionner. Il est protégé par un emballage permettant sa manutention et son stockage.

#### Réception du matériel

Chaque transformateur  fait l'objet d'une vérification de la qualité et des performances réalisées par le fournisseur.

Le fournisseur consigne les résultats de ces essais sur un Bulletin d'essais. Ce document doit parvenir à l’aéroport avant la livraison du matériel.

La réception du matériel n'est prononcée, par l’aéroport qu'après l'examen des documents et vérification des quantités livrées.

Tout manquement peut entraîner le refus du lot de fourniture et son remplacement aux frais du fournisseur.

Le fournisseur peut assurer l’aéroport de son suivi qualité en proposant une démarche du type ISO 9000 par exemple.

Tous les documents permettant d'en juger sont à joindre à l'offre.

### Conditionnement et emballage

Les transformateurs sont livrés entièrement montés, prêts à être installés et raccordés au circuit d’alimentation. Ils doivent être également protégés efficacement par un emballage individuel.

### Marquages

#### Marquage sur l'emballage individuel

Sur l'emballage individuel est inscrite la référence du transformateur. Cette référence permet au personnel chargé de la mise en place du transformateur de sélectionner le bon matériel par rapport aux plans et documents d'exécution.

#### Marquage sur transformateur

Le fournisseur fournit un marquage sur chaque transformateur.

Le marquage permet d'identifier de façon certaine :

- le fabricant;

- l'année et le lot de fabrication (n° de série par exemple);

- le type de transformateur

- la puissance

- la tension d’entrée et de sortie

Le marquage est inamovible et indélébile.

## Spécifications opérationnelles

### transformateurs  balisage

#### Cellule élévatrice

- Désignation : transformateur

- Type : intérieur, sec de classe H

- diélectrique : à refroidissement dans l’air

- tension nominal primaire : triphasé 400V + neutre

- tension secondaire : 660V mono

- puissance : 30KVA/50KVA

- fréquence : 50hz

- Classe isolement : 1100 V 50z

- Protection : Fusible HPC pouvoir de coupure 50KA

- Accessoires :

  - galets de roulement

  - crochets de levage

  - plaque de raccordement

  - sonde de température

  - tore  de protection homopolaire

La cellule est réalisée sous forme d’une enveloppe métallique en tôle d’acier, fermée sur toutes ses faces, y compris la face inférieure dans laquelle sont ménagées des ouvertures calibrées en fonction du diamètre des câbles haute tension ainsi que le dispositif de bridage des câbles.

Un collecteur de terre est fixé à la partie inférieure des cellules et est relié au circuit de terre général du poste de transformation.

#### Cellule abaisseur

- Désignation : transformateur

- Degré de protection : IP 68

- diélectrique : sec

- tension nominal primaire : 660 v mono

- tension secondaire : 230V monophasé

- puissance : 1/2/5 KVA

- fréquence : 50hz

- Classe isolement : 1100 V 50z

- Protection : Fusible HPC

- Raccordement sans coupure du circuit primaire sur module de raccordement type (modulo bloc)

- Accessoires :

  - crochets de levage

  - plaque de raccordement

  - sonde de température

Le transformateur est installé avec ses accessoires dans le ou sur les parois du regard. Pour les accessoires, la continuité de service impose l'isolement temporaire de l'équipement défaillant sans rupture d'alimentation. L'accessibilité de module de continuité doit être vérifiée.

### transformateurs  mats d’éclairage

#### Cellule élévatrice

- Désignation : transformateur

- Type : intérieur, sec de classe H

- diélectrique : à refroidissement dans l’air

- tension nominal primaire : triphasé 400V + neutre

- tension secondaire : 950v triphasé

- puissance : 160/250/400 KVA

- fréquence : 50hz

- Classe isolement : 1100 V 50z

- Protection : Fusible HPC pouvoir de coupure 50KA

- Accessoires :

  - galets de roulement

  - crochets de levage

  - plaque de raccordement

  - sonde de température

  - tore  de protection homopolaire

La cellule est réalisée sous forme d’une enveloppe métallique en tôle d’acier, fermée sur toutes ses faces, y compris la face inférieure dans laquelle sont ménagées des ouvertures calibrées en fonction du diamètre des câbles haute tension ainsi que le dispositif de bridage des câbles.

Un collecteur de terre est fixé à la partie inférieure des cellules et est relié au circuit de terre général du poste de transformation.

#### Cellule abaisseur  IP68

- Désignation : transformateur

- Degré de protection : IP 68

- diélectrique : sec

- tension nominal primaire : 950v mono

- tension secondaire : 400V + neutre triphasé

- puissance : 25 KVA

- fréquence : 50hz

- Classe isolement : 1100 V 50z

- Protection : Fusible HPC

- Raccordement sans coupure du circuit primaire sur module de raccordement type (modulo bloc)

- Accessoires :

  - crochets de levage

  - plaque de raccordement

  - sonde de température

Le transformateur est installé avec ses accessoires dans le regard. Pour les accessoires, la continuité de service impose l'isolement temporaire de l'équipement défaillant sans rupture d'alimentation. L'accessibilité de module de continuité doit être vérifiée.

#### Cellule abaisseur  IP21

- Désignation : transformateur

- Degré de protection : IP 21

- diélectrique : sec

- tension nominal primaire : 950v mono

- tension secondaire : 400V + neutre triphasé

- puissance : 250/400KVA

- fréquence : 50hz

- Classe isolement : 1100 V 50z

- Protection : Fusible HPC

- Raccordement par bornier

- Accessoires :

  - crochets de levage

  - plaque de raccordement

  - sonde de température

.

### Contraintes thermiques

#### Contraintes climatiques

La température extérieure est comprise entre : 0 et +50°.

### Raccordements électriques

Le raccordement électrique des transformateurs abaisseur se fait sur des modules de raccordement permettant la continuité de service.

Une borne de terre à visser est prévue à l'extérieur, reliée à toutes les parties métalliques du transformateur assurant ainsi l'équipotentialité des masses métalliques.

.

## Spécifications de maintenance

### Généralités

Il est prévu deux types de maintenance:

#### Maintenance courante

La maintenance courante est limitée à un nettoyage extérieur du transformateur, sans démontage.

#### Maintenance corrective

La maintenance corrective est réalisée en atelier et implique le démontage et le remontage du transformateur. Son but est de rendre au transformateur un "état neuf".

Le fournisseur doit préciser de façon exhaustive tous les éléments nécessaires au bon déroulement de ces opérations.

### Documents à fournir

Une liste des constituants, une vue éclatée et une nomenclature précise des pièces avec leur coût (ajouté au bordereau des prix unitaires), est fournie, avec dessins et schémas.

Une notice d'installation et une notice d'entretien courant sont par ailleurs systématiquement fournies; à cette dernière notice est annexée une liste des pièces d'usure. La notice précise les données de recyclage ou d'élimination des pièces en rebut, y compris les peintures, joints et autres petites pièces.

Les documents sont écrits en Français. Ils sont fournis avec l'offre.

## Dossier d'acceptation du matériel

Le dossier d'acceptation pour chaque référence de transformateur comporte les documents suivants:

- une fiche produit;

- le certificat d'agrément du STAC ou d'un autre organisme agréé.

Chaque transformateur devra répondre aux spécifications de l'annexe 14 de l'OACI et aux Certification Spécifications de l'EASA.

Ce dossier est à joindre avec la réponse à l'appel d'offre. Les offres qui ne comprennent pas ce dossier complet ne peuvent être retenues.

### Fiche produit

Cette fiche reprend pour chaque transformateur, les diverses données techniques, complétées impérativement par les caractéristiques données par le fournisseur.

Ces données sont à considérer comme des grandeurs garanties par le fournisseur.

### Documents à fournir avec le dossier d'acceptation

Avec le dossier d'acceptation du matériel, les documents suivants sont à fournir:

- Les conditions de pose, de manutention et de stockage;

- Le manuel de maintenance;

- La vue éclatée avec la nomenclature précise type SAV de toutes les pièces;

### Acceptation

L'acceptation est obtenue par la remise du dossier d'acceptation complet prouvant la satisfaction à toutes les spécifications du C.C.T.P ainsi que par la communication de tous les essais de type pour l'ensemble de l'échantillon.

Tout défaut du dossier d'acceptation provoque le rejet du matériel proposé.

### Frais du dossier d'acceptation du matériel

Les frais entraînés par la réalisation du dossier acceptation sont entièrement à la charge du fournisseur.

L’aéroport se réserve la possibilité, au vu des résultats, de demander ou de faire procéder à des essais ou mesures complémentaires nécessaires.

#### Modification du produit après passation du marché

Toute modification du produit à la demande du fournisseur ou de l’aéroport doit faire l'objet d'un nouveau dossier d'acceptation et d'un ordre de service.

Ces frais de dossier sont à la charge du fournisseur lorsqu'il y a modification du produit postérieure à la remise du dossier d'acceptation, sauf si cette demande de modification émane de l’aéroport.