Rénovation du service de Psychiatrie

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE

43, rue de l'Isle

80142 ABBEVILLE CEDEX

Tél : 03.22.25.52.00

Télécopie : 03.22.25.53.96

- Nature et adresse de l’établissement

Le Centre Hospitalier est un établissement de soins situé en centre-ville, au 43 rue de l’Isle, à Abbeville.

- Présentation des travaux projetés

Le projet consiste à rénover les locaux du service de psychiatrie A et B. Cela concerne les chambres mais également les lieux de vie située au 1er étage du bâtiment.

– Dispositions réglementaires applicables à la notice:

Cette liste n’est pas limitative et pour l’ensemble des textes cités ci-dessous ou non, il sera toujours fait application de la dernière édition avec mises à jour, additif, rectificatifs, compléments, modificatifs, etc., en vigueur.

- Code de la Construction et de l’Habitation

- Articles L. 111-1 à L. 111-3 : Dispositions applicables à tous les bâtiments.

- Articles L. 161-1 à L. 165-1 : Personnes Handicapées.

- Articles R. 121-1 à R. 121-13 : Sécurité et protection contre l’incendie (classification des matériaux).

- Articles R. 143-1 à R. 143-47 : Protection contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public.

- Code du travail

- Articles R. 4211-1 à R.4217 : Conception des lieux de travail.

- Articles R. 4221-1 à R.4228 : Utilisation des lieux de travail.

- Arrêté du 25 juin 1980 et ses arrêtés modificatifs : Dispositions Générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

- Arrêtés du 10 Décembre 2004 modifié fixant les règles particulières qui sont applicables aux établissements de type U.

- Arrêté du 2 mai 2005 et ses modifications : relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

- Arrêté du 20 Avril 2017 et ses modifications fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation et Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

D'une manière générale, tout texte concernant les ERP de type U de 1ére catégorie et le code du travail.

- Autres exigences

Ces travaux devront être suivis par un contrôleur technique qui rédigera et remettra un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).

(Art GE 6 à GE 10 du 28 mars 2007 relatifs aux vérifications techniques).

« L’exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation ». (Art GN 13 Travaux dangereux).

- Schéma d’organisation de la sécurité incendie du Centre Hospitalier

Chaque jour de l’année et 24H00 sur 24H00, trois agents qualifiés S.S.I.A.P assurent la sécurité incendie de l’établissement dont 1 chef d’équipe.

1 – Classement – (GN 1,2, 3, U 1,2 et R.143-19)

L’établissement sera divisé à terme en 2 entités. (A l’issue des travaux pharmacie)

Le service de psychiatrie fera partie de l’entité 2 classé en type U de 3éme catégorie avec un effectif de 442 personnes.

L’effectif de l’entité 2 ne sera pas changer suite à ces travaux de rénovations.

2 –Implantation – (CO 1 à 10 et U 5, 6,7)

L’établissement est composé de plusieurs blocs accolés et de bâtiments isolés entre eux. Le bâtiment I est accolé aux Bâtiment J et K. Ce bâtiment étant desservi par une voie engins depuis les accès de secours 1, 3 et 4.

PC Sécurité

Emplacement du SSI

Bât Ia

Bât Ib

Présentation

Concernant le bâtiment Ia, un rez de chaussée et 2 étages décomposés comme suit :

- R+2 : 15 Chambres de garde non accessible aux publics

- R+1 : 30 lits d’hospitalisations de psychiatrie + 2 chambres d’isolement

- RDC : Service de consultations de la douleur et soins palliatif

Concernant le bâtiment Ib, un rez de chaussée et 2 étages décomposés comme suit :

- R+2 : Consultations diabétologie, addictologie.

- R+1 : 30 lits d’hospitalisations de psychiatrie + 2 chambres d’isolement

- RDC : Service de consultations de psychiatrie

Ci-dessous les travaux prévus au R+1 des bâtiments Ia et Ib :

| Voir plan Pages 12 à 16 | Locaux concernés | Travaux prévus |
| --- | --- | --- |
| Zone 1 | Ib 1003, 1005, 1007, 1104, 1107, 1108, 1111, 1112 | Reprise des sols, murs et plafond. Remplacement des portes de chambre par des PCF 1/2h avec oculus muni d’un store intégré. Mise en œuvre de ventilation et reprise des installations électriques. Dépose des fluides médicaux existant. |
|  | Ib 1002, 1004, 1006, 1105, 1106, 1109, 1110, 1113 | Aménagement de douche à l’italienne. Pose de WC et lavabo suspendu. Reprise des cloisons de sanitaires et réfections des gaines techniques. |
|  | Ib 1010 | Création d’une salle de bain thérapeutique, reprise des sols, murs et plafond et remplacement de la porte par une PCF 1/2h. |
|  | Ib 1114 | Réfection des sols, murs et plafond. |
| Zone 2 | Ib 1099, 1100 | Modification du cloisonnement intérieur, reprise des cloisons, reprise des murs, sol et plafond. |
|  | Circulation face local Ib 1098 | Sciage d’une allège de fenêtre pour la mise en place d’une porte de 1 UP. Mise en œuvre d’un escalier de secours métallique extérieur de 2 UP débouchant au RDC du bâtiment, déplacement de l’amenée d’air frais en créant une gaine débouchant en toiture. |
|  | Ib 1021 et 1023 | Modification du cloisonnement intérieur des futures chambres d’isolement, reprise des murs, sol et plafond. Remplacement des portes d’accès par des PCF 1/2h avec oculus muni de store intégré. Mise en œuvre de ventilation et reprise des installations électriques. |

| Zone 2 | Ib 1022, 1025 | Aménagement de douche à l’italienne. Pose de WC et lavabo suspendu. Reprise des cloisons de sanitaires et réfections des gaines techniques |
| --- | --- | --- |
|  | Ib 1027 | Changement de destination du local qui passe d’une chambre à un secrétariat, reprise des sols, murs et plafond. |
|  | Ib 1028, 1031 | Aménagement de 2 chambres accessible aux personnes à mobilités réduites, Reprise des sols, murs et plafond. Remplacement des portes de chambre par des PCF 1/2h avec oculus muni d’un store intégré. Mise en œuvre de ventilation et reprise des installations électriques. |
|  | Ib 1029, 1030 | Aménagement de douche à l’italienne. Pose de WC et lavabo suspendu. Reprise des cloisons de sanitaires et réfections des gaines techniques. |
|  | Ib 1032 | Création d’un salon d’apaisement en lieu et place de 2 réserves, modification du cloisonnement, reprise des sols, murs et plafond. Mise en œuvre d’une PCF 1/2h. Reprise des installations électriques et SSI. |
|  | Ib 1082 à 1088 | Suppression des sanitaires et dégagements associés, ouverture du volume sur la circulation pour créer un réfectoire, Sciage d’une allège de fenêtre pour la mise en place d’une porte de 1 UP donnant sur une terrasse suspendu en structure métallique. Reprise des sols, murs et plafond. Reprise des installations électriques et de ventilation. |
|  | Ib 1089 | Reprise de cloisons et mise en œuvre d’un passe plat donnant sur le réfectoire. Reprise des murs, sol et plafond. |
|  | Ib 1090 | Changement de destination du local de réfectoire et salon, reprise des murs, sols et plafond. |
|  | Circulation devant local Ib 1089 | Sciage d’une allège de fenêtre pour la mise en place d’une porte de 1 UP. Mise en œuvre d’un escalier de secours métallique extérieur de 2 UP débouchant au RDC du bâtiment. |

| Zone 3 | Ib 1035, 1039, 1040, 1043, 1044, 1048, 1049, 1052, 1053, 1056, 1061, 1064, 1065, 1068, 1069, 1072, 1073, 1076, 1077, 1079 | Reprise des sols, murs et plafond. Remplacement des portes de chambre par des PCF 1/2h avec oculus muni d’un store intégré. Mise en œuvre de ventilation et reprise des installations électriques. |
| --- | --- | --- |
|  | Ib 1036, 1038, 1050, 1051, 1045, 1047, 1050, 1051, 1054, 1055, 1062, 1063, 1066, 1067, 1070, 1071, 1074, 1075, 1078 | Aménagement de douche à l’italienne. Pose de WC et lavabo suspendu. Reprise des cloisons de sanitaires et réfections des gaines techniques. |
|  | Ib 1059 | Création d’une salle de bain thérapeutique, reprise des sols, murs et plafond et remplacement de la porte par une PCF 1/2h. |
| Zone 4 | Ia 1053 | Modification de cloison séparative entre le local 1053 et 1060, reprise des installations électrique et reprise des murs, sol et plafond. |
|  | Ia 1060 et 1052 | Suppression de la cloison séparative afin d’agrandir le local 1052, suppression des portes d’accès, reprise des murs, sol et plafond. |
|  | Ia 1057 | Changement de destination du local de bureau à salle de repos. |
|  | Ia 1001 | Changement de destination du local de réserve à salle de soins |
|  | Ia 1003 et 1007 | Modification du cloisonnement intérieur des futures chambres d’isolement, reprise des murs, sol et plafond. Remplacement des portes d’accès par des PCF 1/2h avec oculus muni de store intégré. Mise en œuvre de ventilation et reprise des installations électriques. |
|  | Ia 1004 et 1006 | Aménagement de douche à l’italienne. Pose de WC et lavabo suspendu. Reprise des cloisons de sanitaires et réfections des gaines techniques |
| Zone 4 | Ia 1011, 1013, 1041 | Reprise des sols, murs et plafond. Remplacement des portes de chambre par des PCF 1/2h avec oculus muni d’un store intégré. Mise en œuvre de ventilation et reprise des installations électriques. |
|  | Ia 1010, 1012, 1042 | Aménagement de douche à l’italienne. Pose de WC et lavabo suspendu. Reprise des cloisons de sanitaires et réfections des gaines techniques. |
|  | Ia 1044, 1049 | Aménagement de 2 chambres accessible aux personnes à mobilités réduites, Reprise des sols, murs et plafond. Remplacement des portes de chambre par des PCF 1/2h avec oculus muni d’un store intégré. Mise en œuvre de ventilation et reprise des installations électriques. |
|  | Ia 1048 et 1047 | Aménagement de douche à l’italienne. Pose de WC et lavabo suspendu. Reprise des cloisons de sanitaires et réfections des gaines techniques. |
| Zone 5 | Ia 1014 | Remplacement de la porte d’entrée 1 vantail par une double vantaux CF1/2h, modification cloison séparative avec local Ia 1015 |
|  | Ia 1015 | Création d’un salon d’apaisement en lieu et place de 2 réserves, modification du cloisonnement, reprise des sols, murs et plafond. Mise en œuvre d’une PCF 1/2h. Reprise des installations électriques et SSI. |
|  | Ia 1040 | Transformation de la salle de bains en WC, reprise cloison, sol, plafond. |
|  | Ia 1038 et 1037 | Fusion des 2 locaux pour réaliser un WC, reprise cloison, sol, plafond. |
|  | Ia 1039 | Suppression cloison et porte du local pour obtenir un dégagement, Sciage d’une allège de fenêtre pour la mise en place d’une porte de 1 UP. Mise en œuvre d’une plateforme et d’un escalier de secours métallique extérieur de 2 UP débouchant au RDC du bâtiment. |
|  | Ia 1017, 1019, 1021, 1023, 1028, 1029, 1032, 1033, 1036 | Reprise des sols, murs et plafond. Remplacement des portes de chambre par des PCF 1/2h avec oculus muni d’un store intégré. Mise en œuvre de ventilation et reprise des installations électriques. |
| Zone 5 | Ia 1016, 1018, 1020, 1022, 1027, 1030, 1031, 1035, 1034 | Aménagement de douche à l’italienne. Pose de WC et lavabo suspendu. Reprise des cloisons de sanitaires et réfections des gaines techniques |
|  | Ia 1025, 1026 et 1024 | Changement de destination du local, suppression des cloisons séparatives pour en faire une réserve, remplacement de la porte par une PCF 1/2h muni d’un ferme porte. |
| Circulation | Ia et Ib | Remplacement des portes de recoupement et porte en limite de zone protégé et zones de mise à l’abri, reprise de sol, murs et plafond. |

Notice de sécurité

1 –CLASSEMENT – (GN 1,2, 3, U 1,2 et R.123-19) – page 5

2 –IMPLANTATION – (CO 1 à 10) – page 6

3- CONSTRUCTION –

– Résistance des structures (CO 11 à CO 15)

Les travaux ne devront pas remettre en cause la stabilité du bâtiment.

- Couvertures (CO 16 à CO18)

Sans objet.

– Façades (CO 19 à CO 22 et U 11)

Sans objet.

– Distribution intérieure (CO 23 à CO 26 et U10, 12 et 14)

Le service est distribué en cloisonnement traditionnel.

Les portes de recoupement en limite de zone de mise à l’abri seront de degrés CF 1/2h à fermeture

automatique.

Les portes assurant la limite entre 2 zones protégées seront de degré CF 1h à fermeture

automatique.

– Locaux à risques (CO 27 à CO 29 et U13)

Les réserves du service seront classées risque moyens, les cloisons devront être CF 1h avec les blocs portes CF 1/2h muni de ferme portes.

Les offices alimentaire ne disposeront pas d’appareils de puissance supérieure ou égale à 20kw et seront donc classé à risque courant.

– Conduits et gaines (CO 30 à CO 33 et U27)

Une nouvelle CTA sera installé dans les combles du bâtiment Ib, les conduits franchissant les limites de zone protégé et zone de mise à l’abri seront munis de clapets, au droit des cloisons et seront télécommandés par la détection incendie. Les installations devront être conformes aux articles ci-dessus.

– Aménagements intérieurs – (AM 1 à AM 19 et U23 à U24)

Les revêtements muraux, aménagement intérieur, le sol doivent respecter les articles ci-dessous.

U 23 Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie

§ 1. En aggravation des articles AM 3 et AM 4, les revêtements des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés :

- en catégorie M1 ou B-s1, d0 pour les revêtements des parois verticales ;(revêtement des espaces d’apaisement)

- en catégorie M0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus ;

- en catégorie M2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois verticales ;

- en catégorie M3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes ;

- en catégorie M2 ou en bois de catégorie M3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments.

§ 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou en bois de catégorie M3. (pare vues petit salon)

§ 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, devront avoir satisfait aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1.

Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, devront avoir satisfait aux essais encadrés par la norme (Arrêté du 6 mars 2006) « NF EN ISO 12952-1 et 2. »

4- Dégagements – (CO 34 à CO 60 et U 16 à U 22)

Les portes de chambres auront une largeur de passage de 1m10 minimum et seront de degrés CF 1/2h. Elles disposeront d’un oculus avec un store intégré.

Il est prévu un dispositif de verrouillage des portes par clefs conformément à l’article U21.

5– Désenfumage- (DF 1, 2, 5, 6, U26 et IT 246)

L’amenée d’air qui sera déplacé devra se conformer aux articles cités ci-dessus. La gaine sera réalisée dans les règles de l’art et conforme aux normes en vigueur.

6– Electricité/Eclairage- (EL 1 à EL 17 et EC 1 à EC 15)

D’une manière générale, l’ensemble des installations électriques/éclairages devront se conformer aux articles cités ci-dessus.

L’installation d’éclairage de sécurité actuellement en place est constituée de blocs autonomes d’éclairage de sécurité de type non permanent et sera remanier selon la nouvelle configuration des locaux.

Le Centre Hospitalier possède des groupes électrogènes reprenant l’ensemble de l’éclairage et des installations électriques.

7 – CHAUFFAGE – Ventilation- (CH 5 à CH 44)

Le chauffage mise en place dans les chambres sera de type radiant incorporé au plafond. Il devra respecter les normes en vigueur.

8 – Moyens de secours- (MS 4 à MS 74 et U 41 à U 48)

- Défense intérieure contre l’incendie

- Extincteurs

Les extincteurs sont implantés dans les gaines techniques ouvrables avec un carré/triangle pompier qui est à disposition du personnel soignant. Une signalétique permet d’identifier les emplacements depuis la circulation.

- Robinets d’incendie armés

Sans objet.

- Réseau d’extinction automatique

Sans objet.

- Détection automatique d’incendie

Les locaux sont déjà équipés de détection incendie, l’implantation sera remaniée et les textes clairs seront modifiés. Des flashs seront installés dans les sanitaires réservés aux personnels.

- Consignes de sécurité

Des consignes de sécurité, des plans d’évacuation et d’intervention sont mis en place dans l’établissement. Ils seront remis à jour à l’issue des travaux

- Téléphone urbain et Alarme

L’installation téléphonique permet de prévenir rapidement les secours extérieurs. Il existe une ligne interne de sécurité permettant d’alerter rapidement le PC SECURITE du Centre Hospitalier qui déclenche alors l’intervention d’un agent SSIAP.

- Formation

Des formations en matière de sécurité incendie et des exercices de mise en œuvre des consignes sont réalisées régulièrement et annuellement.

- Défense extérieure contre l’incendie

- Poteaux d’incendie de 100mm normalisés

7 poteaux d’incendie de 100 mm normalisés sont judicieusement positionnés sur le site du Centre Hospitalier. Ils font l’objet d’un contrôle annuel réglementaire par un prestataire agréé.

9 – Conditions d'installation des gaz médicaux - (U 51 à U 64)

Les fluides médicaux qui étaient implantés dans les chambres de la zone 1 seront entièrement déposés.

PLAN MASSE R+1 Bâtiment I :

Zone 5

Zone 3

Zone 4

Zone 3

Zone 1

Zone 2

PLAN Bâtiment Ib ZONE 1 AVANT TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ib Zone 1 APRES TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ib ZONE 2 AVANT TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ib Zone 2 APRES TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ib ZONE 3 AVANT TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ib Zone 3 APRES TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ia ZONE 4 AVANT TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ia ZONE 4 APRES TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ia ZONE 5 AVANT TRAVAUX:

PLAN Bâtiment Ia ZONE 5 APRES TRAVAUX:

PLAN ZMS TOUTE PHASES

Document validé par :

Ingénieur Travaux                                                                                             Directeur

Mr Dupuis	                                                                                                 Me Deruddre