## CCTP Annexe 2
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
ANNEXE n° 2 AU C.C.T.P.
Prestations minimales à effectuer sur les équipements
Les prestations décrites dans les pages qui suivent sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives. Il appartient au prestataire d'assurer l'entretien et la conduite des installations selon la réglementation en vigueur, les règles de l'art, et les préconisations des fabricants des équipements

## généralités
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
locaux techniques chauffagerie/sous-station/rafraichissement/CTA | M | T | S | A
Nettoyage des locaux techniques |  | x
Réglementaires/ vérification présence et fonctionnement |  |  | x
extincteur (en adéquation type de énergie) |  |  | x
ventilation local |  |  | x
coupure diverses(énergie/électrique) |  |  | x
sable, seau……… |  |  | x
vacuité VB/VH |  |  | x
vérification absence de stockage divers |  |  | x
prestations centrales d'alarme
vérification du fonctionnement des reports d'alarme |  |  | x
vérification voyants ou buzeurs |  | x

## chauffage
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
Chaufferie | M | T | S | A
Mise en service des installations
mise en service des divers appareils régulation , pompes , bruleurs,
Contrôle du niveau d'eau |  |  |  | x
mise en service des divers appareils régulation , pompes , bruleurs, |  |  |  | x
Contrôle de combustion |  |  |  | x
indice de noircissement de fumées à l'échelle de Bacharach |  |  |  | x
mesure des pressions foyers et des buses générateurs |  |  |  | x
mesure de CO et CO² |  |  |  | x
détermination du rendement |  |  |  | x
Réglage éventuel de la combustion mise à l'heure des horloges de régulation |  |  | x
contrôle de fonctionnement |  |  |  | x
contrôle de la courbe de régulation |  |  |  | x
Visites de mise au repos suite fin de saison de chauffe
Operations conservatoires de mise au repos des générateurs |  |  |  | x
Nettoyage et ramonage interne |  |  |  | x
Grattage des foyers |  |  |  | x
Graissage de conservation des pièces mobiles |  |  |  | x
Ramonage des carneaux et conduits de fumée |  |  |  | x
Retouches de calorifuge |  |  |  | x
Maintien etat de propreté du local |  |  |  | x
Retouche de peinture anti-rouille |  |  |  | x
Visites d'entretien pendant saison de chauffe
Relevés/contrôle
Relevé des compteur d'appoint d'eau froide | x
Relevé des consommation d'énergie ( compteur d'énergie) | x
vérification de la pression des réseaux | x
contrôle des temperatures de depart et de retour | x
vérification visuelle de l'état des équipements ( corrosion/ dégradations divers) |  |  |  | x
mesure PH et TH des réseaux |  |  |  | x
Analyse d'eau des réseaux (quantité de boue/acidité) |  |  |  | x
Energie: gaz
vérification étanchéité de la tyauterie |  | x
vérification de l'ensemble des organes de sécurité et de coupure |  | x
contrôle de l'amenée de combustible |  |  | x
vérification connexion et fonctionnement élecytovzne gaz et asservissement |  |  | x
générateurs
Opérations conservatoires de mise au repos des générateurs |  |  |  | x
vérification état générale et nettoyage | x
vérification fonctionnement des vannes d'isolement
vérification fonctionnement vanne de pieds de chaudière | x
vérification des élements de sécurité de surpression (soupape) |  |  |  | x
contrôle et essais des élements de sécurité:pressothat manque d'eau/ thermostat de sécurité/thermostat limiteurs etc… | x
vérification rendement combustion (CO², températures des fumées, absence de CO,…..) |  |  | x
contrôle de l'état des foyers et des tubes de fumées
vérification flammes | x
ramonage chaudière/conduit de cheminée/carneaux |  |  |  | x
Retouches de peinture anti rouille |  |  |  | x
Retouches de calorifuge |  |  |  | x
contrôle du niveau d'eau | x
brûleurs
vérification état général/nettoyage ext/int |  |  | x
nettoyage flitre |  |  | x
contrôle des organes de coupures énergie/ de sécurité/ continuité des circuit gaz( étanchéité) |  | x
Entretien des bruleurs |  | x
essais des sécurités |  | x
contrôle de la pression de combustible |  | x
contrôle étancheité des circuits |  | x
contrôle et fonctionnement volet d'air/allumage et détectionde flamme/intesité ionisation |  | x
nettoyage des électrode |  | x
Contrôle des températures d'eau départ et retour |  | x
Contrôle des températures de gaz de combustion à la sortie des générateurs |  | x
réglage de la combustion |  | x
contrôle état des raccordements électriques (ressages et visuel) |  | x
contrôle des ensembles d'éléments électronique de régulation | x
pompes de circulation
vérification état général/ nettoyage |  | x
vérification absence de fuite | x
vérification absence de vibration |  | x
vérification fonctionnement vannes d'isolement |  | x
manœuvre des vanne d'isolement |  |  | x
Détection bruit et échaufferment anormaux |  |  | x
Contrôle intensité absorbée des moteurs |  |  | x
contrôle des protections thermiques et autres |  |  | x
Vérification presse étoupes et refection éventuelle |  |  | x
Permutation des pompes |  | x
Etat des borniers éléctriques |  |  |  | x
contrôle des caractéristiques pompes ( débit etc..) |  |  | x
Expansion à membranes |  | x
Vérification pression d'eau |  |  | x
Contrôle fonctionnement de l'expansion et des élements de sécurité |  |  | x
Contrôle pression soufflage
Vannes et robinetterie
Manoeuvre périodique ouvert/fermé |  |  | x
Graissage des tiges |  |  | x
Vérification et resserrage presse étoupes |  |  | x
Régulation
vérification fonctionnement cascade chaudière | x
vérification servomoteurs ( caratéristique constructeur: course, signal, fin course……..) |  | x
vérification générale ( état des équipement) |  | x
Contrôle de l'accouplement et des fins de course des vannes motorisées |  | x
vérification vannes 3 voies |  | x
contrôle des courbes de loi d'eau | x
contrôle signal des sondes internes/externe | x
contrôle régulation (signal, bandeproportionnelle….) | x
vérification valeur de régime réduit | x
vérification réglage horloge et heure d'été/hivers | x
Armoire électrique
vérification état général-nettoyage |  |  |  | x
vérification de mise à la terre ( mesure) |  |  |  | x
vérification fonctionnement des voyants | x
contrôle des organes de coupure et de protection |  |  | x
vérification serrage des connexions |  |  | x
vérification fonctionnement des alarmes ( voyants/buzeur/report d'alarme) |  |  | x
vérification des éléments electriques contacteur/ themique/ commande |  | x
Divers
Effectuer chasse du pot à boues |  |  | x
Nettoyage filtre interne pot à boue |  |  | x
vérification paramètrage des vannes d'équilibrage |  |  |  | x
curage regard de vidange et de relavage |  |  |  | x
radiateurs
vérification état général |  |  |  | x
contrôle fuite | x
contrôle vannes (thermostatique ou pas/ té de réglage) |  |  |  | x
réglage du débit si nécessaire |  |  |  | x
analyse des réseaux d'eau physico-chimique |  |  |  | x
purge de l'ensemble des radiateurs |  |  |  | x
Rédaction bilan des mesures et controles |  |  |  | x
| 8 | 56 | 3 | 143

## VMC CTA
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - tous sites | M | T | S | A
Entretien mécanique
Vérifications Périodiques
Vérification de l’échauffement des moteurs. |  |  | x
Vérification de l’échauffement des paliers et roulements. |  |  | x
Vérification de l’encrassement des grilles d’aspiration. |  |  | x
Vérification de l’état et de la tension des courroies puis réglage ou remplacement éventuel. |  |  | x
Vérification de l’alignement des poulies. |  |  |  | x
Vérification et reprise des alignements moteurs et ventilateurs. |  |  |  | x
Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation. |  |  | x
Vérification du clavetage des poulies et turbines. |  |  | x
Vérification organes de sécurité |  |  | x
Vérification de l’état des paliers et des roulements. |  |  | x
Contrôle de l’équilibrage des parties tournantes. |  |  | x
Contrôle de débit par collecteur principaux et 1 mesure par collecteurs horizontaux |  |  |  | x
Entretien Courant
Nettoyage des extracteurs des bureaux |  |  | x
Lubrification des moteurs , paliers , arbres, glissiéres ( selon types ) |  |  |  | x
Propreté des caissons d'aspiration , volutes et turbines des ventilateurs |  |  |  | x
Dépoussiérage des coffrets éléctriques |  |  |  | x
Vérification contrôle electrique (serrage connexions/tensions/intensité…) |  |  |  | x
Controle du thermostat antigel |  |  |  | x
Nettoyage local
Poutres climatiques
Nettoyage complet des poutres climatiques |  |  |  | x
Nettoyage des extracteurs |  |  |  | x
Contrôle des vannes et des regulations |  |  |  | x
Verification du débit d'eau et de la pression |  |  |  | x
Tester le fonctionnement des sondes de point de rosée et d’humidité relative |  |  |  | x
Contrôler les points de consignes sur les régulateurs, sondes, thermostats de régulation et de sécurité |  |  |  | x
Caissons filtration
Contrôle de l'encrassement des filtres et leur état |  | x
nettoyage ou remplacament des filtres |  |  | x
Batteries échange
Contrôle de l'entrassement des batteries et nettoyage |  | x
Mesures des températures entrée et sortie |  | x
controles écoulement des condensats |  | x
nettoyage
Contrôle de l'état des résistance |  | x
Caissons mélange
Vérification mécanismes d'entrainement des volets |  | x
Vérification fonctionnement des moteurs de registres mécanismes d'entrainement des volets |  | x
Dépoussiérage et nettoyage de l'ensemble |  |  |  | x
Lubrification |  | x
Volets coupe feu
Vérification des relais d'alarme et signalisation |  |  | x
Nettoyage des prises d'air |  |  |  | x
Essais de fonctionnement |  |  | x
Vérification des asservissement |  |  | x
Vannes et robinetterie |  |  | x
Manoeuvre périodique ouvert/fermé |  |  | x
Graissage des tiges |  |  | x
Vérification et resserrage presse étoupes
Armoire électrique
vérification état général-nettoyage |  |  |  | x
vérification de mise à la terre ( mesure) |  |  |  | x
vérification fonctionnement des voyants | x
contrôle des organes de coupure et de protection |  |  | x
vérification serrage des connexions |  |  | x
vérification fonctionnement des alarmes ( voyants/buzeur/report d'alarme) |  |  | x
vérification des éléments electriques contacteur/ themique/ commande |  | x
Régulation
vérification servomoteurs ( caratéristique constructeur: course, signal, fin course……..) |  | x
vérification générale ( état des équipement) |  |  | x
Contrôle de l'accouplement et des fins de course des vannes motorisées |  |  | x
vérification vannes 3 voies |  | x
verification régulation CO2 |  |  | x
contrôle des courbes de loi d'eau |  | x
contrôle signal des sondes internes/externe |  |  | x
contrôle régulation (signal, bandeproportionnelle….) |  | x
vérification valeur de régime réduit |  |  | x
vérification réglage horloge et heure d'été/hivers |  |  | x
Pompes de circulation circuit recupération
vérification état général/ nettoyage |  | x
vérification absence de fuite | x
vérification absence de vibration |  | x
vérification fonctionnement vannes d'isolement |  | x
manœuvre des vanne d'isolement |  |  | x
Détection bruit et échaufferment anormaux |  |  | x
Contrôle intensité absorbée des moteurs |  |  | x
contrôle des protections thermiques et autres |  |  | x
Vérification presse étoupes et refection éventuelle |  |  | x
Permutation des pompes |  | x
Etat des borniers éléctriques |  |  |  | x
contrôle des caractéristiques pompes ( débit etc..) |  |  | x
VMC
caisson d'extration ou tourelle
vérification general-nettoyage |  |  |  | x
vérification électrique et organe de sécurité |  |  |  | x
nettoyage des élments tournants |  |  |  | x
contrôle courroie et remplacement courroie si nécessaire |  |  |  | x
vérification et contrôle des débits d'air et mesure par colonne au point le plus désavantagé |  |  |  | x
nettoyage des bouches |  |  |  | x
Rédaction bilan des mesures et controles |  |  |  | x

## production eau glacée
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
Production eau glacée tous sites climatisés/unités intérieures | M | T | S | A
la climatisation doit être en état de fonctionner toute l'année pour le site CCI
Production eau glacée
Relevés/contrôle
Relevé des compteur d'appoint d'eau froide |  | x
Relevé des consommation d'énergie ( compteur d'énergie) |  | x
vérification de la pression des réseaux |  | x
vérification visuelle de l'état des équipements ( corrosion/ dégradations divers/calorifuge) |  |  |  | x
mesure PH et TH des réseaux |  |  |  | x
Analyse d'eau des réseaux (quantité de boue/acidité) |  |  |  | x
Groupe d'eau glacée
vérification état général- nettoyage |  |  |  | x
Contrôle du bon fonctionnement général avant saison |  |  | x
Vérification des pressions aspiration et refoulement |  |  | x
Contrôle de l'encrassement des filtres |  |  | x
Nettoyage des filtres et remplacement |  |  | x
Contrôle de l'état de tension des courroies |  |  | x
Contrôle etat de la batterie froide |  |  | x
Vérification de l'écoulement des condensats et nettoyage du bac |  |  | x
Nettoyage des condenseurs |  | x
Vérification compresseur - aérofrigérant |  |  | x
Vérification des éléctrovannes des étages de puissance |  |  | x
Vérification mesure analyse de l'huile (acidité huile….) |  |  |  | x
Vidange huile (si besoin)
Contrôle de la charge en gaz |  |  |  | x
Recherche des fuites de gaz |  |  |  | x
Contrôle de la régulation |  |  | x
Vérification du niveau d'huile |  |  | x
Essai des pressions HP et BP, huile,glacée… |  |  | x
Resserrage de toutes les connexions |  |  |  | x
Mesure des intensités et isolement |  |  | x
Vérification préssostats |  |  | x
Mesure de l'isolement moteur |  |  | x
Nettoyage des moteurs de ventilateur |  |  | x
changement des courroies selon besoin |  |  |  | x
graissage des paliers |  |  |  | x
vérification et contrôle de l'ensemble des supports et autres des ventilateurs |  |  |  | x
pompes de circulation
vérification état général/ nettoyage |  | x
vérification absence de fuite | x
vérification absence de vibration |  | x
vérification fonctionnement vannes d'isolement |  | x
manœuvre des vanne d'isolement |  |  | x
Détection bruit et échaufferment anormaux |  |  | x
Contrôle intensité absorbée des moteurs |  |  | x
contrôle des protections thermiques et autres |  |  | x
Vérification presse étoupes et refection éventuelle |  |  | x
Permutation des pompes |  | x
Etat des borniers éléctriques |  |  |  | x
contrôle des caractéristiques pompes ( débit etc..) |  |  | x
analyse d'huile |  |  | x
Expansion à membranes |  | x
Vérification pression d'eau |  |  | x
Contrôle fonctionnement de l'expansion et des élements de sécurité |  |  | x
Contrôle pression soufflage
Vannes et robinetterie |  |  | x
Manoeuvre périodique ouvert/fermé |  |  | x
Graissage des tiges |  |  | x
Vérification et resserrage presse étoupes
Régulation
vérification fonctionnement cascade groupe froid | x
vérification servomoteurs ( caratéristique constructeur: course, signal, fin course……..) | x
vérification générale ( état des équipement) | x
Contrôle de l'accouplement et des fins de course des vannes motorisées | x
vérification vannes 3 voies | x
contrôle des courbes de loi d'eau | x
contrôle signal des sondes internes/externe | x
contrôle régulation (signal, bandeproportionnelle….) | x
vérification valeur de régime réduit | x
vérification réglage horloge et heure d'été/hivers | x
Armoire électrique
vérification état général-nettoyage |  |  |  | x
vérification de mise à la terre ( mesure) |  |  |  | x
vérification fonctionnement des voyants | x
contrôle des organes de coupure et de protection |  |  | x
vérification serrage des connexions |  |  | x
vérification fonctionnement des alarmes ( voyants/buzeur/report d'alarme) |  |  | x
vérification des éléments electriques contacteur/ themique/ commande |  | x
Divers
Effectuer chasse du pot à boues |  |  | x
vérification paramètrage des vannes d'équilibrage |  |  |  | x
curage regard de vidange et de relavage |  |  |  | x
vérification pompe de relevage |  |  | x
nettoyage des filtres sur air neuf |  | x
analyse des réseaux d'eau physsico-chimique/ pourcentage antigel |  |  |  | x
GTC /commandes/armoires electrique
Vérification générale |  |  |  | x
Vérification mise à la terre |  |  |  | x
vérification des fonctionnement voyant/ alarme/organes de coupures |  | x
vérification des serrages des connexions
vérification du paramètrage de la GTC et de l'ensemble des éléments la composant ( câblage/régulation/programme/écran tactile…..) |  |  |  | x
Rédaction bilan des mesures et controles |  |  |  | x

## unités à détente directe
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
Prestation unités à détente directe (climatisation seule) | M | T | S | A
Prestation unités à détente directe (climatisation seule) pour local serveur
Vérification état général-nettoyage unité ext |  |  |  | x
nettoyage batterie condenseur ext |  |  | x
vérification et contrôle des ventilateur unité ext ( bruit/vibrations/roulement…) |  |  | x
nettoyagedes filtres unités intérieurs |  |  |  | x
contrôle pompe de relevage des condensats |  |  | x
Vérification de l'écoulement des condensats et nettoyage du bac |  |  |  | x
vérification des températures de soufflage |  |  |  | x
vérification des liaisons pré cgargées |  |  |  | x
vérification pressions HP/BP, huile |  |  |  | x
contrôle général de la régualation ( horloge/température ambiante/réduit……) |  |  | x
essais des sécurités HP/BP…..etc) |  |  |  | x
vérificication absence de surchauffe |  |  |  | x
contrôle résistance complémentaire ( période hivers selon appareil) |  |  |  | x
vérification et contrôle electrique (tensions/intensités/resserage de connexions……) |  |  |  | x
contrôle étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  | x
contrôle des charges frigorifiques |  |  |  | x
remplacement des filtres unités intérieurs |  |  |  | x
Armoire électrique/ alimentation électrique
vérification état général-nettoyage |  |  |  | x
vérification de mise à la terre ( mesure) |  |  |  | x
contrôle des organes de coupure et de protection |  |  | x
vérification serrage des connexions |  |  | x
vérification fonctionnement des alarmes ( voyants/buzeur/report d'alarme) |  | x
vérification des éléments electriques contacteur/ themique/ commande |  |  | x
Prestation unités à détente directe pour salle serveur informatique
Vérification état général-nettoyage unité ext |  |  | x
nettoyage batterie condenseur ext |  |  | x
vérification et contrôle des ventilateur unité ext ( bruit/vibrations/roulement…) |  |  | x
nettoyage des filtres unités intérieurs |  | x |  | x
contrôle pompe de relevage des condensats |  |  | x
Vérification de l'écoulement des condensats et nettoyage du bac |  |  | x
vérification des températures de soufflage |  | x
vérification des liaisons pré cgargées |  |  |  | x
vérification pressions HP/BP, huile |  | x
contrôle général de la régualation ( horloge/température ambiante/réduit……) |  | x
essais des sécurités HP/BP…..etc) |  | x
vérificication absence de surchauffe |  |  | x
contrôle résistance complémentaire ( période hivers selon appareil) |  |  | x
vérification et contrôle electrique (tensions/intensités/resserage de connexions……) |  |  | x
contrôle étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  | x
contrôle des charges frigorifiques |  |  |  | x
remplacement des filtres unités intérieurs |  |  |  | x
Armoire électrique/ alimentation électrique
vérification état général-nettoyage |  |  |  | x
vérification de mise à la terre ( mesure) |  |  |  | x
contrôle des organes de coupure et de protection | x
vérification serrage des connexions |  |  |  | x
vérification fonctionnement des alarmes ( voyants/buzeur/report d'alarme) | x
vérification des éléments electriques contacteur/ themique/ commande |  |  | x
Rédaction bilan des mesures et controles |  |  |  | x

## Rideau d'air chaud
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
Rideau d'air chaud | T | A
Contrôle de fonctionnement |  | x
Contrôle taux de soufflage |  | x
Verification des thermostats |  | x
Contrôle de la vitesse de soufflage |  | x
Verification et nettoyage des filtres | x
Nettoyage des turbines |  | x
Contrôle electrique moteur |  | x
Verification des connexions |  | x

## disconnecteurs
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
Disconnecteur tous sites équipés | A
Fermeture du réseau d'alimentation en eau ( manœuvre de vannes) | x
Mise en place des manométres | x
Mesure des pressions amont , aval et différentiel | x
Essai de disconnection vérification soupape de décharge | x
Remise en eau du réseau | x
Vérification de l'étanchéité | x
Nettoyage du filtre en amont | x
vérification des clapets anti-retour | x
Rédaction bilan des mesures et controles | x

## ECS
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
Production d'eau chaude sanitaire- tous sites équipés | S | A
Nettoyage et désinfection de la plaque tibulaire et du corps interne |  | X
Contrôle après démontage des anodes remplacements si nécessaires |  | X
Contrôle températures stockage et départ ECS | X
Chasses au point bas du ballon | X
contrôle et vérification des éléments de régulation de la température ( températuer/choc thermqiue…) | X
Contrôle et vérification des éléments de puissance de chauffe ( ressarge connexion/intensité…) | X
contrôle et vérification des éléments de sécurité | X
Rédaction bilan des mesures et controles |  | x

## désenfumage mécanique
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
| T | S | A
vérification état général-nettoyage |  |  | x
vérification des équipement de relayage/interrupteur de coupure/ pressostat |  | x
vérifictaion sens de rotation |  |  | x
Contrôle du fonctionnement et de l'échauffement des moteurs |  |  | x
Vérification des tensions et intensités absorbées |  |  | x
Contrôle paliers et roulements | x
Vérification et réglage tension des courroies | x
Vérification équilibre des turbines |  |  | x
Contrôle alignement moteur , poulies , ventilateurs |  |  | x
Nettoyage turbines |  |  | x
Contrôle des fixations |  |  | x
Vérification des débits et pressions |  |  | x
Rédaction bilan des mesures et controles |  | x
Envoi PV de bon fonctionnement |  | x

## Double-peau
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
| M | T | S | A
Sondes
Contrôle des temperatures, des valeurs d'ensoleillement, des vitesses d'air et de l'hygrometrie au sein de la double peau | x
vérification du bon fonctionnement des sondes de temperature |  |  | x
vérification du bon fonctionnement des sondes d'ensoleillement |  |  | x
vérification du bon fonctionnement des sondes de vitesse d'air |  |  | x
vérification du bon fonctionnement des sondes d'hygrometrie |  |  | x
Volets motorisés
Contrôle de fonctionnement des verins |  |  | x
Contrôle de fonctionnement des stores à lame motorisé en toiture |  |  | x
Graissage des tringleries, bielettes et systèmes mecanique d'ouverture |  |  |  | x
Verification de l'etat des ventelles |  |  | x
Verification des fixations et de la course des verins |  |  |  | x

## Pompe de relevage
MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Périodicité des tâches
Prestations à réaliser | Périodicité
Production d'eau chaude sanitaire- tous sites équipés | T | S | A
Vérification visuelle de l'état général | x
Contrôle du bon fonctionnement | x
Contrôle du bon fonctionnement du flotteur |  | x
Test du bon fonctionnement des pompes (démarrage/arrêt manuel) |  |  | x
Inspection des connexions électriques et serrage des borniers |  |  | x
Vérification du bon écoulement dans les canalisations |  |  | x
Nettoyage complet du poste de relevage (cuve, parois, flotteurs) |  |  | x
Vérification des clapets anti-retour |  |  | x
Inspection des câbles électriques et test d’isolement |  |  | x