## Synthèse
DATE D'INTERVENTION | ACTIVITE | NUMERO Rapport | NOM RAPPORT | Désignation | Localisation (1) | Localisation (2) | Localisation (3) | Localisation (4) | Equipement / zone | N. Obs séquentiel dans liste récap. Rapport pages 4 à 14 | N.Obs | Gravité | Observation | Récurrence | Date observation | METIER | CORRECTION METIER | SOCIETE | SERVICE | DUREE D'INTERVENTION | NUMERO de BT | Réponse | TRAITEMENT | CONTRÔLE EPML
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE | [5 empty] | 1 | Fiche 01 |  | Réaliser la totalité des mesures de désenfumage annuelle par un technicien compétent. |  | 2019-02-20 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE | [5 empty] | 1 | Fiche 01 |  | Réaliser la totalité des mesures de désenfumage annuelle par un technicien compétent. |  | 2019-02-20 | CLIMATISATION |  | SECMA-ENGIE (C2RMF) |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE | [5 empty] | 2 | Fiche 03 |  | Les débits théoriques présentés par la société de maintenance représentent les débits théoriques des moteurs et non pas les débits théoriques aux bouches, les débits mesurés ne pourront faire l'objet d'observation. |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L1.01 | 3 | Fiche 03 |  | Rendre accessible la grille de soufflage près de l'aire de livraison pour la réalisation de la mesure de débit en toute sécurité. |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L1.01 | 4 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté la présence de panneaux publicitaires devant trois grilles de soufflages du parking public. |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L1.01 | 5 | Fiche 03 |  | Assurer le nettoyage des grilles d'extractions. |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L2.04 | 6 | Fiche 03 |  | Assurer le fonctionnement du désenfumage ZF L2.04 |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  | Compris dans le projet Lemonnier | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L2.01 | 7 | Fiche 03 |  | Assurer le fonctionnement du désenfumage ZF L2.01 |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  | Compris dans le projet Lemonnier | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L2.02 | 8 | Fiche 03 |  | Assurer le fonctionnement du désenfumage ZF L2.02 |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  | Compris dans le projet Lemonnier | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L2.03 | 9 | Fiche 03 |  | Assurer le fonctionnement du désenfumage ZF L2.03 |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  | Compris dans le projet Lemonnier | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF F3.02 | 10 | Fiche 03 |  | Supprimer tout stockage devant les bouches de transfert ZF F3.02 |  | 2019-02-04 |  |  | EPML |  |  |  | Instructions données afin de supprimer les stockages | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | - ZDAI 2222/04 sur place 2222/14 - ZDAI 2229/15 sur place 2222/15 - ZDAI 2502/2 sur place 2602/2 - ZDAI 2226/55 sur place 2230/55 - ZDM 2798/43 sur place 2799/43 - ZDM 3999/82 sur place 3299/02 - ZDAI 3501; ZDAI 3502; ZDAI 3222; ZDAI 3221 | 11 | Fiche 03 |  | Remédier au problème d'identification des zones: - ZDAI 2222/04 sur place 2222/14 - ZDAI 2229/15 sur place 2222/15 - ZDAI 2502/2 sur place 2602/2 - ZDAI 2226/55 sur place 2230/55 - ZDM 2798/43 sur place 2799/43 - ZDM 3999/82 sur place 3299/02 - Revoir toute la zone ZDAI 3501; ZDAI 3502; ZDAI 3222; ZDAI 3221 |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | en cours | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZDAI 2224/18 - ZDAI 2226/38 - ZDAI 2226/41 - de la zone ZDAI 1001/63 | 12 | Fiche 03 |  | Assurer le fonctionnement des détecteurs: - ZDAI 2224/18 - ZDAI 2226/38 - ZDAI 2226/41 - de la zone ZDAI 1001/63 |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | ces détecteurs ont été testés le 28/03/2019 bon fonctionnement, voir BT N°B3745910 | FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Amphi C2RMF | 13 | Fiche 03 |  | Assurer la coupure sons et la remise en lumière de l'amphithéâtre du site de C2RMF. |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | demande de devis en cours | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observation | 14 | Fiche 03 |  | Assurer ou améliorer l'audibilité du signal sonore: - dans le local technique LT 7 de l'école du Louvre. - dans la salle 57N311 à Flore - dans la salle 53N314 à Flore - dans le local technique LT 13 à Flore - dans le dégagement et local sprinkler au niveau 1a de Flore - dans les salles 53E113 et 53N113 à Flore - dans le local technique LT 8a à l'école du Louvre - dans les locaux techniques comme le LT 151 au S1 du site de RMF - dans les salles labo au S3 du site de RMF - dans le local technique du 9èm étage des appartements - dans les salles 54N318, 54ER14, 54RC15 dans les ateliers du site de C2RMF |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | Demande de devis en cours | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observation | 15 a | Fiche 03 |  | Assurer le déverrouillage sur l'équipement d'alarme - de la porte face à l'accueil du S1 de l'école du Louvre - du portillon de l'entrée de la bibliothèque de l'école du Louvre - de la porte de l'entrée principale |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | ECOLE DU LOUVRE Prestataire : APAULO Portes automatiques |  |  |  | Suite au contrôle des ouvertures par DI : la porte coulissante extérieure ne parvenait pas à s'ouvrir à cause du rail qui était plein de petites pierres. / Le CO48 a été remplacé pour que la porte puisse quand même s'ouvrir en cas de avec le rail "encombré" / Porte bibliothèque : les essais on été effectués avec la porte en position verrou. Enposition automatique elle s'ouvre sans aucun problème. | FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observation | 15 b | Fiche 03 |  | Assurer le déverrouillage sur l'équipement d'alarme - de la porte 55N211B donnant sur l'escalier des appartements |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | ISA013 ISA014 ISA009 | B3746478 B3746479 B3746477 | Testé le déverrouillage avec DEF ou VINCI (programmation)) Testé le déverrouillage avec DEF ou VINCI (programmation) Testé le déverrouillage avec DEF ou VINCI (programmation) | FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observation | 15 c | Fiche 03 |  | Assurer le déverrouillage sur l'équipement d'alarme - l'ouverture de la porte d'entrée du site de RMF |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | C2RMF |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observation | 15c | Fiche 03 |  | Assurer le déverrouillage sur l'équipement d'alarme - l'ouverture de la porte d'entrée du site de RMF |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | EN ATTENTE DE RETOUR DES ESSAIS DE NUIT DU DU 04/05/2019 | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | PCF 75S322/1-ICI002 PCF salle laser S2 C2RMF Portes donnant sur escaliers | 16 | Fiche 03 |  | Assurer la fermeture de toutes les portes coupe-feu 75S322/1-ICI002 ,des deux portes zone laser du S3 de C2RMF et des portes donnant sur les escaliers sur détection automatique . |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | ICI002 ICI003 ICI004 ICI027 ICI028 | B3746491 B3746493 B3746494 B3746498 B3746499 | Non raccordé au circuit déclenchement incendie Non raccordé au circuit déclenchement incendie | EN COURS EN COURS FAIT FAIT NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | PCF 75S322/1-ICI002 PCF salle laser S2 C2RMF Portes donnant sur escaliers | 16 | Fiche 03 |  | Assurer la fermeture de toutes les portes coupe-feu 75S322/1-ICI002 ,des deux portes zone laser du S3 de C2RMF et des portes donnant sur les escaliers sur détection automatique . |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | EN ATTENTE DE RETOUR DES ESSAIS DE NUIT DU DU 04/05/2019 | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZDAI 2002, ZDAI 2003, ZDAI 4107 et ZDAI 2004. | 17 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté que le compartimentage n'était pas assuré par plusieurs zone de détection comme la ZDAI 2002, ZDAI 2003, ZDAI 4107 et ZDAI 2004. |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZC F2 ZC F3 ZC L2 ZC L1 ZC L3 ZC L4 | 18 | Fiche 03 |  | Assurer la position de sécurité de : - de la ZC F2 - de la ZC F3 - de la ZC L2 - de la ZC L1 - de la ZC L3 - de la ZC L4 |  | 2019-02-04 | FERMETURES | FERMETURE SDI CLIMATISATION | GESOP |  |  |  | EN ATTENTE DE RETOUR DES ESSAIS DE NUIT DU DU 04/05/2019 | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observations sur fiche UAE | 19 | Fiche 03 |  | Remédier aux défauts de position de sécurité des DAS de la liste fournit "extraction de l'UAE" par la société DEF lors de cette exercice. |  | 2019-02-04 | SDI | FERMETURE SDI CLIMATISATION | DEF |  |  |  | fichier envoyé tous les lundis | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observation sur fiche UAE | 19 | Fiche 03 |  | Remédier aux défauts de position de sécurité des DAS de la liste fournit "extraction de l'UAE" par la société DEF lors de cette exercice. |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observation sur fiche UAE | 19 | Fiche 03 |  | Remédier aux défauts de position de sécurité des DAS de la liste fournit "extraction de l'UAE" par la société DEF lors de cette exercice. |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | IMI001 | B3721391 |  | FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | PCF 55 RC 21 Ecole du Louvre Porte Flore IC 32 | 20 | Fiche 03 |  | Remédier à la possibilité de réarmer la porte coupe-feu 55RC21 à l'école du Louvre après une détection et de la porte IC 32 à Flore. |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | ICA030 ICA032 | B3746487 B3746488 |  | EN COURS FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Voir observation | 21 | Fiche 03 |  | Assurer la fermeture complète des portes: - de la PCF 34 - de la PCF IC10 - du rideaux ICI - du local B 018 et B 019 - du rideau central de la bibliothèque du S1 de RMF - de la porte de la VDI ICI 010 |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | ICI009 ICI010 ICI011 ICI012 ICI031 ICI032 ICI034 IC018 ICI019 | B3746502 B3746503 B3746504 B3746505 B3746506 B3746507 B3746508 B3746509 B3746510 | Non programé dans le sénario incendie Etude pour devis | FAIT EN COURS EN COURS NON FAIT NON FAIT EN COURS EN COURS FAIT FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | portes ICA 28 et 51NC16/1 et 51NC16/2 portes circulation 53E113 53N113 | 22 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté que les portes ICA 28 et 51NC16/1 et 51NC16/2 ne fonctionnait que dans un sens à l'école du Louvre et les portes de la circulation 53E113 ( la porte ne s'ouvre pas complètement à cause du bloc de secours ) et 53N113. |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | ICA024 ICA025 ICA028 ISA005 ISA006 | B3746482 B3746483 B3746484 B3746485 B3746486 | Demande de MURG effectuée à la VIGIE (B3746581 SPIE) . | EN COURS EN COURS NON FAIT FAIT FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Pavillon de Flore ZS F3 | 23 | Fiche 03 |  | Assurer le bon fonctionnement des deux ZS F3 escalier B et escalier A sur les bonnes zones de détections, actuellement les zones de détections des circulations des appartements envoient la ZS de l'escalier des ateliers de C2RMF et les zones de détection des circulations des ateliers de C2RMF envoient la ZS de l'escalier des appartements. |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | Inversion entre VA4 et VA5 sur la prog. Modifié ce jour | FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZDAI 2102/22 ZDAI 2203/69 | 24 | Fiche 03 |  | Assurer le fonctionnement de la ZF L2.03 sur la détection automatique ZDAI 2102/22 faisant partie de la zone locaux alors que nous sommes dans la zone de désenfumage, et de la ZF L2.04 sur la détection automatique ZDAI 2203/69 faisant partie de la zone locaux alors que nous sommes dans la zone de désenfumage. |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | Programmation conforme au cahier des charge SSI | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZDAI 2011 | 25 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté qu'après une détection automatique de la ZDAI 2011 que deux ouvrants se sont ouvert derrière les bureaux de l'accueil au S1 de l'école du Louvre et qui n'apparaît pas sur les plans de zonage de la société DEF et sur le SSI. |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | Oubli d'identification sur les plans | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L2.03, la ZF L2.04, la ZF L2.02, la ZF L2.01, la ZS L2.ESC I, ZS L2.ESC J et la ZS L2.ESC H. | 26 | Fiche 03 |  | Assurer le fonctionnement du désenfumage des zones ZF L2.03, la ZF L2.04, la ZF L2.02, la ZF L2.01, la ZS L2.ESC I, ZS L2.ESC J et la ZS L2.ESC H. |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  | Compris dans le projet Lemonnier | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF L3.01 | 27 | Fiche 03 |  | Assurer l'ouverture totale de plusieurs ouvrants sur la ZF L3.01. |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | ouvrants C2RMF | B3746511 |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF F3.04 | 28 | Fiche 03 |  | Remettre en place les anneaux pour faciliter la fermeture du volet d'extraction de la ZF F3.04. |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  | En cours | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF F2.06 (VA 10) | 29 | Fiche 03 |  | Assurer le fonctionnement du moteur VA10 sur la ZF F2.06. |  | 2019-02-04 | CLIMATISATION |  | AXIMA |  |  |  | Voir avec le coordinateur SSI | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Circulation Ecole du Louvre | 30 | Fiche 03 |  | Supprimer le matériel devant l'ouvrant numéro 3 circulation de l'école du Louvre. |  | 2019-02-04 |  |  | ECOLE DU LOUVRE |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE | [5 empty] | 31 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté des stores devant les ouvrants de l'escalier direction face à l'entrée principale. |  | 2019-02-04 |  |  | ECOLE DU LOUVRE |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | C2RMF Laboratoire | 32 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté sur le site de C2RMF: - que les réarmements des moteurs de désenfumage s'effectuaient au réarmement du SSI - que deux zones de désenfumage partaient en même temps la ZF L3.03 et la ZF L3.04 sur détection automatique - qu'il n'y avait pas de soufflage sur la ZF L3.03 dans l'amphithéatre - des détecteurs automatique d'incendie dans les escaliers |  | 2019-02-04 | SDI |  | DEF |  |  |  | Pas de réarmement moteur depuis SSI. Pas de DI commun sur cde ZFL3,03 et ZFL3,04 Déclenchement VED1 sur les 2 ZF DI Escalier a vérifier | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Ouvrant n° 36 Ecole du Louvre | 33 a | Fiche 03 |  | Assurer l'ouverture de l'ouvrant numéro 36 au RC de l'école du Louvre |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | TMA036 non en maintenace | B3746516 | DEF doit contrôler si les reports d'information sont bons | FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Ouvrant Accueil C2RMF | 33 b | Fiche 03 |  | Assurer l'ouverture de l'ouvrant de l'accueil de C2RMF au RC. |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | C2RMF |  |  |  |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF F2.01 | 34 | Fiche 03 |  | Assurer la bonne fermeture de la porte ICA27 pendant le désenfumage de la ZF F2.01. |  | 2019-02-04 | SDI | FERMETURE | DEF |  |  |  | Problème Mécanique de porte nous demandons un tranfert vers le prestataire de fermeture | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF F2.07 | 35 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté que toutes les portes autour de la ZF F2.07 n'étaient pas munis de ferme-porte. |  | 2019-02-18 | FERMETURES | NON EN MAINTENANCE | GESOP |  |  |  | NON EN MAINTENANCE | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | Laboratoire S3 - Salle de contrôle | 36 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté le manque de ferme porte entre la ZS ESC F et la salle de contrôle au S3. |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | PMI034 | B3746513 |  | NON FAIT
2019-03-18 | SECURITE INCENDIE | SECU-338830050.1.Rev1.R [2019] | MUSEE DU LOUVRE | TRIENNALE SYSTEME SECURITE INCENDIE-SSI ET/OU DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | ZF F2.05 | 37 | Fiche 03 |  | Nous avons constaté le manque d'un ferme-porte sur la porte entre la ZF F2.05 circulation bureau Flore et la salle de lecture Rothschild. |  | 2019-02-04 | FERMETURES |  | GESOP |  | PMA072 | B3746511 |  | NON FAIT

## Codes presta (hidden)
Code presta | DT | Domaine
AR-24 | AR | AERATION
AR-CONS | AR | AERATION
AR-DI | AR | AERATION
AR-ERP | AR | AERATION
AR-IND | AR | AERATION
AR-SB | AR | AERATION
AR-TER | AR | AERATION
AR-US | AR | AERATION
EL-1VP | EL | ELECTRICITE
EL-1VP18 | EL | ELECTRICITE
EL-24 | EL | ELECTRICITE
EL-AT | EL | ELECTRICITE
EL-AtEnR | EL | ELECTRICITE
EL-CHANT | EL | ELECTRICITE
EL-CONS | EL | ELECTRICITE
EL-DIEL | EL | ELECTRICITE
EL-ECLPU | EL | ELECTRICITE
EL-FEUX | EL | ELECTRICITE
EL-IN | EL | ELECTRICITE
EL-IN18 | EL | ELECTRICITE
EL-INSP | EL | ELECTRICITE
EL-PH-VC | EL | ELECTRICITE
EL-PH-VP | EL | ELECTRICITE
EL-QD | EL | ELECTRICITE
EL-QD18 | EL | ELECTRICITE
EL-SCHEM | EL | ELECTRICITE
EL-SILO | EL | ELECTRICITE
EL-TEMP | EL | ELECTRICITE
EL-VP | EL | ELECTRICITE
EL-VP18 | EL | ELECTRICITE
EL-VPD | EL | ELECTRICITE
EL-VPD18 | EL | ELECTRICITE
EP-AN-IN | EP | EQUIPEMENTS DE PROTECTION
EP-AN-VP | EP | EQUIPEMENTS DE PROTECTION
EP-AR-VP | EP | EQUIPEMENTS DE PROTECTION
EP-CH-VP | EP | EQUIPEMENTS DE PROTECTION
EP-DI-VP | EP | EQUIPEMENTS DE PROTECTION
FD-A | FD | FOUDRE
FD-AIC | FD | FOUDRE
FD-C | FD | FOUDRE
FD-CIC | FD | FOUDRE
FD-ETVIC | FD | FOUDRE
FD-V | FD | FOUDRE
FD-VIC | FD | FOUDRE
EL-AR | FO | FOUDRE
IN-AP-VP | IN | SECURITE INCENDIE
IN-COM | IN | SECURITE INCENDIE
IN-GH-VR | IN | SECURITE INCENDIE
IN-MS-VP | IN | SECURITE INCENDIE
IN-MS-VR | IN | SECURITE INCENDIE
IN-PC-VR | IN | SECURITE INCENDIE
IN-SP-Q1 | IN | SECURITE INCENDIE
IN-SP-VP | IN | SECURITE INCENDIE
IN-SP-VR | IN | SECURITE INCENDIE
LO-AJ-AU | LO | LOISIRS
LO-AJ-HI | LO | LOISIRS
LO-AJ-IN | LO | LOISIRS
LO-AJ-VP | LO | LOISIRS
LO-BU-AU | LO | LOISIRS
LO-BU-IN | LO | LOISIRS
LO-BU-VP | LO | LOISIRS
LO-ES-AU | LO | LOISIRS
LO-ES-IN | LO | LOISIRS
LO-ES-VP | LO | LOISIRS
LO-ME-AU | LO | LOISIRS
LO-ME-IN | LO | LOISIRS
LO-ME-VP | LO | LOISIRS
LO-PA-AU | LO | LOISIRS
LO-PA-IN | LO | LOISIRS
LO-PA-VP | LO | LOISIRS
LO-VEH | LO | LOISIRS
LV-25 | LV | LEVAGE
LV-AT | LV | LEVAGE
LV-CHARG | LV | LEVAGE
LV-ECMRS | LV | LEVAGE
LV-ECVP | LV | LEVAGE
LV-GTMRS | LV | LEVAGE
LV-GTVP | LV | LEVAGE
LV-INTER | LV | LEVAGE
LV-MRS | LV | LEVAGE
LV-PEVR | LV | LEVAGE
LV-RK-IN | LV | LEVAGE
LV-RK-VP | LV | LEVAGE
LV-VP | LV | LEVAGE
MD-24 | MD | MACHINES DANGEREUSES
MD-VC | MD | MACHINES DANGEREUSES
MD-VP | MD | MACHINES DANGEREUSES
PO-INI | PO | PORTES ET PORTAILS
PO-VC | PO | PORTES ET PORTAILS
PO-VP | PO | PORTES ET PORTAILS
RI-24 | RI | RAYONNEMENTS IONISANTS
RI-AT | RI | RAYONNEMENTS IONISANTS
RI-CI-VP | RI | RAYONNEMENTS IONISANTS
RI-CONTA | RI | RAYONNEMENTS IONISANTS
RI-VC-RX | RI | RAYONNEMENTS IONISANTS
RI-VP | RI | RAYONNEMENTS IONISANTS
TB-CH-VP | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TB-CL-C | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TB-CL-S | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TB-EN-VP | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TB-ENVP2 | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TB-FM-VP | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TB-GC-VP | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TB-GZ-VP | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TB-VR | TB | THERMIQUE DU BATIMENT
TM-24 | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-AS-CT | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-AS-DM | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-AS-GH | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-AS-MO | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-AS-NM | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-AS-VP | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-AS-VR | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-CB-VP | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-CE | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-EM-MO | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-EM-NM | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-EM-VP | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-ET-VC | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS
TM-INSP | TM | TRANSPORTS MECANIQUES - ASCENSEURS