## Lot 1 SCHNEIDER MGE
INVENTAIRE ET SYNTHESE DES MAINTENANCES LOT 1 : PREVISION CHANGEMENT PIECES MARQUE SCHNEIDER ET MGE (à completer par le prestataire selon préconisations constructeurs)
SITE | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | Descriptif appareil |  |  |  | BATTERIE |  | Mise en service ASI | Date de remplacement
|  | APPAREIL | KVA | N° série | Peremption | Tension/Puissance | Nb d'élément |  | Batteries | Power module | VENT. | Filtre à poussière | CAPA DC | CAPA AC | Carte d'alim. | Bobine MX | Bobine MN manque batterie
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv.00 Local technique Ond.Inf N° 2 | GALAXY 5500 | 120 KVA | 3N9U41017001 | 2029 | 2V 320 Ah | 197 | 2019-04-02 | 2022-08-31 | NA | 2023-02-13 | NA | 2024-02-27 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | NA | 2024-02-23
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 8 |  | 5 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2030-09-06 |  | 2028-02-17 |  | 2029-03-02 | 2029-04-09 | 2026-04-07 |  | 2029-02-26
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 00 - Local Telecom - Informatique médicale | GALAXY VS | 50KVA | BD1926009249 | 2034 | 12V 80 Ah | 40 | 2019-10-16 | 2024-03-25 | 2019-10-16 | 2023-02-13 | NA | NA | NA | 2019-10-16 | NA | 2024-03-25
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 10 | 5 |  |  |  | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2029-03-29 | 2029-10-23 | 2028-02-17 |  |  |  | 2026-10-21 |  | 2029-03-29
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 00 Plateau Imagerie | GALAXY 300 | 10KVA | UJ1639001210 | 2029 | 12V 8Ah | 32 | 2017-09-01 | 2025-01-01 | NA | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2022-02-09 | 2017-09-01 | 2024-04-03 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4 |  | 4 | 3 | 5 | 10 | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2029-01-04 |  | 2029-01-04 | 2028-01-04 | 2027-02-13 | 2027-09-09 | 2031-04-09
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 00 Plateau Imagerie Monoplan 00710 | GALAXY 300 | 10KVA | UJ1646002805 | 2029 | 12V 8 Ah | 32 | 2017-04-14 | 2025-01-01 | NA | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2022-02-09 | 2017-04-14 | 2024-04-03 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4 |  | 4 | 3 | 5 | 10 | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2029-01-04 |  | 2029-01-04 | 2028-01-04 | 2027-02-13 | 2027-04-22 | 2031-04-09
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 00 Plateau Imagerie Biplan 0075 | GALAXY 300 | 10KVA | UJ1649000919 | 2029 | 12V 8 Ah | 32 | 2017-04-14 | 2025-01-01 | NA | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2022-02-09 | 2017-04-14 | 2024-04-03 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4 |  | 4 | 3 | 5 | 10 | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2029-01-04 |  | 2029-01-04 | 2028-01-04 | 2027-02-13 | 2027-04-22 | 2031-04-09
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 01 atelier | EASY UPS 3S | 30KVA | 9E2237T11426 | 2029 | 7Ah | 8 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | NA | 2023-05-10 | NA | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2028-05-13 |  | 2027-05-13 |  | 2028-05-13 | 2033-05-17 | 2030-05-15
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv. 02 Local technique Ond. 7 Contrainte Amiante | GALAXY VS | 80 KVA | ID2114003733 |  | 2V 420 Ah | 198 | 2021-04-05 | 2020-01-23 | NA | 2025-01-01 | NA | 2021-03-18 | 2025-01-01 | 2021-03-18 | NA | 2021-03-18
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 12 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2032-02-01 |  | 2029-01-04 |  | 2026-03-22 | 2035-01-09 | 2028-03-23 |  | 2026-03-22
CHU CAEN Site Côte de nacre | CN Niv 03 AE1 (ONDULEUR en reserve) local 03-183 | GALAXY 300 | 10KVA | UJ1604202699 | 2029 | 2V 8 Ah | 31 | 2016-04-14 | 2021-01-01 | NA | 2024-02-22 | NA | 2021-03-01 | 2016-04-14 | 2023-03-27 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-05 |  | 2028-02-25 |  | 2026-03-05 | 2026-04-22 | 2030-04-01
CHU CAEN Site Côte de nacre | CN Niv 03 Local PC sécurité (MAAF) | GALAXY 5000 | 40 KVA | 1P1H29001 | 2029 | 12V 70Ah | 31 | 2011-06-14 | 2022-02-08 | NA | 2021-03-01 | NA | 2021-03-01 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | NA | 2022-02-08
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2027-02-12 |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 2029-02-21 | 2026-02-19 |  | 2027-02-12
CHU CAEN Site Côte de nacre | CN Niv 03 labo Biochimie local 03-203 | GALAXY 5000 | 60KVA | 1P4H06003 | 2029 | 12V 70Ah | 30 | 2008-01-16 | 2024-03-29 | NA | 2025-01-14 | NA | 2024-03-29 | 2019-02-14 | 2022-02-08 | NA | 2025-01-14
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2029-04-02 |  | 2030-01-18 |  | 2029-04-02 | 2029-02-21 | 2029-02-13 |  | 2030-01-18
CHU CAEN Site Côte de nacre | CN Niv 03 labo Pharmacologie local 03-467 | GALAXY 5000 | 40KVA | 1P2J30004 | 2029 | 12V 41Ah | 36 | 2009-03-17 | 2022-05-02 | NA | 2021-03-03 | NA | 2025-01-16 | 2019-03-04 | 2022-02-08 | NA | 2023-02-14
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2027-05-06 |  | 2026-03-07 |  | 2030-01-20 | 2029-03-11 | 2029-02-13 |  | 2028-02-18
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv.04 Local poste 10/11 Ond. 10/11. Contrainte Amiante | GALAXY VS | 80 KVA | ID2114003738 |  | 2V 300Ah | 198 | 2023-04-19 | 2020-02-06 | NA | 2023-04-19 | NA | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | NA | 2023-04-19
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 12 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2032-02-15 |  | 2027-04-22 |  | 2028-04-22 | 2033-04-26 | 2030-04-24 |  | 2028-04-22
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 04 Local poste 10/11 Ond. REA Contrainte Amiante | GALAXY 5500 | 100 KVA | 3N8S02071001 | 2029 | 2V 300Ah | 193 | 2016-04-19 | 2025-01-01 | NA | 2022-01-01 | NA | 2021-04-23 | 2016-04-19 | 2023-03-28 | NA | 2022-01-01
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 10 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2035-01-09 |  | 2026-01-04 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2030-04-02 |  | 2027-01-05
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv. 04 Local poste 8/9 Ond. 8/9 Contrainte Amiante | GALAXY 5500 | 120 KVA | 3N8R48041001 | 2029 | 2V |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | NA | 2021-03-16 | NA | 2021-03-16 | 2016-09-12 | 2023-03-21 | NA | 2021-03-16
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 10 |  | 5 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2026-09-20 |  | 2026-03-20 |  | 2026-03-20 | 2026-09-20 | 2030-03-26 |  | 2026-03-20
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 05 Local P227 robot Da vinci | EASY UPS 3S | 10KVA | 9E1902T11062 | 2030 |  |  | 2019-09-25 | 2024-04-05 | NA | 2023-02-15 | NA | 2024-03-26 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2029-04-09 |  | 2027-02-18 |  | 2029-03-30 | 2029-10-02 | 2026-09-30
CHU CAEN Site Côte de nacre | CN Niv 06-30 Osmoseur 06-104 | GALAXY 300 | 10KVA | UJ1344102261 | 2029 | 12V | 64 | 2014-04-30 | 2022-05-02 | NA | 2023-02-09 | NA | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2021-03-02 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2026-05-05 |  | 2027-02-12 |  | 2029-02-25 | 2034-03-01 | 2028-03-07
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 23 Coro P417 | GALAXY VS | 80KVA | ID2114000565 |  | 12V 91,4Ah | 36 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | NA | NA | NA | 2021-11-24 | 2021-11-24 | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 10 | 5 |  |  |  | 7 | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2026-11-28 | 2031-12-02 | 2026-11-28 |  |  |  | 2028-11-29 | 2026-11-28
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 23 Coro P420 | GALAXY VS | 80KVA | ID2114000563 |  | 12V 91,4Ah | 36 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | NA | NA | NA | 2022-04-06 | 2022-04-06 | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 10 | 5 |  |  |  | 7 | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2027-04-10 | 2032-04-13 | 2027-04-10 |  |  |  | 2029-04-11 | 2027-04-10
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 23 Local onduleur salle mixte | GALAXY 5500 | 120KVA | 3N8W14001001 | 2029 | 12V 105Ah | 35 | 2019-11-05 | 2025-02-12 | NA | 2024-04-02 | NA | 2024-04-02 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | NA | 2024-04-02
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 6 |  | 5 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2031-02-17 |  | 2029-04-06 |  | 2029-04-06 | 2029-11-12 | 2026-11-10 |  | 2029-04-06
CHU CAEN Site Côte de nacre | Batiment PC Sécurité | GALAXY 300 | 30KVA | UJ1230004471 | 2029 | 12V 120Ah | 32 | 2013-04-05 | 2023-03-29 | NA | 2022-02-14 | NA | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2020-09-03 | NA | 2023-03-28
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2028-04-01 |  | 2026-02-17 |  | 2028-03-31 | 2033-04-04 | 2027-09-09 |  | 2028-03-31
CHU CAEN Site Côte de nacre | ONDULEUR SAMU | GALAXY 300 | 20KVA | UJ1248001456 | 2029 | 12V 56Ah | 64 | 2013-08-22 | 2023-02-09 | NA | 2022-02-14 | NA | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2020-09-03 | NA | 2023-02-09
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2028-02-13 |  | 2026-02-17 |  | 2028-02-13 | 2033-02-16 | 2027-09-09 |  | 2028-02-13
CHU CAEN Site Côte de nacre | ONDULEUR POSTE 20 | SYMETRA PX 48 | 32KVA | QD1931140001 | 2034 |  | 52 | 2019-11-21 | 2024-03-27 | 2019-11-21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 10
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2029-03-31 | 2029-11-28
CHU CAEN Site Côte de nacre | HEMODIALYSE Maintenance préventive à partir de 20h | GALAXY 7000 | 250KVA | 2Q1Q36058001 | 2033 | 12V 170Ah | 144 | 2015-04-26 | 2020-09-18 | NA | 2024-04-05 | NA | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2019-06-26 | NA | 2025-01-01
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 10 |  | 5 |  | 5 | 10 | 7 |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2030-09-26 |  | 2029-04-09 |  | 2030-01-05 | 2035-01-09 | 2026-07-01 |  | 2030-01-05
CHU CAEN Site de Clémenceau | Polyvalent Ond. Informatique | GALAXY VS | 30 KVA | QS2008180686 | 2034 | 9 Ah | 7 | 2020-10-28 | 2025-01-01 | 2020-10-28 | 2024-02-22 | 2024-10-20 | NA | NA | 2020-10-28 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 10 | 4 | 5 |  |  | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2030-01-05 | 2030-11-05 | 2028-02-25 | 2029-10-24 |  |  | 2027-11-03
CHU CAEN Site de RPA | Centrale secours | EASY UPS 3S | 20 KVA | 9E1951T10849 | 2030 |  | 32 | 2020-06-17 | 2023-05-06 | NA | 2023-12-27 | NA | 2025-01-20 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 10 | 7
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2028-05-09 |  | 2027-12-30 |  | 2030-01-24 | 2030-06-25 | 2027-06-23
EPSM DE CAEN | ANNE LEROY - Salle Informatique | Smart-UPS SRT 8000 | 8 KVA | AS2236170808 | ?? | 1728 VAh |  |  | 2023-03-14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2028-03-17
CH AUNAY BAYEUX - SITE AUNAY | BATIMENT A Sous-sol local adoucisseur | MGE Comet Extreme 6+ Comet EXB 6 KVA | 6 | 70DE45006 | ? | 220 V |  |  | 2016
[7 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5
[7 empty] | Prévision de changement |  | 2022
Formulas:
Date de remplacement = K5+([Date de remplacement, row above]*366)
VENT. = M5+([VENT., row above]*366)
CAPA DC = O5+([CAPA DC, row above]*366)
CAPA AC = P5+([CAPA AC, row above]*366)
Carte d'alim. = Q5+([Carte d'alim., row above]*366)
Bobine MN manque batterie = S5+([Bobine MN manque batterie, row above]*366)
Power module = L9+([Power module, row above]*366)
Filtre à poussière = N13+([Filtre à poussière, row above]*366)
Bobine MX = R69+([Bobine MX, row above]*366)
Note on E5: affiché 100 KVA

## Lot 2 SOCOMEC
INVENTAIRE ET SYNTHESE DES MAINTENANCES LOT 2 : PREVISION CHANGEMENT PIECES MARQUE SOCOMEC (à completer selon préconisations constructeurs)
SITE | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | Descriptif appareil |  |  | BATTERIE |  | Mise en service ASI | Date de remplacement
|  | APPAREIL | KVA | N° SERIE | Tension/Puissance | Nb d'élément |  | Batteries | VENT. | CAPA chimique | CAPA entrée | CAPA sortie | Carte d'alim.
CHU CAEN Site Côte de nacre | Local Onduleur secours | DELPHYS MP elite | 160 KVA | 16100387209001 | 12v 180A FT | 64 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2023-06-27 | 2025-02-11 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 7 | 4 | 5 |  | 7 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-08-28 | 2027-06-30 | 2030-02-15 |  | 2026-08-28 | 2029-08-30
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 03 AE1 info (niveau3) | MASTERYS GP4 | 20 KVA | P334021001 | 12V 7Ah SW280 | 72 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 20
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2028-09-27 | 2028-09-27 | 2026-09-26 | 2041-10-07
CHU CAEN Site Côte de nacre | Biologie TGBT HQ2 + ASI2 | MASTERYS GP4 | 100 KVA | P358259001 | XHRL12360w | 44 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 2029-11-09 | 2029-11-09 | 2042-11-19
CHU CAEN Site Côte de nacre | Biologie TGBT HQ1 + ASI1 | MASTERYS GP4 | 100 KVA | P358347001 | XHRL12360w | 44 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 2029-11-09 | 2029-11-09 | 2042-11-19
CHU CAEN Site Côte de nacre | Biologie TGBT HQ2 + ASI2 D CENT | DELPHYS GP | 160 KVA | 22100HPKN02615001 | SWL2500 | 72 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 | 5 |  | 5 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028-01-08 | 2027-01-07 | 2028-01-08 |  | 2028-01-08 | 2033-01-11
CHU CAEN Site Côte de nacre | Biologie TGBT HQ2 + ASI2 D CENT | DELPHYS GP | 160 KVA | 22100HPKN02616001 | SWL2500 | 72 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 | 5 |  | 5 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028-01-08 | 2027-01-07 | 2028-01-08 |  | 2028-01-08 | 2033-01-11
CHU CAEN Site Côte de nacre | Biologie TGBT HQ1 + ASI1 D CENT | DELPHYS GP | 160 KVA | 22100HPKN02613001 | SWL2500 | 72 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028-01-08 | 2027-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-08 | 2028-01-08 | 2033-01-11
CHU CAEN Site Côte de nacre | Biologie TGBT HQ1 + ASI1 D CENT | DELPHYS GP | 160 KVA | 22100HPKN02614001 | SWL2500 | 72 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028-01-08 | 2027-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-08 | 2028-01-08 | 2033-01-11
CHU CAEN Site Côte de nacre | LPA ASI 1 | MASTERYS GP4 | 40 KVA | P358346001 | 12V-39Ah-SWL1100 | 42 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 20
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028-03-13 | 2028-03-13 | 2030-03-15 | 2030-03-15 | 2030-03-15 | 2043-03-25
CHU CAEN Site Côte de nacre | LPA ASI 2 | MASTERYS GP4 | 40 KVA | P358257001 | 12V-39Ah-SWL1100 | 42 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 20
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028-03-18 | 2028-03-18 | 2030-03-20 | 2030-03-20 | 2028-03-18 | 2043-03-30
CHU CAEN Site Côte de nacre | CUSD | MASTERYS GP4 | KVA | P373635001 | 12V -9ah HRL1234wf2 | 144 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028-03-18 | 2028-03-18 | 2030-03-20 | 2030-03-20 | 2030-03-20 | 2033-03-22
CHU CAEN Site de Clémenceau | Sous Sol Bat Polyvalent | MASTERYS BC+ | 30 KVA | P343354001 | 12v -9ah hrl1234wf2 | 72 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 20
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2028-10-18 | 2028-10-18 | 2028-10-18 | 2041-10-28
CHU CAEN Cuisine Centrale | U.C.P (unité centrale de production) | Green Power MASTERYS GP4 | 30 KVA | P301052001 | 36-9Ah hrl1234wf2 | 36 | 2020-05-25 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 20
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030-01-05 | 2030-01-05 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2040-06-09
CH ARGENTAN | Bâtiment A - 4ei étage Local serveur | SOCOMEC SICON UPS MOD2TW45S | 4,5 KVA | P480149005 | MOD-BP-005 |  | 2006-03-08 | ? | AUCUNE | AUCUNE |  | AUCUNE | AUCUNE
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2022-01-01
CH ARGENTAN | Bâtiment B - RDJ Local TGBT | SOCOMEC ITY2-TW060B 6000VA (6KVA) | 6 KVA | 4L20B50013 230v 1ph
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment B - RDJ Local TGBT | SOCOMEC ITY2-TW060B 6000VA (6KVA) | 6 KVA | 4L17C50055 230v 1ph
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5
Prévision de changement
CH AUNAY BAYEUX - SITE AUNAY | Bâtiment A - RDC Salle serveur | SOCOMEC CP MASTERYS BC + 10 KVA | 10 | P315854001 | sw280 | 50 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-31 | 2026-01-10 | 2031-01-14 |  | 2031-01-14 | 2031-01-14
CH AUNAY BAYEUX - SITE AUNAY | Bâtiment A - RDC Salle serveur | SOCOMEC CP MASTERYS BC + 10 KVA | 10 | P315841001 | sw280 | 50 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-31 | 2026-01-10 | 2031-01-14 |  | 2031-01-14 | 2031-01-14
CH AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | RDC Local Onduleur informatique | SOCOMEC CP MASTERYS BC 20 KVA | 20 | OLP-2021-0065-1-1/02 | SW280 | 108 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 | 5 |  | 7 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-10 | 2025-01-09 | 2026-01-10 |  | 2028-01-12 | 2031-01-14
CH AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | RDC Local Onduleur informatique | SOCOMEC CP MASTERYS BC 20 KVA | 20 | OLP-2021-0065-1-1/03 | SW280 | 108 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 | 5 |  | 7 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-10 | 2025-01-09 | 2026-01-10 |  | 2028-01-12 | 2031-01-14
CH AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | Niveau 3 - SAS Informatique (STS) | SOCOMEC CP STATIS version RACK 63A |  | OLP-2021-0065-1-1/01 | AUCUNE |  | 2021-01-06 | 2021 | 2021-01-06 | AUCUNE |  | AUCUNE | 2021-01-06
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 |  |  |  | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-01 | 2025-01-09 |  |  |  | 2031-01-14
EPSM CAEN | Administration | SOCOMEC MASTERY BC | 15 | P 199571001/01 | sw280 | 48 | 2008-10-15 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 |  | 2017-02-24 | 2008-10-15
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 | 5 |  | 7 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2022-02-28 | 2021-02-27 | 2022-02-28 |  | 2024-03-01 | 2018-10-23
EPSM CAEN | Odyssée | SOCOMEC MASTERY BC | 15 | P 199571001/02 | sw280 | 48 | 2008-10-15 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 |  | 2015-04-14 | 2008-10-15
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 4 | 5 |  | 7 | 10
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2020-04-17 | 2019-04-17 | 2020-04-17 |  | 2022-04-19 | 2018-10-23
Formulas:
Date de remplacement = J5+([Date de remplacement, row above]*366)
VENT. = K5+([VENT., row above]*366)
CAPA chimique = L5+([CAPA chimique, row above]*366)
CAPA sortie = N5+([CAPA sortie, row above]*366)
Carte d'alim. = O5+([Carte d'alim., row above]*366)

## Lot 3 EATON
INVENTAIRE ET SYNTHESE DES MAINTENANCES LOT 3 : PREVISION CHANGEMENT PIECES MARQUE EATON (à completer selon préconisations constructeurs)
SITE | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | Descriptif appareil |  |  | BATTERIE |  | Mise en service ASI | Date de remplacement
|  | APPAREIL | KVA | N° SERIE | Tension/Puissance | Nb d'élément |  | Batteries | VENT. | FILTRE AIR | CAPA DC
CHU CAEN Site Côte de nacre | Niv 00 Local technique | 93PM | 100 KVA | H5953000001 | SWL2500 | 3 X 40 | 2020-02-07 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 | 5 | 2 | 4
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-03 | 2029-01-04
CH ARGENTAN | BATIMENT A Niv 4 - Local serveur | 9 PX 11 KIPM | 11 | G209K29002 REV-03 |  |  | 2019 | 2023
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | BATIMENT C RDJ - Local serveur | 9355-20-N-31-4X9AH-MBS | 20 | 602000078 | SW280 | 144 | 2010 | 2023 | 2010
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | BATIMENT C RDJ - Local serveur | 9355-20-N-31-4X9AH-MBS | 20 | 602000077 | SW280 | 144 | 2010 | 2023 | 2010
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc | 5 PX 3000i RT2U G2 | 3 | G312M46E30 |  |  | 2023
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc | 5 PX 3000i RT2U G2 | 3 | G312M46D72 |  |  | 2023
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 1 | 9 PX 8000 | 8 | G208M46031 |  |  | 2022
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 2 | 9 PX 8000 | 8 | G208M46034 |  |  | 2022
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 3 | 9 PX 8000 | 8 | G208M46037 |  |  | 2023
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 4 | 9 PX 8000 | 8 | G208M46026 |  |  | 2023
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 5 | 9 PX 8000 | 8 | G208M46028 |  |  | 2022
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - SSPI | 9 PX 8000 | 8 | G208M46001 |  |  | 2022
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | CABINETS MEDICAUX | 9 PX 5K | 5 | G202H31010
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH ARGENTAN | USMP Centre de détention Argentan | 9 PX 5K | 5 | G2023ATTN0
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
CH COTE FLEURIE | Cricqueboeuf Niv 0 - Local onduleur | 93090 | 80 | 382073 | SWL2500 | 40 | 2009 | 2025 |  | 2025
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 5
Prévision de changement
CH COTE FLEURIE | Cricqueboeuf Niv 0 - Local onduleur | 9390 | 80 | 382074 | SWL2500 | 40 | 2009 | 2025 |  | 2025
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 5
Prévision de changement
CH COTE FLEURIE | Cricqueboeuf Niv 0 - Local onduleur | 9355 | 40 | 388256 | SW280 | 144 | 2009 | 2024
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4 |  | 6
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028 |  | 2028
CH COTE FLEURIE | Equemauville Niv 0 - TGBT EHPAD BAT H | 93E | 40 | 4L49340KMBSBI | SW280 | 144 | 2018 | 2022
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4 |  | 5
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026 |  | 2027
EPSM CAEN | Laboratoire | EATON 9 PX 8000 | 8
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4
Prévision de changement
EPSM CAEN | Laboratoire | EATON MBP 11000 i | 11 | H222L02048 |  |  |  | 2019
Périodicité en nb d'années
Prévision de changement
EPSM CAEN | Jamet | EATON 93E | 40 | 4N D47 LXX17 | SW280 | 128 | 2019 | 2019
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 4 |  | 5
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2023 |  | 2024
Formulas:
Date de remplacement = J5+([Date de remplacement, row above]*366)
VENT. = K5+([VENT., row above]*366)
FILTRE AIR = L5+([FILTRE AIR, row above]*366)
CAPA DC = M5+([CAPA DC, row above]*366)

## Lot 4 RIELLO GTEC
INVENTAIRE ET SYNTHESE DES MAINTENANCES LOT 4 : PREVISION CHANGEMENT PIECES MARQUE RIELLO - GTEC (à completer selon préconisations constructeurs)
SITE | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | Descriptif appareil |  |  | BATTERIE |  | Mise en service ASI | Date de remplacement
|  | APPAREIL | KVA | N° SERIE | Tension/Puissance | Nb d'élément |  | Batteries | VENT. | CAPA DC | CAPA AC | Condensateur HC | Carte d'alim.
CHU CAEN Site FEH | Local Technique TGHQM1 | MP HPC 160 | 160 KVA | LU24AV800100001 | 12V / 90Ah | 3x(33x6) | 2008-01-01 | 2018-01-01 | 2024-10-07 | 2021-01-01 | 2023-09-07 | 2024-10-07 | 2018-01-01
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-07 | 2029-10-11 | 2026-01-05 | 2030-09-12 | 2031-10-13 | 2026-01-07
CHU CAEN Site FEH | Local Technique TGHQM2 | MP HPC 160 | 160 KVA | LU24AV800100002 | 12V / 90Ah | 3x(33x6) | 2008-01-01 | 2018-01-01 | 2024-10-14 | 2021-01-01 | 2023-08-30 | 2024-10-14 | 2018-01-01
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-07 | 2029-10-18 | 2026-01-05 | 2030-09-04 | 2031-10-20 | 2026-01-07
CHU CAEN Site FEH | Local Technique TGHQI2 | MP HPC 100 | 100 KVA | LU24AV800110001 | 12V / 90Ah | 2x(33x6) | 2008-01-01 | 2018-01-01 | 2024-10-04 | 2021-01-01 | 2023-08-24 | 2024-10-04 | 2018-01-01
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-07 | 2029-10-08 | 2026-01-05 | 2030-08-29 | 2031-10-10 | 2026-01-07
CHU CAEN Site FEH | Local Technique TGHQI1 | MP HPC 100 | 100 KVA | LU24AV800110002 | 12V / 90Ah | 2x(33x6) | 2008-01-01 | 2018-01-01 | 2024-10-03 | 2021-01-01 | 2023-08-23 | 2024-10-03 | 2018-01-01
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026-01-07 | 2029-10-07 | 2026-01-05 | 2030-08-28 | 2031-10-09 | 2026-01-07
CH AUNAY BAYEUX - SITE AUNAY SUR ODON | BATIMENT A Sous-sol local adoucisseur CPS | G-TEC ZP120N 10 KVA | 10 KVA | Z4Q020110002 |  |  | 2021-07-13 | 2021
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | 5
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2026
CH FALAISE | Batiment Laboratoire s/sol | Master MPM | 15 KVA | MC39UT855740001 | 12V ?Ah | 2x32 | 2016 | 2022
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | Reccomandations constructeur
[6 empty] | Prévision de changement |  | non prévu
CH LISIEUX | Informatique | G-TEC NS3010 | 10 KVA | N27019020002 | 12V-9Ah | 40 | 2019-06-04 | 2025 |  | 2019 |  | 2019 | 2019
[5 empty] | 15 min | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 11 |  | 7 | 7
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030 |  | 2030 |  | 2026 | 2026
CH LISIEUX | Imagerie | G-TEC NS3010 | 10 KVA | N27019020004 | 12V-9Ah | 40 | 2019-06-05 | 2025 |  | 2019 |  | 2019 | 2019
[5 empty] | 15 min | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 11 |  | 7 | 7
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030 |  | 2030 |  | 2026 | 2026
CH LISIEUX | Réanimation | G-TEC NS3020 | 20 KVA | N28019100003 | 12V-9Ah | 80 | 2019-12-23 | 2025 |  | 2019 |  | 2019 | 2019
[5 empty] | 18 min | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 11 |  | 7 | 7
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030 |  | 2030 |  | 2026 | 2026
CH LISIEUX | Laboratoire+Informatique | G-TEC UPS ST020M type: SATURN | 20 KVA | MN50UT603740001 | 12V-7Ah | 80 | 2020-02-11 | 2025 |  | 2025 |  | 2020 | 2025
[5 empty] | 18 min | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 5 |  | 8 | 5
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030 |  | 2030 |  | 2028 | 2030
CH LISIEUX | Bloc Opératoire 1 | G-TEC NS3020 | 20 KVA | N28020060015 | 12V-9Ah | 80 | 2020-10-13 | 2025 |  | 2020 |  | 2020 | 2020
[5 empty] | 18 min | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 11 |  | 7 | 7
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030 |  | 2031 |  | 2027 | 2027
CH LISIEUX | Bloc Opératoire 2 | G-TEC NS3020 | 20 KVA | N28020060003 | 12V-9Ah | 80 | 2020-10-14 | 2025 |  | 2020 |  | 2020 | 2020
[5 empty] | 18 min | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 11 |  | 7 | 7
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030 |  | 2031 |  | 2027 | 2027
CH LISIEUX | Eclairage Sécurité | G-TEC POWER CPS CPS010KTM1 | 10 KVA | AL04UT614580001 | 12V-24Ah | 40 | 2020-06-03 | 2025 |  | 2025 |  | 2020 | 2025
[5 empty] | 60 min | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 5 |  | 8 | 5
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2030 |  | 2030 |  | 2028 | 2030
CH LISIEUX | Pôle Mére/Enfant | G-TEC type: SATURN | 40 KVA | S5TAM20UT9568306 | 12V-9Ah | 80 | 2023-02-09 | 2023 |  | 2023 |  | 2023 | 2023
[5 empty] | 10 min | Périodicité en nb d'années |  | 5 |  | 11 |  | 7 | 5
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2028 |  | 2034 |  | 2030 | 2028
Formulas:
Date de remplacement = J5+([Date de remplacement, row above]*366)

## Lot 5 LEGRAND
INVENTAIRE ET SYNTHESE DES MAINTENANCES LOT 5 : PREVISION CHANGEMENT PIECES MARQUE LEGRAND (à completer selon préconisations constructeurs)
SITE | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | Descriptif appareil |  |  | BATTERIE |  | Mise en service ASI | Date de remplacement
|  | APPAREIL | KVA | N° SERIE | Tension/Puissance | Nb d'élément |  | Batteries | VENT. | FILTRE AIR | CAPA DC | CAPA AC | Condensateur FAH | Carte d'alim. | Bobine MN manque batterie
CHU CAEN Site Côte de nacre | Silo | TRIMOD HCS | 40KVA | X16YK20004 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  | ? | ? | ? | ?
[6 empty] | Prévision de changement |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CH AUNAY BAYEUX SITE BAYEUX | RDC LOCAL ONDULEUR | SMEQ250409459 | 60 | H3P047002 |  |  | 2025 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09
Périodicité en nb d'année
Prévision de changement
| RDC LOCAL ONDULEUR | SMEQ250409460 | 60 | H3P045009 |  |  | 2025 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09
Périodicité en nb d'année
Prévision de changement
| RDC LOCAL ONDULEUR | GUCQ241127989 | 20 | 2305P0762001 |  |  | 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27
Périodicité en nb d'année
Prévision de changement
CH PONT L'EVEQUE | SALLE ONDULEUR | S2S SYRIUS MSII 10000 | 10 | MA61629710003 |  |  | 2020
Périodicité en nb d'années
Prévision de changement